Зміни та доповнення до текстової частини Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів

| № з/п | № пункту, глави, розділу | Текст чинного нормативного документа | Запропоновані зміни до тексту чинного нормативного документа | Обґрунтування запропонованих змін |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ 1, назва | Загальні положення | Сфера застосування | Вимоги ДСТУ 1.5:2003, СОУ-Н МПЕ 002:2006 «Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів» |
|  | Розділ 1, пункт 1.1. | 1.1. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (далі – Правила) установлюють основні організаційні й технічні вимоги до експлуатації електроустановок та електрообладнання (далі – електроустановки) споживачів. Правила поширюються на діючі електроустановки напругою до 150 кВ включно, які належать споживачам електричної енергії, незалежно від форм власності та відомчої належності, а також на електроустановки населення напругою понад 1000 В. Правила поширюються також на електроустановки до 1000 В, які перебувають на правах власності в населення, у частині застосування норм випробувань та вимірювання параметрів електрообладнання. Вимоги до експлуатації генераторів, синхронних компенсаторів, силових кабельних ліній з маслонаповненими кабелями споживачів будь-якої напруги, а також силових трансформаторів, автотрансформаторів, реакторів, повітряних ліній електропередавання та електроустановок споживачів напругою понад 150 кВ установлюються відповідно до галузевого керівного документа Міністерства палива та енергетики України ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 N 296. | 1.1 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (далі – Правила) установлюють основні організаційні й технічні вимоги до експлуатації електроустановок та електрообладнання (далі – електроустановки) споживачів і направлені на забезпечення надійної, безпечної та раціональної експлуатації електроустановок. Правила поширюються на діючі електроустановки на напругу до 150 кВ включно, які належать суб’єктам господарювання – споживачам електроенергії, незалежно від форм власності і відомчої належності, що використовують електричну енергію для забезпечення власних потреб на підставі договору, а також населення, яке на правах власності має електроустановки на напругу понад 1 кВ. Правила поширюються також на населення, яке є власниками електроустановок на напругу до 1 кВ, в частині вимірювання опору ізоляції електропроводки. Вимоги до експлуатації генераторів електричних станцій, синхронних компенсаторів, кабельних ліній з маслонаповненими кабелями споживачів будь-якої напруги, а також силових трансформаторів, автотрансформаторів, реакторів, повітряних ліній електропередавання та електроустановок споживачів на напругу понад 150 кВ установлюються відповідно до галузевого керівного документа Міністерства палива та енергетики України ГКД 34.20.507 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 № 296. | Коригування тексту. Ряд підприємств та організацій енергетичної галузі, що використовують електричну енергію для забезпечення власних потреб на підставі договору, є споживачами електричної енергії |
|  | Розділ 1, пункт 1.2. | 1.2. Правила обов’язкові для працівників, що здійснюють експлуатацію електроустановок споживачів, функції керування, регулювання режимів електроспоживання, інспектування електроустановок споживачів, а також підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що виконують науково-дослідні, проектно-конструкторські і проектні роботи, виготовлення, постачання, монтаж, налагодження, випробування, діагностику, ремонт електроустановок споживачів. | 1.2 Правила обов’язкові для працівників, що здійснюють експлуатацію електроустановок споживачів, функції керування, регулювання режимів електроспоживання, інспектування електроустановок споживачів, а також підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що виконують науково-дослідні, проектно-конструкторські і проектні роботи, виготовлення, постачання, монтаж, налагодження, випробування, діагностику, ремонт електроустановок споживачів. За невиконання вимог Правил встановлюється юридична відповідальність згідно чинного законодавства України. | Встановлено відповідальність за невиконання вимог Правил |
|  | Розділ 1, пункт 1.3. | 1.3. Усі діючі електроустановки споживачів, а також ті, що проектуються, споруджуються, реконструюються чи модернізуються, повинні відповідати чинним «Правилам устройства электроустановок» (далі — ПУЭ) та іншим чинним нормативним документам (далі — НД). Крім того, електрообладнання спеціальних електроустановок напругою до 10 кВ повинно відповідати також ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок», затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001 № 272 . | 1.3. Усі діючі електроустановки споживачів, а також ті, що проектуються, споруджуються, реконструюються чи модернізуються, повинні відповідати чинним «Правилам улаштування електроустановок», які включають діючі розділи ПУЭ-86: 1.1 - 1.6, 1.8, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.4, 4.3 - 4.4, 5.1 - 5.3, 5.6, 7.5, 7.6, а також розділи, затверджені наказом Мінпаливенерго України (Міненерговугілля України) протягом 2006 - 2011 рр.: 1.7, 1.9, 2.4, 2.5, 4.1, 4.2, 6.1 - 6.6 та Електрообладнання спеціальних установок (далі – ПУЕ), та іншим чинним нормативно-правовим та нормативно-технічним документам (далі – НД). Крім того, електрообладнання спеціальних електроустановок на напругу до 10 кВ повинно відповідати також вимогам НПАОП 40.1-1.32. | Змінено класифікацію НД |
|  | Розділ 1, пункт 1.4. | 1.4. Технічна експлуатація електроустановок споживачів може здійснюватись за спеціальними правилами, установленими в галузі. Галузеві правила не повинні суперечити цим Правилам і ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 09.01.98 № 4, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533. | 1.4. Технічна експлуатація електроустановок споживачів може здійснюватись за спеціальними правилами, установленими в галузі. Галузеві правила не повинні суперечити цим Правилам і НПАОП 40.1-1.21. | Змінено класифікацію НД |
|  | Розділ 1, пункт 1.5. | 1.5. Експлуатація побутових електроприладів в умовах виробництва здійснюється згідно з вимогами підприємств-виробників та цих Правил. | 1.5. Експлуатація побутових електроприладів в умовах виробництва здійснюється згідно з вимогами підприємств-виробників та цих Правил. | Без змін |
|  | Розділ 1, пункт 1.6. | 1.6. Застосування НД, які стосуються експлуатації електроустановок споживачів, визначає Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (далі — Держенергонагляд). | 1.6 Державний нагляд за виконанням вимог цих Правил здійснює, відповідно до чинного законодавства, Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії (Держенергонагляд), а також відповідно до своїх функціональних обов’язків інші вповноважені організації. | Перенесення частини пункту 5.1.10 |
|  | Розділ 2, назва | 2. Нормативні посилання | 2. Нормативні посилання | Без змін |
|  | Розділ 2 |  | У цих Правилах є посилання на такі нормативні документи: | Введено новий абзац відповідно до вимог СОУ-Н МПЕ 002:2006 |
|  | Розділ 2 продовження |  | Закон України «Про метрологію і метрологічну діяльність» від 11.02.1998 №113/98-ВР (із змінами і доповненнями) Закон України «Про електроенергетику» від 16.10.1997 №575/97-ВР (із змінами і доповненнями) Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.1993 №3745-ХІІ (із змінами і доповненнями) Цивільний кодекс України 16.01.2003 №435-ІV (із змінами і доповненнями) Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-ІV (із змінами і доповненнями) | Перелік доповнений новими документами. В Правилах є посилання на них |
|  |  |  | Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 № 929 (із змінами і доповненнями)) Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 (із змінами і доповненнями)) Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 №1631 (із змінами і доповненнями)) Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112 (із змінами і доповненнями)) Правила охорони електричних мереж (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.97 N 209) Правила користування електричною енергією (затверджено постановою НКРЕ від 31.07.1996 №28 (із змінами і доповненнями)) Положення про проведення органами, установами та закладами державної санепідслужби Міністерства охорони здоров'я України атестації санітарних лабораторій підприємств і організацій на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.04.99 № 91) Положення про професійне навчання кадрів на виробництві (затверджено спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 № 127/151 (із змінами і доповненнями)) Інструкція з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів (затверджено наказом Міністерства палива та енергетики України від 04.08.2006 № 270) Інструкція про порядок складання акта екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача (затверджено наказом Мінпаливенерго України від 19.01.2004 № 26) |  |
|  |  | (16) ГОСТ 9.602-89. «Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии». | ГСТУ 45.016-2000 Споруди зв’язку підземні. Загальні вимоги до захисту від корозії. | В дію введений новий нормативний документ |
|  |  | (12) ДСТУ 2767-94 Керівництво з навантаження силових сухих трансформаторів | ДСТУ 2767-94 Керівництво з навантаження силових сухих трансформаторів | Без змін |
|  |  | (14) ДСТУ 3463-96 Керівництво з навантаження силових масляних трансформаторів. | ДСТУ 3463-96 Керівництво з навантаження силових масляних трансформаторів | Без змін |
|  |  | (13) ДСТУ 3645-97 Допустимі перевищення температури та методи випробування на нагрівання. | ДСТУ 3645-97 (ГОСТ 30221-97) Трансформатори силові. Допустимі перевищення температури та методи випробування на нагрівання | Неправильно записана назва документа |
|  |  | (25) ГОСТ 22782.6-81. «Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка». Технические требования и методы испытаний». | ДСТУ 7114:2009 Вибухонебезпечні середовища. Частина 1. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: вибухонепроникна оболонка «d» | В дію введений новий нормативний документ |
|  |  | (24) ГОСТ 22782.1-77. «Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты «Масляне заполненные оболочки». Технические требования и методы испытаний». | ДСТУ ІЕС 60079-6:2009 Вибухонебезпечні середовища. Частина 6. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: масляне заповнення «0» | В дію введений новий нормативний документ |
|  |  |  | ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд | Перелік доповнений новим документом |
|  |  | (10) ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 37. | ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку (затверджено постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 37) | Редакційна правка |
|  |  | (11) ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 42. | ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень (затверджено постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 42) | Редакційна правка |
|  |  | (9) ДСанПіН №3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми та правила при роботі з джерелами електромагнітних полів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.12.2002 № 476, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 13.03.2003 за № 203/7524. | ДСанПіН №3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми та правила при роботі з джерелами електромагнітних полів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.12.2002 № 476) | Редакційна правка |
|  |  | (8) ДСанПіН №198-97 Державні санітарні норми і правила при виконанні робіт в невимкнених електроустановках напругою до 750 кВ включно, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.07.97 № 198. | ДСанПіН №198-97 Державні санітарні норми і правила при виконанні робіт в невимкнених електроустановках напругою до750 кВ включно (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.07.97 № 198) | Редакційна правка |
|  |  | (15) ГОСТ 8.010-99. «Методики выполнения измерений. Основне положення». | ГОСТ 8.010-99 ГСИ Методики выполнения измерений. Основные положения | Неправильно була записана назва документа |
|  |  | (17) ГОСТ 12.1.002-84. «Электрические поля промышленной частоты. Допустиме урони напряженности и требования к проведению контроля на робочих местах». | ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах | Уточнено назву документа Редакційна правка |
|  |  | (18) ГОСТ 12.1.004-91. «Пожарная безопасность. Общие требования». | ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования | Уточнено назву документа |
|  |  | (19) ГОСТ 12.1.010-76. «Взрывобезопас-ность. Общие требования». | ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ Взрывобезопасность. Общие требования | Уточнено назву документа |
|  |  | (20) ГОСТ 12.2.003-91. «Обороудование производственное. Общие требования безопасности». | ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ Оборудование производственное. Общие требования безопасности | Уточнено назву документа |
|  |  |  | ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ Изделия электротехнические. Общие требования безопасности | Перелік доповнений новим документом |
|  |  | (21) ГОСТ 12.2.007.8-75. «Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности». | ГОСТ 12.2.007.8-75 ССБТ Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности | Уточнено назву документа |
|  |  | (22) ГОСТ 12.3.002-75. «Процессы производственные. Общие требования безопасности». | ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ Процессы производственные. Общие требования безопасности | Уточнено назву документа |
|  |  | (23) ГОСТ 12.3.003-86. «Работы электросварочные. Требования безопасности». | ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ Работы электросварочные. Требования безопасности | Уточнено назву документа |
|  |  |  | ГОСТ 667-73 Кислота серная аккумуляторная. Технические условия | Перелік доповнений новим документом |
|  |  |  | ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требование к электрической прочности изоляции | Перелік доповнений новим документом |
|  |  |  | ГОСТ 3484.1-88 (СТ СЭВ 1070-78) Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний | Перелік доповнений новим документом |
|  |  |  | ГОСТ 3484.5-88 Трансформаторы силовые. Испытания баков на герметичность | Перелік доповнений новим документом |
|  |  |  | ГОСТ 10693-81 Вводы конденсаторные герметичные на номинальные напряжения 110 кВ и выше. Общие технические требования | Перелік доповнений новим документом |
|  |  |  | ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения | Перелік доповнений новим документом |
|  |  |  | ГОСТ 30339-95 Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования | Перелік доповнений новим документом |
|  |  | (30) ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 № 296. | ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила (затверджено наказом Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 № 296) | Редакційна правка |
|  |  |  | ГКД 34.35.507-96 Оперативні перемикання в електроустановках. Правила виконання (затверджено Міністерством енергетики та електрифікації України 09.01.1996) | Перелік доповнений новим документом |
|  |  | (31) ГКД 34.35.511.2002 Правила підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН), затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 29.07.2002 № 449, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.08.2002 за № 667/6955. | ГКД 34.35.511-2002 Правила підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН) (затверджено наказом Міністерства палива та енергетики України від 29.07.2002 № 449) | Неправильно записаний номер документа |
|  |  | (32) ГКД 34.35.603-95 Технічне обслуговування пристроїв релейного захисту та електроавтоматики електричних мереж 0.4—35 кВ. Правила, затверджені Міністерством енергетики та електрифікації України 05.10.95. | ГКД 34.35.603-95 Технічне обслуговування пристроїв релейного захисту та електроавтоматики електричних мереж 0,4-35 кВ. Правила (затверджено Міністерством енергетики та електрифікації України 05.10.95) | Редакційна правка |
|  |  | (33) ГКД 34.35.604-96 Технічне обслуговування пристроїв релейного захисту, протиаварійної автоматики, електроавтоматики, дистанційного керування та сигналізації електричних станцій і підстанцій 110—750 кВ. Правила, затверджені Міністерством енерге- тики та електрифікації України 12.10.95. | ГКД 34.35.604-96 Технічне обслуговування пристроїв релейного захисту, протиаварійної автоматики, електроавтоматики, дистанційного керування та сигналізації електричних станцій і підстанцій 110—750 кВ. Правила (затверджено Міністерством енергетики та електрифікації України 12.10.95) | Редакційна правка |
|  |  | (34) ГНД 34.12.102-2004 Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об’єктів електроенер-гетики, затверджене наказом Міністерства палива та енергетики України від 09.02.2004 № 75, зареєстроване в Міністерстві юстиції 05.04.2004 за № 418/9017. | ГНД 34.12.102-2004 Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об’єктів електроенергетики (затверджено наказом Міністерства палива та енергетики України від 09.02.2004 № 75) | Редакційна правка |
|  |  | (35) ГНД 34.20.567-2003 Правила застосування системної протиаварійної автоматики запобігання та ліквідації небезпечного зниження частоти в енергосистемах, затверджені наказами Міністерства палива та енергетики України від 01.12.2003 № 714, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18.12.2003 за № 1177/8498. | ГНД 34.20.567-2003 Правила застосування системної протиаварійної автоматики запобігання та ліквідації небезпечного зниження частоти в енергосистемах (затверджено наказом Міністерства палива та енергетики України від 01.12.2003 № 714) | Редакційна правка |
|  |  | (36) ГНД 34.50.501-2003 Експлуатація стаціонарних свинцево-кислотних акумуляторних батарей. Типова інструкція, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 16.12.2003 № 755. | ГНД 34.50.501-2003 Експлуатація стаціонарних свинцево-кислотних акумуляторних батарей. Типова інструкція (затверджено наказом Міністерства палива та енергетики України від 16.12.2003 № 755) | Редакційна правка |
|  |  | (37) РД 34.46.301-79 «Методические указания по обнаружению повреждений в силовых трансформаторах с помощью анализа растворенных в масле газов», затверджені Головним науково-технічним управлінням Міністерства енергетики та електрифікації СРСР 25.05.78. | Вилучити |  |
|  |  |  | СОУ 31.2-21677681-19:2009 Випробування та контроль стану заземлювальних пристроїв електроустановок. Типова інструкція (затверджено наказом Міністерства палива та енергетики України від 29.12.09 №772) | Перелік доповнений новим документом |
|  |  |  | СОУ 40.1-21677681-06:2009 Високовольтні вводи напругою від 110 до 750 кВ. Типова інструкція з експлуатації (затверджено наказом Міністерства палива та енергетики України від 27.03.09 №179) | Перелік доповнений новим документом |
|  |  | (27) ГКД 34.20.302-2002 Норми випробу-вання електрообладнання, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 28.08.2002 № 503. | СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 Норми випробування електрообладнання (затверджено наказом Міністерства палива та енергетики України від 15.01.2007 №13) | В дію введений новий нормативний документ |
|  |  |  | СОУ-Н ЕЕ 20.304:2009 Норми випробування силових кабельних ліній напругою до 500 кВ (затверджено наказом Міністерства палива та енергетики України від 13.03.2009 №145) | Перелік доповнений новим документом |
|  |  | (44) ВБН А.3.1-001-99. Правила прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів електричних мереж напругою від 0,38 – 110 (154) кВ, затверджені наказом Міністерством палива та енергетики України від 20.12.99 №348. | СОУ-Н ЕЕ 20.402:2007 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів електричних мереж напругою від 0,38 до 110 (150) кВ. Настанова (затверджено наказом Міністерства палива та енергетики України від 29.12.2006 №540) | В дію введений новий нормативний документ |
|  |  | (28) ГКД 34.20.502-97 Повітряні лінії електропередачі напругою 35 кВ і вище. Інструкція з експлуатації, затверджена Міністерством енергетики та електрифікації України 27.12.95. | СОУ-Н ЕЕ 20.502:2007 Повітряні лінії електропередавання напругою 35 кВ і вище. Інструкція з експлуатації (затверджено наказом Міністерства палива та енергетики України від 09.07.07 № 324) | В дію введений новий нормативний документ |
|  |  |  | СОУ-Н ЕЕ 20.577:2007 Технічне діагностування електрообладнання та контактних з’єднань електроустановок і повітряних ліній електропередачі засобами інфрачервоної техніки. Методичні вказівки (затверджено наказом Мінпаливенерго України від 15.02.07 №89). | Перелік доповнений новим документом |
|  |  |  | СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009 Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел. Норми оцінювання якості (затверджено наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.02.09 №113) | Перелік доповнений новим документом |
|  |  | (38) РД 34.46.302-89 «Методические указания по диагностике развивающихся дефектов по результатам хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов (временные)», затверджені Головним науково-технічним управлінням Міністерства енергетики та електрифікації СРСР 21.12.88. | СОУ-Н ЕЕ 46.302:2006 Підготовка та проведення хроматографічного аналізу вільних газів, відібраних із газового реле, і газів, розчинених у ізоляційному маслі масло наповненого електрообладнання. Методичні вказівки (затверджено наказом Міністерства палива та енергетики України від 29.12.06 №539) | В дію введений новий нормативний документ |
|  |  |  | СОУ-Н ЕЕ 46.501:2006 Діагностика масло- наповненого трансформаторного обладнання за результатами хроматографічного аналізу вільних газів, відібраних із газового реле, і газів, розчинених у ізоляційному маслі. Методичні вказівки (затверджено наказом Міністерства палива та енергетики України від 29.12.06 №539) | Перелік доповнений новим документом |
|  |  | (26) СОУ-Н МПЕ 40.1.20.509:2005 Експлуатація силових кабельних ліній напругою до 35 кВ. Інструкція, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 15.02.2005 № 77. | СОУ-Н МПЕ 40.1.20.509:2005 Експлуатація силових кабельних ліній напругою до 35 кВ. Інструкція (затверджено наказом Міністерства палива та енергетики України від 15.02.2005 № 77) | Редакційна правка |
|  |  |  | СОУ-Н МПЕ 40.1.20.563:2004 Ліквідація аварій і технологічних порушень режиму на енергопідприємствах і в енергооб'єднаннях. Запобігання технологічним порушенням у електричній частині енергопідприємств і енергооб'єктів і їх ліквідація. Інструкція (затверджено наказом Міністерства палива та енергетики України від 30.12.2004 №847) | Перелік доповнений новим документом |
|  |  | (39) НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 19.10.2004 № 126, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009. | НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні (затверджено наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 19.10.2004 № 126) | Редакційна правка |
|  |  | (40) НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затверджене наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/8469. | НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України (затверджено наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368) | Редакційна правка |
|  |  | (41) НАПБ Б.06.001-2003 Перелік посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації, затверджений наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1147/8468. | НАПБ Б.06.001-2003 Перелік посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації (затверджено наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368) | Редакційна правка |
|  |  | (42) НАПБ В.01.034-2005/111 Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 26.07.2005 № 343, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 19.10.2005 за № 1230/11510. | НАПБ В.01.034-2005/111 Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України (затверджено наказом Міністерства палива та енергетики України від 26.07.2005 № 343) | Редакційна правка |
|  |  | (2) ДНАОП 0.00-1.07-94. Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджені наказом державного комітету України з нагляду за охороною праці від 18.10.94 №104. | НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 18.10.94 №104) | Змінено класифікацію НД: ДНАОП замінено на НПАОП Редакційна правка |
|  |  | (1) ДНАОП 0.00-1.13-71. «Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компресорных установок воздухопроводов и газопроводов», затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 07.12.71. | НПАОП 0.00-1.13-71 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок воздухопроводов и газопроводов (затверджено Держгіртехнаглядом СРСР 07.12.71) | Змінено класифікацію НД: Редакційна правка |
|  |  |  | НПАОП 0.00-1.18-98 Правила будови, монтажу, ремонту та безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів (затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 11.09.98 № 183) | Перелік доповнений новим НД Змінено класифікацію НД: Редакційна правка |
|  |  | (5) ДНАОП 1.1.10-1.04-01. Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 №252. | НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями (затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 №252) | Змінено класифікацію НД: Редакційна правка |
|  |  | (7) ДНАОП 0.00-4.12-05. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці затверджене наказом державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 №15 зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 №231/10511. | НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 №15) | Змінено класифікацію НД: Редакційна правка |
|  |  |  | НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок (затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 06.10.1997 №257 (із змінами і доповненнями)) | Перелік доповнений новим НД |
|  |  | (6) ДНАОП 1.1.10-1.07-01. Правила експлуатації електрозахисних засобів затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 №253. | НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів (затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 №253) | Змінено класифікацію НД: Редакційна правка |
|  |  | (3) ДНАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом державного комітету України з нагляду за охороною праці від 09.01.98 №4 зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.02.98 №93/2533. | НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 09.01.98 №4) | Змінено класифікацію НД: Редакційна правка |
|  |  | (4) ДНАОП 0.00-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001 №272. | НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001 №272) | Змінено класифікацію НД: Редакційна правка |
|  | Розділ 3 | 3. Терміни та визначення понять | 3. Терміни та визначення понять | Без змін |
|  | Абзац перший | Наведені нижче терміни та визначення застосовуються в таких значеннях: | Нижче подано терміни, вжиті в цих Правилах, та визначення позначених ними понять. | Редакційна правка ДСТУ1.5:2003 |
|  | Розділ 3, пункт 3.1 (новий) |  | 3.1. Аварійна броня електропостачання споживача – найменша величина електричної потужності та мінімальна добова величина електроспоживання, яка в разі повної зупинки виробництва забезпечує: безпеку життя людей; запобігання пошкодженню основного обладнання та систем опалення споживача; збереження аварійного, охоронного освітлення та сигналізації; збереження мінімально допустимого рівня вентиляції та каналізації; роботу систем пожежогасіння, водовідведення та дренажу; запобігання негативним наслідкам техногенного та природного характеру. | Введено новий пункт. Поняття вживається Правилах. Інструкція про порядок складання акта екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача |
|  | Розділ 3 пункт 3.2 (новий) |  | 3.2 Аварійна ситуація – стан об’єкта, що не перейшов у аварію, проте характеризується можливим порушенням режиму роботи електрообладнання та/або умов експлуатації, при якому всі несприятливі впливи джерел небезпеки на працівників, населення та навколишнє середовище утримуються у прийнятних межах за допомогою відповідних технічних засобів. | Введено новий пункт. Поняття вживається Правилах. ……………………………………. |
|  | Розділ 3 пункт 3.3 (новий) |  | 3.3 Аварія (технологічна) – вихід з ладу, поломка, ушкодження, збій, порушення нормального режиму роботи електрообладнання. | Введено новий пункт. Поняття вживається Правилах. |
|  | Розділ 3, пункт 3.4 (старий пункт 3.1) | 3.1. Важкодоступний простір (приміщення) — простір, у якому через його малий розмір ускладнено виконання робіт, а природний повітрообмін недостатній. | 3.4 Важкодоступний простір (приміщення) — простір, у якому через його малий розмір ускладнено виконання робіт, а природний повітрообмін недостатній. | Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 3, пункт 3.5 (старий пункт 3.2) | 3.2. Вибухозахищений електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання) — електротехнічний пристрій спеціального призначення, виконаний таким чином, що можливість спалахування навколишнього вибухонебезпечного середовища внаслідок експлуатації цього пристрою усунена. | 3.5 Вибухозахищений електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання) — електротехнічний пристрій спеціального призначення, виконаний таким чином, що можливість спалахування навколишнього вибухонебезпечного середовища внаслідок експлуатації цього пристрою усунена. | Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 3, пункт 3.6 (старий пункт 3.3) | 3.3. Діюча електроустановка - електроустановка або її дільниця, яка перебуває під робочою чи наведеною напругою або на яку напруга може бути подана вмиканням комутаційних апаратів, а також повітряною лінією (далі - ПЛ), яка має перетинання з діючою ПЛ. | 3.6 Діюча електроустановка — електроустановка або її ділянка, які перебувають під напругою або на які напруга може бути подана вмиканням комутаційних апаратів, а також повітряна лінія, що розміщена в зоні дії наведеної напруги або має перетинання з діючою повітряною лінією. | НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електро-установок споживачів» |
|  | Розділ 3, пункт 3.7 (старий пункт 3.4) | 3.4. Дублювання — самостійне виконання оперативним, оперативно-виробничим працівником (дублером) професійних обов’я- зків на робочому місці під наглядом досвідченого працівника з обов’язковим проходженням протиаварійного і протипожежного тренування. | 3.7 Дублювання — самостійне виконання оперативним, оперативно-виробничим працівни-ком (дублером) професійних обов’язків на робочому місці під наглядом досвідченого працівника з обов’язковим проходженням протиаварійного і протипожежного тренування. | Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 3, пункт 3.8 (новий) |  | 3.8 Екологічна броня електропостачання споживача – мінімальний рівень споживання електричної енергії споживачем (крім населення), який забезпечує передумови для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. | Введено новий пункт. Поняття вживається Правилах. Закон України «Про електроенергетику». |
|  | Розділ 3, пункт 3.9 (старий пункт 3.5) | 3.5. Експлуатація — стадія життєвого циклу виробу, протягом якого реалізовується, підтримується і відновлюється його якість. | 3.9 Експлуатація (технічна) – комплекс робіт, пов'язаних з виконанням вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, а також НД з питань користування електричною і тепловою енергією, улаштування, будови, технічного обслуговування, ремонту обладнання і оперативного управління електроустановками. | Уточнення визначення Зміна нумерації пункту За основу взятий термін ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила» |
|  | Розділ 3, пункт 3.10 (новий) |  | 3.10 Електрична мережа – сукупність електроустановок для передачі та розподілу електричної енергії. | Введено новий пункт. Поняття вживається Правилах. Правила користування електричною енергією |
|  | Розділ 3, п. 3.11 (старий пункт 3.6) | 3.6. Електрична підстанція — електроустановка, призначена для приймання, перетворення й розподілу електричної енергії. | 3.11 Електрична підстанція — електроустановка, призначена для приймання, перетворення й розподілу електричної енергії. | Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 3, пункт 3.12 (старий пункт 3.7) | 3.7. Електричне господарство (далі — електрогосподарство) — будівлі, споруди, устаткування, призначені для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії. | 3.12 Електричне господарство (далі — електрогосподарство) — будівлі, споруди, устаткування, призначені для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії. | Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 3, пункт 3.13 (старий пункт 3.8) | 3.8. Електрообладнання — пристрої, у яких виробляється, трансформується, перетворюється, розподіляється чи споживається електроенергія; комутаційні апарати в розподільчих пристроях електроустановок; усі види захисту електроустановок. | 3.13 Електрообладнання – пристрої, у яких виробляється, трансформується, перетворюється, розподіляється чи споживається електроенергія; комутаційні апарати в розподільних пристроях електроустановок; усі види захисту електроустановок. | Зміна нумерації пункту Редакційна правка |
|  | Розділ 3, пункт 3.14 (новий) |  | 3.14 Електропередавальна організація — суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами або місцевими (локальними) електричними мережами, а також суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, що здійснює свою діяльність на закріпленій території. | Введено новий пункт. Поняття вживається Правилах. Взято з визначення в ПКЕЕ |
|  | Розділ 3, пункт 3.15 (старий пункт 3.9) | 3.9. Енергослужба (енерговідділ) – структурний підрозділ підприємства, організації, установи споживача, яка відповідно до наданих повноважень здійснює організацію технічної експлуатації, ремонт та безпечне обслуговування енергетичних установок, а також якісне, безперебійне та економне енергозабезпечення. | 3.15 Електротехнічна служба (відділ) – структурний підрозділ споживача, який відповідно до наданих повноважень здійснює організацію технічної експлуатації, ремонт, безпечне обслуговування власних електроустановок та забезпечує електропостачання струмоприймачів споживача. | Проведено уточнення визначення |
|  | Розділ 3, пункт 3.16 (новий) |  | 3.16 Електроустановка – комплекс взаємопов'язаних устаткування і споруд, призначених для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії. | Введено новий пункт. Поняття вживається Правилах. Правила користування електричною енергією |
|  | Розділ 3, пункт 3.17 (старий пункт 3.10) | 3.10. Замкнений простір (приміщення) — простір, обмежений поверхнями, що має люки (лази) з розмірами, які перешкоджають вільному і швидкому проходу через них працівників і ускладнюють природний повітрообмін. | 3.17 Замкнений простір (приміщення) — простір, обмежений поверхнями, що мають люки (лази) з розмірами, які перешкоджають вільному і швидкому проходу через них працівників і ускладнюють природний повітрообмін. | Зміна нумерації пункту Редакційна правка |
|  | Розділ 3, пункт 3.18 (старий пункт 3.11) | 3.11. Замовник — юридична або фізична особа, яка замовляє виконання робіт, поставку продукції, надання послуг, пов’язаних з капітальним будівництвом, організовує проведення торгів (тендерів), укладає договори (контракти), контролює хід будівництва та здійснює технічний нагляд за ним, проводить розрахунки за поставлену продукцію, виконані роботи, надані послуги, приймає закінчені роботи. | 3.18 Замовник — юридична або фізична особа, яка замовляє виконання робіт, поставку продукції, надання послуг, пов’язаних з капітальним будівництвом, організовує проведення торгів (тендерів), укладає договори (контракти), контролює хід будівництва та здійснює технічний нагляд за ним, проводить розрахунки за поставлену продукцію, виконані роботи, надані послуги, приймає закінчені роботи. | Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 3, пункт 3.19 (новий) |  | 3.19 Засіб вимірювальної техніки – технічний засіб, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики. | Введено новий пункт. Поняття вживається Правилах Закон України «Про метрологію і метрологічну діяльність» |
|  | Розділ 3, пункт 3.20 (новий) |  | 3.20 Захисне автоматичне вимикання живлення — автоматичне розмикання одного або кількох лінійних провідників і, у разі потреби, нейтрального провідника, яке виконується з метою електробезпеки. | Введено новий пункт. Поняття вживається Правилах Глава 1.7 ПУЕ |
|  | Розділ 3, пункт 3.21 (старий пункт 3.12) | 3.12. Інструктаж — доведення до працівників змісту основних вимог щодо організації безпечної роботи і правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, аналіз допущених чи можливих помилок на робочих місцях осіб, яких інструктують, поглиблення знань і навичок безпечного виконання робіт та знань правил пожежної безпеки. | 3.21 Інструктаж — доведення до працівників змісту основних вимог щодо організації безпечної роботи і правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, аналіз допущених чи можливих помилок на робочих місцях осіб, яких інструктують, поглиблення знань і навичок безпечного виконання робіт та знань правил пожежної безпеки. | Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 3, пункт 3.22 (новий) |  | 3.22 Калібрування засобу вимірювальної техніки – визначення в певних умовах або контроль метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки. | Введено новий пункт. Поняття вживається Правилах Закон України «Про метрологію і метрологічну діяльність» |
|  | Розділ 3, пункт 3.23 (старий пункт 3.13) | 3.13. Капітальний ремонт — ремонт, який здійснюють для відновлення справності та повного чи майже повного відновлення ресурсу виробу із заміною чи відновленням будь-яких його частин, уключаючи базові. | 3.23 Капітальний ремонт — ремонт, який здійснюють для відновлення справності та повного чи майже повного відновлення ресурсу виробу із заміною чи відновленням будь-яких його частин, включаючи базові. | Редакційна правка Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 3, пункт 3.24 (старий пункт 3.14) | 3.14. Керівник споживача (далі — керівник) — посадова особа, що здійснює загальне керівництво господарською або виробничою діяльністю споживача. | 3.24 Керівник споживача – посадова особа, що здійснює загальне керівництво господарською або виробничою діяльністю споживача. | Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 3, пункт 3.25 (старий пункт 3.16) | 3.16. Комплектна розподільча установка — електричне розподільне устаткування, укомплектоване з шаф чи блоків з умонтованим у них обладнанням, пристроями керування, контролю, захисту, автоматики і сигналізації, яку постачають складеною чи підготовленою до складання для внутрішнього або зовнішнього установлення. | 3.25 Комплектна розподільна установка – електричне розподільне устаткування, укомплектоване з шаф чи блоків із вмонтованим у них обладнанням, пристроями керування, контролю, захисту, автоматики і сигналізації, яку постачають складеною чи підготовленою до складання для внутрішнього або зовнішнього установлення. | Редакційна правка Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 3, пункт 3.26 (старий пункт 3.15) | 3.15. Комплектна трансформаторна підстанція — підстанція, складена з шаф чи блоків з умонтованими в них трансформатором та іншим обладнанням розподільної установки, яку постачають складеною чи підготовленою до складання. | 3.26 Комплектна трансформаторна підстанція – підстанція, складена з шаф чи блоків із вмонтованими у них трансформатором та іншим обладнанням розподільної установки, яку постачають складеною чи підготовленою до складання. | Редакційна правка Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 3, пункт 3.27 (старий пункт 3.17) | 3.17. Лінія електропередавання - електрична лінія, яка виходить за межі електростанції чи підстанції, призначена для передавання електричної енергії на відстань. | 3.27 Лінія електропередавання – елемент електропостачальної системи, призначений для передавання та розподілу електричної енергії напругою до і понад 1 кВ без зміни її параметрів. | НПАОП 1.1.10-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок» |
|  | Розділ 3, пункт 3.28 (новий) |  | 3.28 Населення — споживачі електричної енергії — фізичні особи, які з метою задоволення власних побутових або господарських потреб споживають електричну енергію для потреб електроустановок, що належать їм за ознакою права власності або користування, за винятком електроустановок, які використовуються для здійснення в установленому законодавством порядку підприємницької діяльності. | Введено новий пункт. Поняття вживається Правилах. Взято з визначення в ПКЕЕ |
|  | Розділ 3, пункт 3.29 (новий) |  | 3.29 Об'єкт електроенергетики – електрична станція, електрична підстанція, електрична мережа. | Введено новий пункт. Поняття вживається Правилах. |
|  | Розділ 3, пункт 3.30 (старий пункт 3.19) | 3.19. Облік технічний — облік кількісних і якісних характеристик потоків енергії, які використовуються споживачем енергії для своїх внутрішніх розрахунків. | 3.30 Облік технічний – облік кількісних і якісних характеристик потоків енергії, які використовуються споживачем енергії для своїх внутрішніх розрахунків. | Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 3, пункт 3.31 (старий пункт 3.36) | 3.36. Технічне обслуговування — комплекс операцій чи операція з підтримання працездатності або справності виробу під час використання за призначенням, зберігання і транспортування. | 3.31 Обслуговування (технічне) – комплекс робіт з підтримки працездатності обладнання в період його використання. До технічного обслуговування електрообладнання належать: випробування обладнання і пристроїв, огляд обладнання, підтяжка контактних з’єднань, доливання ізоляційного масла, випробування і вимірювання ізоляційних характеристик тощо. | Уточнення вимог. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 3, пункт 3.32 (новий) |  | 3.32 Оперативне відання – керування станом обладнання, при якому перемикання в електроустановках виконуються з дозволу оперативних працівників відповідного (певного) рівня. | Введено новий пункт. Поняття вживається Правилах. ГКД 34.35.507. |
|  | Розділ 3, пункт 3.33 (новий) |  | 3.33 Оперативне керування – керування станом обладнання, при якому перемикання в електроустановках можуть виконуватися лише за розпорядженням оперативних працівників відповідного (певного) рівня та у заданій ними послідовності. | Введено новий пункт. Поняття вживається Правилах. ГКД 34.35.507. |
|  | Розділ 3, пункт 3.34 (новий) |  | 3.34 Оперативні перемикання – дії комутаційними апаратами, які мають на меті зміну схеми електроустановки або стану обладнання. | Введено новий пункт. Поняття вживається Правилах. ГКД 34.35.507. |
|  | Розділ 3, пункт 3.35 (старий пункт 3.20) | 3.20. Особа, відповідальна за електрогосподарство, — електротехнічний працівник, в обов’язки якого входить безпосереднє виконання функцій щодо організації технічної та безпечної експлуатації електроустановок споживача, призначення якого здійснюється наказом керівника споживача. | 3.35 Особа, відповідальна за електрогосподарство — електротехнічний працівник, у обов'язки якого входить безпосереднє виконання функцій щодо організації технічної та безпечної експлуатації електроустановок споживача, призначення якого здійснюється розпорядчим документом споживача. | Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 3, пункт 3.36 (новий) |  | 3.36 Перемикання прості – перемикання, що включають не більше 4-х операцій з комутаційними апаратами у головній схемі електричних з’єднань або колах релейного захисту, протиаварійної і режимної автоматики та не впливають на надійність роботи енергосистеми. | Введено новий пункт. Поняття вживається Правилах. ГКД 34.35.507. |
|  | Розділ 3, пункт 3.37 (новий) |  | 3.37 Перемикання складні – перемикання, які потребують (вимагають) певної послідовності та координації дій оперативних працівників при операціях з комутаційними апаратами, заземлювальними роз’єднувачами та пристроями релейного захисту, протиаварійної та режимної автоматики. | Введено новий пункт. Поняття вживається Правилах. ГКД 34.35.507. |
|  | Розділ 3, пункт 3.38 (старий пункт 3.21) | 3.21. Підприємство — самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом та іншими законами. | 3.38 Підприємство — самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом та іншими законами. | Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 3, пункт 3.39 (новий) |  | 3.39 Повірка засобів вимірювальної техніки – встановлення придатності засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, до застосування на підставі результатів контролю їх метрологічних характеристик. | Введено новий пункт. Поняття вживається Правилах Закон України «Про метрологію і метрологічну діяльність» |
|  | Розділ 3, пункт 3.40 (старий пункт 3.22) | 3.22. Поточний ремонт — ремонт, що виконується для забезпечення або відновлення працездатності виробу і полягає в заміні і (або) відновленні окремих його частин. | 3.40 Поточний ремонт — ремонт, що виконується для забезпечення або відновлення працездатності виробу і полягає в заміні і (або) відновленні окремих його частин. | Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 3, пункт 3.41 (старий пункт 3.23) | 3.23. Працівники адміністративно-технічні - керівники споживачів, їх заступники, начальники цехів, відділів, служб, районів, дільниць, лабораторій та їх заступники, майстри, інженери та їхні посадові особи, на яких покладено адміністративні функції. | 3.41 Працівники адміністративно-технічні — керівники споживачів, їх заступники, начальники цехів, відділів, служб, районів, дільниць, лабораторій та їх заступники, майстри, інженери та інші посадові особи, на яких покладено адміністративні функції. | Редакційна правка Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 3, пункт 3.42 (старий пункт 3.26) | 3.26. Працівники виробничі — працівники, навчені і допущені до ремонту й обслуговування обладнання, пристроїв вторинних кіл та пристроїв ЗДТК в електроустановках. | 3.42 Працівники виробничі — працівники, робота яких безпосередньо пов'язана з виробничими процесами (експлуатація, ремонт, монтаж, налагодження обладнання, транспортних засобів, споруд, будівель тощо) та з їх забезпеченням. | ГНД 34.12.102-2004 «Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об’єктів електроенергетики» Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 3, пункт 3.43 (старий пункт 3.27) | 3.27. Працівники електротехнічні — працівники, посада або професія яких пов’язана з обслуговуванням електроустановок, які пройшли перевірку знань з питань технології робіт, правил пожежної безпеки та охорони праці. | 3.43 Працівники електротехнічні — працівники, посада або професія яких пов’язана з обслуговуванням електроустановок, які пройшли перевірку знань з питань технічної експлуатації електроустановок, правил пожежної безпеки та охорони праці. | Заміна поняття Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 3, пункт 3.44 (старий пункт 3.28) | 3.28. Працівники електротехнологічні — працівники, посада або професія яких пов’язана з обслуговуванням технологічних процесів, що базуються на використанні електричної енергії, або із застосуванням електричного інструменту, переносних електричних машин, електрозварювального устаткування тощо під час виконання робіт, але не пов’язана з ремонтом і технічним обслуговуванням електроустаткування. | 3.44Працівники електротехнологічні — працівники, посада або професія яких пов’язана з обслуговуванням технологічних процесів, що базуються на використанні електричної енергії, або із застосуванням електричного інструменту, переносних електричних машин, електрозварювального устаткування тощо під час виконання робіт, але не пов’язана з ремонтом і технічним обслуговуванням електроустаткування. | Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 3, пункт 3.45 (старий пункт 3.24) | 3.24. Працівники оперативні (чергові) — працівники, які перебувають на чергуванні в зміні і допущені до оперативного управління та/або оперативних перемикань. | 3.45 Працівники оперативні (чергові) — працівники, які перебувають на чергуванні в зміні і допущені до оперативного управління та/або оперативних перемикань. | Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 3, пункт 3.46 (старий пункт 3.25) | 3.25. Працівники оперативно-виробничі — Працівники оперативно-виробничі - виробничі працівники, спеціально навчені й підготовлені для оперативного обслуговування в затвердженому обсязі закріплених за ними електроустановок. | 3.46 Працівники оперативно-виробничі — виробничі працівники, спеціально навчені й підготовлені для оперативного обслуговування в затвердженому обсязі закріпленого за ними електрообладнання. | Зміна нумерації пункту. ГНД 34.12.102-2004 |
|  | Розділ 3, пункт 3.47 (старий пункт 3.29) | 3.29. Приймач електричної енергії (електроприймач) — пристрій, у якому електрична енергія перетворюється на інший вид енергії для її використання. | 3.47 Приймач електричної енергії (електроприймач) — пристрій, у якому електрична енергія перетворюється на інший вид енергії для її використання. | Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 3, пункт 3.48 (старий пункт 3.30) | 3.30. Ремонт — комплекс операцій з відновлення справності або працездатності виробів і відновлення ресурсів виробів або їх складових частин. | 3.48 Ремонт — комплекс операцій з відновлення справності або працездатності виробів і відновлення ресурсів виробів або їх складових частин. | Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 3, пункт 3.49 (старий пункт 3.18) | 3.18. Облік розрахунковий (комерційний) - облік кількісних і якісних характеристик потоків енергії, які беруть за основу для фінансових розрахунків між продавцем і покупцем енергії. | 3.49 Розрахунковий (комерційний) облік електричної енергії – визначення на підставі вимірів та інших регламентованих процедур у випадках, передбачених ПКЕЕ, кількості (обсягу) електричної енергії та значення потужності для здійснення комерційних розрахунків. | Зміна нумерації пункту Взято з визначення в ПКЕЕ |
|  | Розділ 3, пункт 3.50 (старий пункт 3.31) | 3.31. Система технічного обслуговування та ремонту — сукупність взаємопов’язаних засобів документації технічного обслуговування, ремонту й виконавців, необхідна для підтримання та відновлення якості виробів, що входять у цю систему. | 3.50 Система технічного обслуговування та ремонту — сукупність взаємопов’язаних засобів документації технічного обслуговування, ремонту й виконавців, необхідна для підтримання та відновлення якості виробів, що входять у цю систему. | Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 3, пункт 3.51 (новий) |  | 3.51 Спеціалізована організація – суб’єкт господарської діяльності, який проводить роботи підвищеної небезпеки або експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, визначених Порядком видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами. | Введено новий пункт. Поняття вживається Правилах Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затверджено постановою Кабінету міністрів україни від 15.10.2003 №1631 (із змінами і доповненнями) |
|  | Розділ 3, пункт 3.52 (старий пункт 3.32) | 3.32. Споживач електричної енергії (далі — споживач) — юридична або фізична особа — суб’єкт господарської діяльності, що використовує електричну енергію для забезпечення потреб власних електроустановок на підставі договору. | 3.52 Споживач електричної енергії (далі — споживач) — юридична або фізична особа, що використовує електричну енергію для забезпечення потреб власних електроустановок на підставі договору. | Зміна нумерації пункту «Правила користування електричною енергією» (далі – ПКЕЕ) (затверджені постановою НКРЕ від 31 липня 1996 р. №28 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 2 серпня 1996 р. за №417/1442 (із змінами та доповненнями)) |
|  | Розділ 3, пункт 3.53 (старий пункт 3.33) | 3.33. Спеціальна підготовка — додаткове навчання працівників електроенергетики, які мають спеціальну освіту (повну вищу, базову вищу, професійно-технічну) для їх підготовки до виконання своїх функціональних обов’язків. | 3.53 Спеціальна підготовка — додаткове навчання працівників електроенергетики, які мають спеціальну освіту (повну вищу, базову вищу, професійно-технічну) для їх підготовки до виконання своїх функціональних обов'язків, а також додаткове навчання працівників, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою, або там, де є потреба у професійному доборі відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів. Спеціальна підготовка проводиться до початку самостійної роботи і в разі перерви в роботі понад один рік. | Зміна нумерації пункту ГНД 34.12.102-2004 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» |
|  | Розділ 3, пункт 3.54 (старий пункт 3.34) | 3.34. Стажування — набуття особою практичного досвіду виконання виробничих завдань і обов’язків на робочому місці підприємства після теоретичної підготовки до початку самостійної роботи під безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця. | 3.54 Стажування — набуття особою практичного досвіду виконання виробничих завдань і обов’язків на робочому місці підприємства після теоретичної підготовки до початку самостійної роботи під безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця. | Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 3, пункт 3.55 (новий) |  | 3.55 Суб’єкти господарювання – господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу України, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно закону як підприємці. | Введено новий пункт. Цей термін вживається у Правилах Господарський кодекс України , ст.55 «Поняття суб’єкта господарювання» |
|  | Розділ 3, пункт 3.55 (старий пункт 3.35) | 3.35. Технічна експлуатація — частина експлуатації, яка складається з транспортування, зберігання, технічного обслуговування та ремонту виробу. | вилучити | Перенесено до пункту 3.9 |
|  | Розділ 3, пункт 3.56 (старий пункт 3.19) | 3.19. Облік технічний - облік кількісних і якісних характеристик потоків енергії, які використовуються споживачем енергії для своїх внутрішніх розрахунків. | 3.56 Технічні (контрольні) засоби обліку — засоби обліку, що застосовуються суб'єктом господарської діяльності для контролю споживання електричної енергії, аналізу втрат електричної енергії у власних електричних мережах тощо. | Зміна нумерації пункту Взято з визначення в ПКЕЕ |
|  | Розділ 3, пункт 3.57 (старий пункт 3.37) | 3.37. Уведення в експлуатацію — дія, що фіксує готовність об’єкта, енергоустановки до використання за призначенням, яка документально оформлена в установленому порядку. | 3.57 Уведення в експлуатацію — дія, що фіксує готовність об’єкта, енергоустановки до використання за призначенням, яка документально оформлена в установленому порядку. | Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 3, пункт 3.58 (старий пункт 3.38) | 3.38. Цикл технічного обслуговування пристроїв РЗАіТ та ПА — період експлуатації між двома близькими профілактичними відновленнями, під час якого в певній послідовності виконуються встановлені види технічного обслуговування, передбачені відповідними нормативними документами. | 3.58 Цикл технічного обслуговування пристроїв РЗАіТ та ПА — період експлуатації між двома близькими профілактичними відновленнями, під час якого в певній послідовності виконуються встановлені види технічного обслуговування, передбачені відповідними нормативними документами. | Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 3, пункти 3.39 - 3.43. | Наступні терміни та визначення понять вживаються: |  | Зазначені пункти вилучено, а терміни, що містилися в них, доповнено відповідними визначеннями та введені до розділу 3 окремими пунктами в алфавітному порядку |
|  |  | 3.39. Аварійна броня електропостачання споживача — у значенні, установленому Інструкцією про порядок складання акта екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача, затвердженою наказом Мінпаливенерго України від 19 січня 2004 року № 26, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 4 лютого 2004 року за №154/8753. |  |  |
|  |  | 3.40. Блок-станція, електрична мережа, електроустановка та електропередавальна організація — у значенні, установленому Правилами користування електричною енергією. |  |  |
|  |  | 3.41. Екологічна броня електропостачання споживача — у значенні, установленому Законом України «Про електроенергетику». |  |  |
|  |  | 3.42. Повірка засобів вимірювальної техніки, засіб вимірювальної техніки та калібрування засобу вимірювальної техніки — у значенні, установленому Законом України «Про метрологію і метрологічну діяльність». |  |  |
|  |  | 3.43. Оперативні перемикання, оперативне керування, оперативне відання, перемикання складні та перемикання прості — у значенні, установленому ГКД 34.35.507-96. |  |  |
|  | Розділ 4 назва | 4. Скорочення | 4. Познаки та скорочення | ДСТУ 1.05:2003 |
|  | Розділ 4 Абзац перший | У цих Правилах вжиті такі скорочення: | У цих Правилах вжиті такі скорочення: | Без змін |
|  | Розділ 4 | АБ — Акумуляторна батарея АПВ — Автоматичне повторне ввімкнення АВР — Автоматичне ввімкнення резерву АСК — Автоматизована система керування АСКЕ — Автоматизована система керування електрогосподарством АСКП — Автоматизована система керування підприємством АЧР — Автоматичне частотне розвантаження ВРУ — Відкрита розподільна установка ВЕУ — Вітрова електрична установка Д — Система охолодження трансформатора з природною циркуляцією масла та дуття ДВСЦ ВЕ — Державний випробувальний сертифікаційний центр вибухозахищеного та рудникового електрообладнання ДРЛ — Дугорозрядна ртутна лампа ДЦ — Система охолодження трансформатора з примусовою циркуляцією повітря та масла ЕМК — Електромагніт керування ЗВТ — Засоби вимірювальної техніки ЗДТК — Засоби диспетчерського і технологічного керування ЗРУ — Закрита розподільна установка — Закрита розподільна установка КЗ — Коротке замикання КЛ — Кабельна лінія КРУ — Комплектна розподільна установка (внутрішнього розташування) КРУЕ — Комплектна розподільна установка елегазова КРУЗ — Комплектна розподільна установка (зовнішнього розташування) КТП — Комплектна трансформаторна підстанція ЛЗР — Легкозаймиста рідина М — Система охолодження трансформатора з природним масляним охолодженням НД — Нормативні документи НДЦ — Система охолодження трансформатора з примусовою циркуляцією повітря та масла (направлений потік масла) НКРЕ — Національна комісія регулювання електроенергетики НЦ — Система охолодження трансформатора з направленою циркуляцією масла в обмотках та примусовою через повітроохолоджувач ОВБ — Оперативно-виїзна бригада ОКГТ — Волоконно-оптичний кабель, умонтований у грозозахисний трос ОПН — Обмежувач перенапруг ПА — Протиаварійна автоматика ПБЕ — Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (ДНАОП 0.00.1-32-01) ПБЕЕ –— Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів ПВВЕ — Правила випробування вибухозахищеного електрообладнання ПВВРЕ — Правила випробування вибухозахищеного та рудничного електрообладнання ПКЕЕ — Правила користування електричною енергією ПЛ — Повітряна лінія електропередавання ППБ — Правила пожежної безпеки в Україні ПРВВ — Пристрій резервування відмови вимикачів ПУЭ — Правила устройства електроустановок ПУЕ — РЗАіТ — Релейний захист, автоматика і телемеханіка РУ — Розподільна установка РПН — Регулювання під навантаженням САВН— Спеціальна автоматика відключення навантаження СІП — Самоутримний ізольований провід СНЗ — Спеціалізований навчальний заклад СК — Акумуляторна батарея з поверхнево-коробчастими пластинами СН — Акумуляторна батарея з намазними пластинами ССБП — Система стандартів безпеки праці ТН — Трансформатор напруги ТОР — Система технічного обслуговування та ремонту ТС — Трансформатор струму УкрСЕПРО— Українська система сертифікації продукції Ц — Система охолодження трансформатора з направленою циркуляцією води й масла. ІТ — Система, в якій мережу живлення ізольовано від землі чи заземлено через прилади або (і) пристрої, що мають великий опір, а відкриті провідні частини електроустановки приєднано до заземленого РЕ- провідника РЕ-провідник — Захисний провідник в електроустановках напругою до 1 кВ, призначений для захисту від ураження електричним струмом. РЕN-провідник — Провідник в електроустановках напругою до 1 кВ, який поєднує в собі функції захисного (РЕ-) і нейтрального (N-) провідників ТN — Система, в якій мережа живлення має глухе заземлення однієї точки джерела живлення якої заземлено, а відкриті провідні частини електроустановки приєднано до РЕ-прго із заземлювачем, електричнезалежним від заземлювача, доякого приєднано точку струмовідних частин джерела живлення. | АБ — Акумуляторна батарея АПВ — Автоматичне повторне увімкнення АВР — Автоматичне увімкнення резерву АСК — Автоматизована система керування АСКЕ — Автоматизована система керування електрогосподарством споживача АСКП — Автоматизована система керування підприємством АЧР — Автоматичне частотне розвантаження ВРУ — Відкрита розподільна установка ВЕУ — Вітрова електрична установка Д — Система охолодження трансформатора з природною циркуляцією масла та дуття ДВСЦ ВЕ — Державний випробувальний сертифікаційний центр вибухозахищеного та рудникового електрообладнання ДРЛ — Дугорозрядна ртутна лампа ДЦ — Система охолодження трансформатора з примусовою циркуляцією повітря та масла ЕМК — Електромагніт керування ЗВТ — Засоби вимірювальної техніки ЗДТК — Засоби диспетчерського і технологічного керування ЗРУ — Закрита розподільна установка ЗРУЕ — Закрита розподільна установка елегазова КЗ — Коротке замикання КЛ — Кабельна лінія КРУ — Комплектна розподільна установка (внутрішнього розташування) КРУЕ — Комплектна розподільна установка елегазова КРУЗ — Комплектна розподільна установка (зовнішнього розташування) КТП — Комплектна трансформаторна підстанція ЛЗР — Легкозаймиста рідина М — Система охолодження трансформатора з природним масляним охолодженням НД — Нормативні документи НДЦ — Система охолодження трансформатора з примусовою циркуляцією повітря та масла (направлений потік масла) НКРЕ — Національна комісія регулювання електроенергетики України НХ — неробочий хід трансформатора НЦ — Система охолодження трансформатора з направленою циркуляцією масла в обмотках та примусовою через повітроохолоджувач ОВБ — Оперативно-виїзна бригада ОКГТ — Тип оптично-волоконного кабелю, вмонтованого у грозозахисний трос ОПН — Обмежувач перенапруг ПА — Протиаварійна автоматика ПБЕ — Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (НПАОП 40.1-32-01) ПБЕЕС — Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21) ПВВЕ — Правила випробування вибухозахищеного електрообладнання ПВВРЕ — Правила випробування вибухозахищеного та рудничного електрообладнання ПКЕЕ — Правила користування електричною енергією ПЛ — Повітряна лінія електропередавання ППБ — Правила пожежної безпеки в Україні ПРВВ — Пристрій резервування відмови вимикачів ПУЕ — Правила улаштування електроустановок РЗАіТ — Релейний захист, автоматика і телемеханіка РУ — Розподільна установка РПН — Регулювання під навантагою САВН— Спеціальна автоматика відключення навантаги СІП — Самоутримний ізольований провід СНЗ — Спеціалізований навчальний заклад ССБП — Система стандартів безпеки праці ТН — Трансформатор напруги ТОР — Система технічного обслуговування та ремонту ТС — Трансформатор струму УкрСЕПРО — Українська система сертифікації продукції Ц — Система охолодження трансформатора з направленою циркуляцією води й масла. Позначення, введені згідно 1.7 ПУЕ: ІТ — Система, в якій мережу живлення ізольовано від землі чи заземлено через прилади або (і) пристрої, що мають великий опір, а відкриті провідні частини електроустановки приєднано до заземленого РЕ- провідника. РЕ-провідник — Захисний провідник в електроустановках на напругу до 1 кВ, призначений для захисту від ураження електричним струмом. РЕN-провідник — Провідник в електроустановках на напругу до 1 кВ, який поєднує в собі функції захисного (РЕ-) і нейтрального (N-) провідників ТN — Система, в якій мережа живлення має глухе заземлення однієї точки струмовідних частин джерела живлення, а електроприймачі і відкриті провідні частини електроустановки приєднуються до цієї точки за допомогою відповідно N- або М- і захисного РЕ-провідників ТТ — Система, одну точку струмовідних частин джерела живлення якої заземлено, а відкриті провідні частини електроустановки приєднано до РЕ-провідника, з'єднаного із заземлювачем, електрично незалежним від заземлювача, до якого приєднано точку струмовідних частин джерела живлення. | Редакційна правка Уточнення тлумачення Дане скорочення вживається в тексті Правил Редакційна правка Зміна класифікації документу Було застосовано неправильне скорочення (ПБЕЕ) ПУЕ. Діюче видання Заміна терміну: Дане скорочення вживається в тексті Правил Дані скорочення вживаються в тексті Правил (відповідно до ПУЕ, глава 1.7) |
|  | Розділ 5 назва | 5. Організація експлуатації електроустановок | 5. Організація експлуатації електроустановок | Без змін |
|  | Розділ 5 Підрозділ 5.1 Назва | 5.1. Обов’язки працівників | 5.1. Обов’язки працівників | Без змін |
|  | Розділ 5 пункт 5.1.1 (новий) |  | 5.1.1 Цей розділ встановлює вимоги до працівників, робота яких пов’язана з експлуатацією та обслуговуванням електроустановок споживачів. | Введено новий пункт |
|  | Розділ 5 пункт 5.1.2 (старі пункти 5.1.2 та 5.1.8) | 5.1.2. Власник електроустановки повинен забезпечити організацію: - експлуатації електроустановок (електротехнічного та електротехнологічного обладнання) згідно з вимогами цих Правил, інших чинних НД та Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.96 за N 417/1442 (у редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005 N 910, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 18.11.2005 за N 1399/11679); - надійної роботи електроустановок і безпечного їх обслуговування; - виконання заходів із запобігання використанню технологій і методів роботи, що негативно впливають на навколишнє природне середовище; - дотримання встановлених режимів споживання електричної енергії та потужності; - виконання приписів органів державного нагляду. | 5.1.2 Керівник споживача повинен забезпечити: - належну експлуатацію електро-установок (електротехнічного та електротехнологічного обладнання) згідно з вимогами цих Правил, інших чинних НД; - надійну роботу електроустановок і безпечного їх обслуговування; - виконання заходів із запобігання використанню технологій і методів роботи, що негативно впливають на навколишнє природне середовище; - дотримання встановлених режимів споживання електричної енергії та потужності; - безперешкодний доступ на свої об'єкти посадових осіб органів державного енергетичного нагляду (контролю), представників електропередавальної органі-зації (за пред'явленням службового посвідчення), надання їм інформації і документів, необхідних для здійснення ними своїх повноважень, а також виконання виданих приписів у зазначені терміни. | Відповідно до НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», виконання зазначених вимог більше відповідають посаді керівника споживача (роботодавця) ПКЕЕ |
|  | Розділ 5 пункт 5.1.3 (абзаци 1й та 2й старого пункту 5.1.1) Розділ 5 пункт 5.1.3 продовження | 5.1.1. Обслуговування діючих електроустановок, проведення в них оперативних перемикань, організацію та виконання ремонтних, монтажних чи налагоджувальних робіт і випробувань повинні здійснювати спеціально підготовлені та атестовані електротехнічні працівники. У споживачів, як правило, має бути створена електротехнічна служба (відділ, група), укомплектована необхідною кількістю електротехнічного персоналу, залежно від класу напруги живлення, складності та обсягу обслуговуваних електроустановок. | 5.1.3 Для забезпечення безпечної та надійної експлуатації електроустановок, як правило, у споживача створюється електротехнічна служба (відділ, група), укомплектована необхідною кількістю електротехнічних працівників, залежно від класу напруги живлення, складності робіт з обслуговування електроустановок. | Зміна нумерації пункту Термін «персонал» замінений на «працівники» |
|  | Розділ 5 пункт 5.1.3 (старий пункт 5.1.3) | 5.1.3. Для безпосереднього виконання функцій щодо організації експлуатації електроустановок керівник (роботодавець) повинен призначити особу, відповідальну за електрогосподарство споживача (далі - особа, відповідальна за електрогосподарство), та особу, яка буде її заміщувати у разі відсутності. Особу, відповідальну за електрогосподарство, та особу, яка буде її заміщати, призначають з числа спеціалістів, кваліфікація яких відповідає вимогам Правил та які пройшли навчання з питань технічної експлуатації електроустановок, правил пожежної безпеки та охорони праці. Після успішної перевірки знань з питань технічної експлуатації електроустановок, правил пожежної безпеки та охорони праці та присвоєння цим особам IV групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок напругою до 1000 В та V групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок напругою понад 1000 В ці особи наказом споживача допускаються до виконання своїх обов'язків. | 5.1.4 Для безпосереднього виконання функцій щодо організації експлуатації електроустановок керівник споживача своїм розпорядчим документом повинен призначити особу, відповідальну за електрогосподарство, та особу, яка буде її заміщати у разі відсутності (відпустка, хвороба). Ці особи призначаються з числа електротехнічних працівників споживача, кваліфікація яких відповідає вимогам цих Правил. Розпорядчий документ щодо призначення особи, відповідальної за електрогосподарство, та особи, яка буде її заміщати, видається після успішної перевірки знань з питань технічної експлуатації електроустановок, пожежної безпеки та охорони праці і присвоєння цим особам ІV групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок на напругу до 1 кВ або V групи з електробезпеки – для обслуговування електроустановок на напругу понад 1 кВ. | Зміна нумерації пункту Дана вимога щодо перевірки знань зазначених працівників. |
|  | Розділ 5 пункт 5.1.5 (новий пункт) |  | 5.1.5 Особа, відповідальна за електрогосподарство споживача, повинна мати відповідну групу з електробезпеки та спеціальну вищу освіту енергетичного профілю, а також стаж роботи за відповідним напрямом: - для особи з повною вищою освітою (магістр, спеціаліст) – не менше 1 року; - для особи з базовою вищою освітою (бакалавр, молодший спеціаліст) – не менше 2 років. У разі, якщо у споживача використовуються електроустановки II та III категорій з надійності електропостачання на напругу до 1 кВ, дозволяється, як виняток, призначати особу, відповідальну за електрогосподарство споживача, з числа працівників, які мають групу з електробезпеки не нижче ІV та стаж роботи: - з професійно-технічною освітою відповідного напряму підготовки – не менше 3 років; - з повною загальною середньою освітою, та професійною спеціальною підготовкою на виробництві – не менше 4 років. | Вимоги до особи, відповідальної за електрогосподарство споживача, виділені з п. 5.1.3 окремим пунктом. Зафіксована вимога, як оформляється призначення особи, відповідальної за електрогосподарство та які працівники можуть виконувати його функції. Сформульована вимога щодо призначення особи, відповідальної за електрогосподарство, для споживачів, які відносяться до населення і є власниками електроустановок напругою більше 1000 В ПТЕЕС Російської Федерації |
|  | Розділ 5 пункт 5.1.6 (новий пункт) |  | 5.1.6 У разі економічної недоцільності створення електротехнічної служби (відділу, групи) у споживача, який має електроустановки II та III категорій з надійності електропостачання на напругу до 1 кВ, електроустановки споживача передаються за договором на обслуговування спеціалізованій організації, яка має відповідний дозвіл на виконання робіт в електроустановках. | Введено новий пункт ?????????????????????????? |
|  | Розділ 5 пункт 5.1.7 (старий пункт 5.1.3) | За наявності в споживача посади головного енергетика обов'язки особи, відповідальної за електрогосподарство, як правило, покладаються на нього. Допускається виконання обов'язків особи, відповідальної за електрогосподарство, та/або її заступника, за сумісництвом. Організація вищого рівня споживача може призначати особу, відповідальну за електрогосподарство, для своїх структурних підрозділів. | 5.1.7 Виконання обов'язків особи, відповідальної за електрогосподарство, або її заступника, може здійснюватися за сумісництвом. За наявності у споживача посади головного енергетика обов'язки особи, відповідальної за електрогосподарство, як правило, покладаються на нього. Допускається виконання обов'язків особи, відповідальної за електрогосподарство, покладати на заступника головного енергетика. Споживачам, у яких встановлена потужність електроустановок не перевищує 10 кВт, заступника особи, відповідальної за електрогосподарство, можна не призначати. У споживачів, які відносяться до населення і є власниками електроустановок на напругу понад 1 кВ, особа, відповідальна за електрогосподарство, не призначається. Експлуатація цих електроустановок проводиться відповідно до вимог 5.1.9 цих Правил. | Зміна нумерації пункту Частину п.5.1.3 перенесено до нового пункту 5.1.4 Дано пояснення щодо призначення заступника особи, відповідальної за електрогосподарство, та особи, відповідальної за електрогосподарство населення, яке є власником електроустановок напругою понад 1кВ |
|  | Розділ 5 пункт 5.1.8 (старий пункт 5.1.4) Розділ 5 пункт 5.1.8 продовження | 5.1.4. Споживачі, у яких електрогосподарство включає тільки ввідно-розподільний пристрій, освітлювальні установки, прилади побутового призначення напругою до 220 В, особу, відповідальну за електрогосподарство, можуть не призначати. Відповідальність за технічно грамотне та безпечне користування електроустановкою за письмовою згодою територіального підрозділу Держенергонагляду покладається на керівника споживача. Ця особа повинна пройти навчання в СНЗ за 8-годинною програмою. Надалі вона проходить інструктаж в енергопостачальній організації з питань технічної та безпечної експлуатації електроустановок в обсязі знань, що відповідає II групі з електробезпеки, про що робиться запис у журналі інструктажу споживачів і в договорі про користування електроенергією. За умови відсутності змін в умовах виробництва та складі електрообладнання періодичність проведення інструктажів установлюється один раз на два роки. Якщо під час здійснення енергетичного нагляду будуть виявлені порушення умов експлуатації та умов електроспоживання, то постачання електроенергії повинно бути припинене або обмежене в установленому порядку до призначення на цьому об'єкті особи, відповідальної за електрогосподарство, або електроустановку необхідно передати на обслуговування спеціалізованій організації. | 5.1.8 Особу, відповідальну за електрогосподарство, можуть не призначати споживачі, які мають ввідно-розподільний пристрій напругою до 380 В, та електрогосподарство, яке складається з електропобутових і освітлювальних приладів, які розміщені в помешканнях без підвищеної небезпеки і не знаходяться у вибухо- та пожежонебезпечних зонах. Відповідальність за виконання функцій щодо організації технічної та безпечної експлуатації таких електроустановок та умов електроспоживання, покладається на керівника споживача після проведення йому електропередавальною організацією інструктажу з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів у обсязі, що відповідає ІІ групі з електробезпеки. Інструктаж проводиться під час укладання або переоформлення Договору про постачання електричної енергії. Для експлуатації і обслуговування електроустановок споживача електроуста-новку дозволяється передати на обслуговування спеціалізованій організації. | Зміна нумерації пункту Уточнені випадки, при яких особа, відповідальна за електрогосподарство споживача, не призначається та визначені вимоги до знань керівника. |
|  | Розділ 5 пункт 5.1.9 (старий пункт 5.1.5) | 5.1.5. Експлуатація електроустановок з напругою понад 1000 В, власниками яких є населення, дозволяється у разі, якщо споживач має V групу з електробезпеки або оформив договір про надання послуг щодо обслуговування електроустановок зі спеціалізованою організацією або з фізичною особою. | 5.1.9 Експлуатація електроустановок на напругу понад 1 кВ, власником яких є населення, дозволяється у разі, якщо власник має V групу з електробезпеки або уклав договір про надання послуг щодо обслуговування цих електроустановок з електропередавальною або спеціалізованою організацією. Власник електроустановки або, у разі укладення відповідного договору, електропередавальна чи спеціалізована організація забезпечують виконання заходів щодо організації експлуатації електроустановок відповідно до вимог цих Правил. У разі, якщо власник електроустановки самостійно здійснює організацію експлуатації цієї електроустановки, то повноту і достатність розроблених заходів він повинен узгоджувати з відповідним територіальним підрозділом інспекції Держенергонагляду. | Зміна нумерації пункту. Для більш якісного обслуговування зазначених електроустановок особа, що обслуговує ці електроустановки, повинна мати V групу з електробезпеки, а її робота повинна бути оформлена договором на обслуговування електроустановки. |
|  | Розділ 5 пункт 5.1.10 (абзац третій старого пункту 5.1.1) | ……………………………………………………... У разі відсутності атестованого обслуговуючого персоналу допускається визначити спеціалізовану організацію, відповідальну за технічну експлуатацію та обслуговування електроустановок споживача. Ця організація згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 N 1631 "Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами" повинна мати відповідний дозвіл на проведення робіт в електроустановках. У цьому разі відповідальність за технічно грамотну та безпечну експлуатацію електрогосподарства споживача повинна визначатись договором, укладеним між споживачем і цією організацією. | 5.1.10 Для виконання робіт в діючих електроустановках (які відносяться до об’єктів підвищеної небезпеки), або для їх обслуговування відповідно до Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, споживач має право залучати спеціалізовану організацію. У цьому разі відповідальність за технічно грамотну та безпечну експлуатацію електрогосподарства споживача визначається у договорі, укладеному між споживачем і спеціалізованою організацією. Експлуатація електроустановок споживачів спеціалізованою організацією повинна бути забезпечена відповідно до вимог цих Правил. | Зміна нумерації пункту Зазначено, що відповідальність за технічну експлуатацію електроустановок споживачів при відсутності обслуговуючих працівників або особи, відповідальної за електрогосподарство, може покладатися на спеціалізовану організацію. Визначені вимоги до цих працівників. |
|  | Розділ 5 пункт 5.1.11 (абзац четвертий старого пункту 5.1.1) | ……………………………………………… За відсутності такого обслуговування експлуатація електроустановок забороняється. | 5.1.11 Забороняється експлуатація електроустановок споживача у разі відсутності: - власних електротехнічних, електротехнологічних працівників відповідної кваліфікації; - договору з електропередавальною або спеціалізованою організацією на обслугову-вання та експлуатацію електрогосподарства при неможливості самостійного здійснення організації експлуатації власних електроустановок споживачем. | Зміна нумерації пункту Уточнені та виділені з п. 5.1.1 окремим пунктом випадки, за яких експлуатація електрогосподарства споживача забороняється. |
|  | Розділ 5 пункт 5.1.12 (старий пункт 5.1.6) Розділ 5 пункт 5.1.12. продовження Розділ 5 пункт 5.1.12. продовження Розділ 5 пункт 5.1.12. продовження | 5.1.6. Особа, відповідальна за електрогосподарство (спеціалізована організація), повинна забезпечити: 1) розроблення і проведення організаційних і технічних заходів, що включають: - утримання електроустановок у робочому стані та їх експлуатацію згідно з вимогами цих Правил, ПУЭ, ПБЕЕ, інструкцій та інших НД; - дотримання заданих електропередавальною (електропостачальною) організацією режимів електроспоживання і договірних умов споживання електричної енергії та потужності; - виконання заходів з підготовки електроустановок підприємства до роботи в осінньо-зимовий період; - раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів; - оптимальне споживання реактивної потужності та економічні режими роботи компенсуючи пристроїв; - упровадження автоматизованих систем і приладів вимірювання та обліку електричної енергії; - своєчасний і якісний ремонт електроуста-новок; - зменшення аварійності та травматизму; - забезпечення промислової безпеки; - підвищення надійності роботи електроуста-новок; - навчання і перевірку знань цих Правил, ПБЕЕ, ПУЭ, ПБЕ, Правил пожежної безпеки в Україні, виробничих (посадових і експлуатаційних) інструкцій та інструкцій з охорони праці для електротехнічного (електротехнологічного) персоналу; - охорону навколишнього природного природного середовища (у залежності від покладених функцій); 2) удосконалення мережі електропостачання споживача з виділенням на резервні зовнішні живильні лінії навантажень струмоприймачів екологічної та аварійної броні; 3) розроблення комплексу заходів, спрямованих на запобігання травматизму, зниженню рівня промислової безпеки, загибелі тварин, пошкодженню обладнання, можливим негативним екологічним та іншим наслідкам у разі припинення або обмеження електропостачання, здійсненого у встановленому порядку; 4) розслідування технологічних порушень в роботі електроустановок та оперативне повідомлення про них територіальному підрозділу Держенергонагляду; 5) розроблення та дотримання норм витрати палива, електричної енергії, їх своєчасний перегляд під час удосконалення технології виробництва та впровадження нової техніки; 6) проведення діагностування технічного стану електроустановок; 7) проведення вимірів споживання електричної енергії та потужності в установлений електропередавальною організацією характерний режимний день літнього та зимового періодів і подання в установлені терміни добових режимних графіків до електропередавальної організації та територіального підрозділу Держенергонагляду; 8) систематичний контроль за графіком навантаження споживача; розроблення постійно діючих заходів з регулювання добового графіка електричного навантаження, зниження граничних величин споживання електричної потужності в години максимуму навантаження мережі електропередавальної організації; 9) виконання графіка обмеження споживання електричної енергії, потужності та аварійного відключення споживачів; розробку заходів щодо зниження споживання електричної енергії та потужності для забезпечення встановлених режимів електроспоживання у відповідності до доведених графіків обмеження; 10) ведення обліку (у спеціальному журналі) щодобового споживання електричної енергії і навантаження в години контролю максимуму електричної потужності та надання інформації електропередавальній організації і відповідному територіальному підрозділу Держенергонагляду (на їх вимогу); 11) розроблення із залученням технологічних та інших підрозділів, а також спеціалізованих інститутів і проектних організацій перспективних планів зниження енергоємності продукції, яка випускається, упровадження енергозберігаючих технологій, теплоутилізаційних установок, використання вторинних паливно-енергетичних ресурсів, запровадження прогресивних форм економічного стимулювання; 12) облік та аналіз аварій і нещасних випадків, а також ужиття заходів з усунення причин їх виникнення; 13) розроблення виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці і пожежної безпеки для працівників енергетичної служби; 14) надання інформації на вимогу Держенергонагляду у відповідності до нормативно-правових актів; 15) ведення документації з електрогосподарства згідно з вимогами нормативно-правових актів; 16) розроблення інструкцій про порядок дій обслуговуючого персоналу у разі виникнення аварійних та надзвичайних ситуацій, а також пожеж; 17) додержання вимог санітарних норм і правил щодо умов праці на робочих місцях обслуговуючого персоналу згідно з підрозділом 5.7 цих Правил. | 5.1.12 Особа, відповідальна за електрогосподарство споживача з урахуванням енергоємності та складу енергетичного обладнання споживача повинна забезпечити: 1) розроблення і проведення організаційних і технічних заходів, що включають: - утримання електроустановок у робочому стані та їх експлуатацію згідно з вимогами цих Правил, ПУЕ, ПБЕЕС, інструкцій з охорони праці та інших НД; - дотримання заданих електропередавальною організацією режимів електроспоживання і договірних умов споживання електричної енергії та потужності; - виконання заходів з підготовки електроустановок споживача до роботи в осінньо-зимовий період; - раціональне використання електричної енергії; - оптимальні режими перетікання реактивної електроенергії та економічні режими роботи компенсувальних пристроїв; - впровадження автоматизованих систем і приладів вимірювання та обліку електричної енергії; - своєчасний і якісний ремонт електроустановок; - запобігання аваріям та травматизму в електроустановках; - безпечну експлуатацію електроустановок; - підвищення надійності роботи електроустановок; - навчання і перевірку знань цих Правил, ПБЕЕС, ПУЕ, ПКЕЕ, правил пожежної безпеки в Україні, виробничих (посадових і експлуатаційних) інструкцій та інструкцій з охорони праці для електротехнічних (електротехнологічних) працівників; - охорону навколишнього природного середовища (у залежності від покладених функцій); 2) удосконалення мережі електропостачання споживача з виділенням на резервні зовнішні живильні лінії струмоприймачів екологічної та аварійної броні; 3) підвищення рівня промислової безпеки, розроблення комплексу заходів, спрямованих на запобігання травматизму, загибелі тварин, пошкодженню обладнання, можливим негативним екологічним та іншим наслідкам у разі припинення або обмеження електропостачання, здійсненого у встановленому порядку; 4) облік, аналіз та розслідування технологічних порушень в роботі електроустановок, відповідно до Інструкції з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів; 5) розроблення та дотримання норм витрат палива, електричної енергії, їх своєчасний перегляд під час удосконалення технології виробництва та впровадження нової техніки; 6) проведення технічного опосвідчення електроустановок; 7) ведення обліку та контролю за споживанням електричної енергії та потужності та розроблення заходів щодо їх зниження. Виконання встановлених режимів електроспоживання; 8) розроблення із залученням технологічних та інших підрозділів, а також спеціалізованих інститутів і проектних організацій перспективних планів зниження енергоємності продукції, яка випускається, впровадження енергозберігаючих технологій, теплоутилізаційних установок, використання вторинних паливно-енергетичних ресурсів, запровадження прогресивних форм економічного стимулювання; 9) облік та аналіз нещасних випадків, що сталися у електрогосподарстві, а також вжиття заходів щодо усунення причин їх виникнення. 10) розроблення інструкцій з експлуатації електроустановок та мереж, інструкцій з охорони праці і пожежної безпеки та програм підготовки персоналу для працівників електротехнічної служби; 11) надання інформації на вимогу Держенергонагляду у відповідності до нормативно-правових актів, а також згідно з 5.1.12, 4); 12) ведення документації з електрогосподарства відповідно до вимог нормативно-правових актів; 13) додержання вимог санітарних норм і правил щодо умов праці на робочих місцях працівників згідно з 5.7 цих Правил. Обов’язки спеціалізованої організації щодо обслуговування та/або експлуатації електроустановок споживача визначаються у відповідному договорі. | Зміна нумерації пункту. Проведено уточнення деяких вимог, виконання яких повинна забезпечити особа, відповідальна за електрогосподарство. ГКД 34.20.507 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила» |
|  | Розділ 5 пункт 5.1.13 (старий пункт 5.1.7) | 5.1.7. Працівник, який виявив порушення цих Правил або помітив несправність електроустановки, колективного або індивідуального засобу захисту, зобов’язаний повідомити про це свого безпосереднього керівника, а за його відсутності — керівника вищого рівня. У тих випадках, коли несправність в електроустановці становить явну небезпеку для людей чи для самої установки, а усунути цю несправність може працівник, який її виявив, він повинен зробити це негайно за умови дотримання вимог правил безпеки, а потім повідомити про цей випадок безпосереднього керівника. | 5.1.13 Працівник, який виявив порушення цих Правил або помітив несправність електроустановки, колективного або індивідуального засобу захисту, зобов’язаний повідомити про це свого безпосереднього керівника, а за його відсутності – керівника вищого рівня управління. У тих випадках, коли несправність в електроустановці становить явну небезпеку для людей чи для самої установки, усунути цю несправність може електротехнічний працівник за умови дотримання вимог правил безпеки, з наступним повідомленням про цей випадок безпосереднього керівника. | Зміна нумерації пункту. Технічна правка |
|  | Дати новий пункт 5.1.14 |  | 5.1.14 За порушення в роботі електроустановок персональну відповідаль-ність несуть: - керівник споживача – за неналежну організацію експлуатації та обслуговування електроустановок; - особа, відповідальна за електрогосподарство споживача – за невиконання вимог відповідно до своїх повноважень, передбачених цими Правилами та посадовими інструкціями; - працівники, які безпосередньо обслуговують електроустановки – за порушення, що сталися з їх вини, а також за неправильну ліквідацію ними порушень в роботі електроустановок на обслуговуваній ділянці; - працівники, які виконують ремонт обладнання, – за порушення в роботі, спричинені низькою якістю ремонту; - керівники і спеціалісти електротехнічної служби – за порушення в роботі електроустановок, що сталися з їх вини, а також через несвоєчасне та незадовільне технічне обслуговування та невиконання протиаварійних заходів; - керівники і спеціалісти технологічних служб – за порушення в експлуатації електротехнологічного обладнання. | Введено новий пункт, який визначає відповідальність працівників за порушення в роботі електроустановок |
|  | Розділ 5 пункт 5.1.9. | 5.1.9. Контроль і нагляд за виконанням вимог цих Правил, відповідно до своїх обов’язків, здійснюють спеціалісти енергослужби, служби охорони праці споживача та організацій вищого рівня. | Вилучити |  |
|  | Розділ 5 пункт 5.1.10. | 5.1.10. Державний нагляд за виконанням вимог цих Правил відповідно до Закону України «Про електроенергетику» та Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 № 929, із змінами та доповненнями, здійснюють Держенергонагляд, а також відповідно до своїх функціональних обов’язків інші вповноважені організації. | Перенести до 1.6 |  |
|  | Підрозділ 5.2 Назва | 5.2. Вимоги до працівників і їх підготовка | 5.2. Вимоги до працівників та їх підготовки | Без змін |
|  | Розділ 5 Дати новий пункт 5.2.1 |  | 5.2.1 Даний розділ встановлює основні вимоги до електротехнічних та електротехнологічних працівників та їх підготовки, при проведенні навчання з технічної експлуатації електроустановок споживачів, а також перевірки знань з цих питань, з урахуванням вимог ГНД 34.12.102. Основні вимоги до працівників щодо проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, проведення інструктажів, спеціального навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також перелік посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації визначаються НПАОП 0.00-4.12, НАПБ Б.02.005, при виконанні робіт в електроустановках, розміщених у вибухонебезпечних або пожежонебезпечних зонах необхідно керуватись НАПБ Б.06.001. | введено новий пункт, яким визначені НД, якими необхідно керуватись при проведенні навчання та перевірки знань з охорони праці та пожежної безпеки. |
|  | Розділ 5 пункт 5.2.2 (старі пункти 5.2.1 та 5.2.2) | 5.2.1. Обслуговування електроустановок споживачів, у тому числі виконання ремонтних, монтажних, налагоджувальних робіт і оперативних перемикань в електроустановках, повинні здійснювати спеціально підготовлені електротехнічні працівники, а саме: керівники і фахівці, оперативні, виробничі та оперативно-виробничі працівники. 5.2.2. Обслуговування установок електро-технологічних процесів (електрозварювання, електролізу, електротермії тощо), вантажо-підіймальних механізмів, ручних електричних машин, переносних та пересувних струмоприймачів, складного енергонасиченого виробничо-технологічного обладнання, під час роботи якого необхідно постійно проводити технічний нагляд, зміну, коригування ведення технологічних режимів за допомогою штатних засобів регулювання електроапаратури, електроприводів, повинні здійснювати спеціально підготовлені електро-технологічні працівники, які мають навички та знання для безпечного виконання робіт з технічного обслуговування закріпленої за ними установки. | 5.2.2 Обслуговування електроустановок споживачів, у тому числі виконання ремонтних, монтажних, налагоджувальних робіт і оперативних перемикань в електроустановках, повинні здійснювати спеціально підготовлені електротехнічні працівники, а саме: адміністративно-технічні, оперативні, виробничі та оперативно - виробничі працівники споживача або працівники спеціалізованої організації (за договором). Обслуговування установок електротехнологічних процесів (електрозварювання, електролізу, електротермії тощо), вантажопідіймальних механізмів, ручних електричних машин, переносних та пересувних струмоприймачів, складного енергонасиченого виробничо-технологічного обладнання, під час роботи якого необхідно постійно проводити технічний нагляд, зміну, коригування ведення технологічних режимів за допомогою штатних засобів регулювання електроапаратури, електроприводів, повинні здійснювати спеціально підготовлені електро-технологічні працівники, які мають навички та знання для безпечного виконання робіт з технічного обслуговування закріпленої за ними установки. | Уточнення пункту |
|  | Розділ 5 пункт 5.2.3 (старий пункт 5.2.4) | 5.2.4. Електротехнологічні працівники виробничих цехів і дільниць, які здійснюють експлуатацію електротехнологічних уста- новок, повинні мати групу з електробезпеки ІІ і вище. Керівники структурних підрозділів, яким безпосередньо підпорядковані електротехнологічні працівники, повинні мати групу з електробезпеки не нижчу, ніж у підлеглих працівників. Вони повинні здійснювати технічне керівництво цими працівниками і контроль за їхньою роботою. | 5.2.3 Електротехнологічні працівники виробничих цехів та дільниць, які здійснюють експлуатацію електротехнологічних установок, повинні мати групу з електробезпеки ІІ і вище. Керівники структурних підрозділів, яким безпосередньо підпорядковані електротехнологічні працівники, повинні мати групу з електробезпеки не нижчу, ніж у підлеглих працівників. Вони повинні здійснювати технічне керівництво цими працівниками і контроль за їхньою роботою. | Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 5 пункт 5.2.4 (старий пункт 5.2.5) | 5.2.5. Працівники, які обслуговують електроустановки споживачів або технологічні процеси, які базуються на використанні електричної енергії, повинні мати вік понад 18 років. При прийнятті на роботу, а також періодично стан здоров’я працівників повинен засвідчуватися медичним оглядом. | 5.2.4 Працівники, які обслуговують електроустановки споживачів або технологічні процеси, які базуються на використанні електричної енергії, повинні мати вік понад 18 років. При прийнятті на роботу, а також періодично під час роботи стан здоров’я цих працівників повинен засвідчуватися медичним оглядом. | Зміна нумерації пункту Редакційна правка |
|  | Розділ 5 пункт 5.2.5 (старий пункт 5.2.6) | 5.2.6. Роботодавець відповідно до ГНД 34.12.102-2004 та ДНАОП 0.00-4.12-05 з урахуванням місцевих умов та складу енергетичного обладнання повинен затвердити положення про навчання з питань технічної експлуатації електроустановок, охорони праці та про перевірку знань з цих питань. | 5.2.5 Керівник споживача, відповідно до ГНД 34.12.102, з урахуванням енергоємності та складу енергетичного обладнання повинен затвердити відповідні положення про спеціальну підготовку і навчання електротехнічних та електротехнологічних працівників з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів, які можуть поєднуватися з Положенням про навчання з питань охорони праці, та про перевірку знань з цих питань. | Зміна нумерації пункту Уточнення пункту та роз’яснення деяких положень Поняття «Роботодавець» вилучено по всьому тексту, прийнято: «Керівник споживача» |
|  | Розділ 5 пункт 5.2.6 (старий пункт 5.2.9) | 5.2.9. У процесі трудової діяльності працівники проходять такі види навчання з питань технічної експлуатації електроустановок: - професійне навчання кадрів на виробництві, яке проводиться відповідно до Положення про професійне навчання кадрів на виробництві, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 N 127/151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.04.2001 за N 315/5506; - періодичне навчання в СНЗ; - щорічне навчання на виробництві. | 5.2.6 У процесі трудової діяльності електротехнічні та електро-технологічні працівники проходять, відповідно до вимог ГНД 34.12.102, такі форми навчання з питань технічної експлуатації електроустановок: інструктажі; періодичне навчання в спеціалізованих навчальних закладах (далі – СНЗ); щорічне навчання на підприємстві електроенергетики; спеціальна підготовка; стажування; дублювання; протиаварійні тренування. | Зміна нумерації пункту Уточнення деяких позицій пункту ГНД 34.12.102 |
|  | Розділ 5 пункт 5.2.7 (старий пункт 5.2.12) | 5.2.12. Щорічне навчання на виробництві проходять електротехнічні та електротехнологічні працівники, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба в професійному доборі. Списки цих працівників щорічно складаються та затверджуються роботодавцем. | 5.2.7 Щорічне навчання на виробництві проходять електротехнічні та електротехнологічні працівники, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба в професійному доборі. Списки цих працівників, план-графіки проведення щорічного навчання на виробництві та періодичного навчання в СНЗ затверджуються керівником споживача. Як правило, щорічне навчання на виробництві проводиться із залученням адміністративно-технічних працівників споживача (електротехнічних служб) та СНЗ. | Зміна нумерації пункту Уточнення деяких позицій пункту |
|  | Розділ 5 пункт 5.2.8 (новий) |  | 5.2.8 Спеціальну підготовку проходять працівники споживача, які забезпечують виробничі процеси на об’єктах електроенергетики. Перелік таких працівників визначається кожним споживачем згідно із вимогами ГНД 34.12.102. Спеціальна підготовка працівників здійснюється за індивідуальними програмами з урахуванням освіти, кваліфікації працівника і його попереднього досвіду роботи на об'єктах електроенергетики. | Визначено, для кого і яким чином проводиться спеціальна підготовка ГНД 34.12.102 |
|  | Розділ 5 пункт 5.2.9 (старий пункт 5.2.27) | 5.2.27. Керівник споживача або структурного підрозділу може звільняти від стажування працівника, що має стаж за фахом не менше трьох років, що переходить з одного робочого місця на інше, де характер його роботи і тип устаткування, на якому він працюватиме, не змінюються. Тривалість стажування працівника встановлюється індивідуально в залежності від його рівня професійної освіти, досвіду роботи, професії (посади). Після закінчення стажування і перевірки знань ремонтні працівники допускаються до самостійної роботи, а оперативні — до дублювання. Тривалість дублювання на робочому місці встановлюється рішенням комісії з перевірки знань і залежить від кваліфікації працівника та складності обладнання, яке він обслуговуватиме, але не менше шести змін. | 5.2.9 Керівник споживача може звільняти від стажування працівника, що має стаж за фахом не менше 3 років, який переходить з одного робочого місця на інше, і при цьому характер його роботи і тип устаткування, на якому він працюватиме, не змінюються. Тривалість стажування працівника встановлюється індивідуально в залежності від його рівня професійної освіти, досвіду роботи, професії (посади). Після закінчення стажування і перевірки знань виробничі працівники допускаються до самостійної роботи, а оперативні – до дублювання. Тривалість дублювання на робочому місці встановлюється рішенням комісії з перевірки знань і залежить від кваліфікації працівника та складності обладнання, яке він обслуговуватиме, але не менше 6 змін. | Зміна нумерації пункту Редакційна правка |
|  | Розділ 5 пункт 5.2.10 (старий пункт 5.2.28) | 5.2.28. Під час дублювання особа, що навчається, може робити оперативні перемикання або інші роботи в електроустановці тільки з дозволу і під наглядом відповідального працівника, який її навчає. Відповідальним за правильність дій дублера і дотримання ним нормативних документів та інструкцій є як працівник, який навчає, так і сам дублер. | 5.2.10 Під час дублювання особа, що навчається, може робити оперативні перемикання або інші роботи в електроустановці під наглядом досвідченого працівника, який її навчає. Відповідальним за правильність дій дублера і дотримання ним відповідних вимог НД та інструкцій є як працівник, який навчає, так і сам дублер. | Зміна нумерації пункту Редакційна правка |
|  | Розділ 5 пункт 5.2.11 (старий пункт 5.2.29) | 5.2.29. На підприємстві під керівництвом особи, відповідальної за електрогосподарство, електротехнічні працівники повинні проходити протиаварійні тренування на робочих місцях і відпрацьовувати способи та прийоми запобігання порушенням у роботі обладнання та швидкої ліквідації несправностей і аварій. | 5.2.11 Протиаварійні тренування на робочих місцях та необхідність відпрацьовувати способи та прийоми запобігання порушенням у роботі обладнання та швидкої ліквідації несправностей і аварій повинні проходити оперативні та оперативно-виробничі працівники споживача один раз на квартал. Ці тренування проводяться під керівництвом особи, відповідальної за електрогосподарство споживача. | Зміна нумерації пункту Визначена періодичність проведення протиаварійних тренувань |
|  | Розділ 5 пункт 5.2.12 (старий пункт 5.2.13) | 5.2.13. Після закінчення навчання з питань технічної експлуатації електроустановок працівник повинен пройти перевірку знань з питань технології робіт, правил пожежної безпеки (далі - перевірка знань з технології робіт). Результати перевірки знань з технології робіт заносяться в журнал установленої форми та підписуються всіма членами комісії. Якщо перевірка знань декількох працівників проводилась в один день і склад комісії не змінювався, то члени комісії можуть підписатися один раз після закінчення роботи комісії. При цьому необхідно вказати словами загальну кількість осіб, у яких перевірено знання з технології робіт. | 5.2.12 Працівники, які не пройшли у встановлені терміни навчання з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів та обов'язкових для них медичних оглядів, до перевірки знань не допускаються. Результати перевірки знань з технічної експлуатації електроустановок споживачів заносяться в журнал установленої форми та підписуються всіма членами комісії. Якщо перевірка знань декількох працівників проводилась в один день і склад комісії не змінювався, то члени комісії можуть підписатися один раз після закінчення роботи комісії. При цьому необхідно вказати словами загальну кількість осіб, у яких перевірено знання з цих питань. | Зміна нумерації пункту Редакційна правка ГНД 34.12.102- 2004 СОУ- Н МПЕ 40.1.1.12.104:2005 «Організація роботи з персоналом підприємств електроенергетики. Положення» |
|  | Розділ 5 пункт 5.2.13 (старий пункт 5.2.19) | 5.2.19. Для проведення перевірки знань електротехнічного та електротехнологічного персоналу керівник споживача повинен своїм наказом призначити комісію з перевірки знань. Головою комісії призначається керівник споживача або його заступник, до службових обов’язків яких входить організація роботи з питань технічної експлуатації електроустановок, охорони праці. До складу комісії споживача з перевірки знань входять спеціалісти служби охорони праці, представники юридичних, виробничих, технічних служб, представник профспілки або вповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці. Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб. У разі потреби створюються комісії в окремих структурних підрозділах, їх очолюють керівники відповідних підрозділів чи їх заступники. | 5.2.13 Для проведення перевірки знань електротехнічних та електротехнологічних працівників щодо вимог цих Правил керівник споживача повинен своїм наказом призначити комісії з перевірки знань, а також встановити перелік працівників, які проходять перевірку знань в зазначених комісіях. Головою центральної комісії споживача з перевірки знань призначається керівник споживача або його заступник, до службових обов’язків якого входить організація роботи з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів. До складу центральної комісії споживача з перевірки знань входять: особа, відповідальна за електрогосподарство, спеціалісти підрозділу з охорони праці, представники юридичних, виробничих, технічних служб, представник профспілки або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці. У разі потреби, керівник споживача створює комісії з перевірки знань в окремих структурних підрозділах. Ці комісії очолюють керівники (заступники керівників) відповідних підрозділів, які пройшли перевірку знань в центральній комісії споживача з перевірки знань, або особа, відповідальна за електрогосподарство. Відповідальними за своєчасну перевірку знань у електротехнічних та електротехнологічних працівників є керівники підрозділів споживача, у підпорядкуванні яких перебувають ці працівники. Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб. Перевірка знань електротехнічних та електротехнологічних працівників щодо вимог цих Правил може проводитись разом з перевіркою знань з питань охорони праці та пожежної безпеки. У разі створення єдиної комісії для перевірки знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів, охорони праці та знань з пожежної безпеки, склад цієї комісії та оформлення результатів перевірки знань повинні відповідати вимогам ГНД 34.12.102, НПАОП 0.00-4.12, НАПБ Б.02.005. | Зміна нумерації пункту Підвищення ролі комісії. ГНД 34.12.102-2004 «Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об’єктів електроенергетики» |
|  | Розділ 5 пункт 5.2.14 | 5.2.14. Новопризначені працівники, що прийняті на роботу, пов’язану з обслуговуванням електроустановок, або при перерві в роботі понад один рік, проходять первинну перевірку знань. Первинна перевірка знань працівників повинна проводитись у терміни, установлені програмами і планами їх підготовки. Допускається при проведенні перевірки знань використання контрольно-навчальних засобів на базі персональних електронно-обчислювальних машин для всіх видів перевірок, з наступним усним опитуванням, окрім первинної. У цьому разі запис у журналі перевірки знань не відміняється. | 5.2.14 Новопризначені працівники, що прийняті на роботу, пов’язану з обслуговуванням електроустановок, або при перерві в роботі понад один рік, проходять первинну перевірку знань. Первинна перевірка знань працівників повинна проводитись у терміни, установлені програмами і планами їх підготовки. Допускається при проведенні перевірки знань використання контрольно-навчальних засобів на базі персональних електронно-обчислювальних машин для всіх видів перевірок, з наступним усним опитуванням, окрім первинної. У цьому разі запис у журналі перевірки знань проводиться обов’язково. | Редакційна правка |
|  | Розділ 5 пункт 5.2.15 (старий пункт 5.2.15) | 5.2.15. Допускається не проводити перевірку знань з технології робіт у працівника, якого прийнято на роботу за сумісництвом з метою покладення на нього обов’язків особи, відповідальної за електрогосподарство, при одночасному виконанні таких умов: - якщо з моменту перевірки знань у комісії за основним місцем роботи минуло не більше одного року; - енергоємність електроустановок, їх складність в організації експлуатації електрогосподарства за сумісництвом не вища, ніж за місцем основної роботи. | 5.2.15 Перевірку знань з вимог цих Правил проходять: - працівники споживачів (ремонтних, будівельних, монтажних, проектних та інших підприємств і організацій), що експлуатують електроустановки, для яких електрична енергія використовується на підставі договору; - працівники електропередавальних організацій, які оформлюють акти огляду електроустановок споживачів та проводять обстеження технічного стану електроустановок побутових споживачів, а також виконують інші роботи, пов'язані з експлуатацією електроустановок споживачів. Допускається не проводити перевірку знань з технічної експлуатації електроустановок споживачів у працівника, якого прийнято на роботу за сумісництвом з метою покладення на нього обов’язків особи, відповідальної за електрогосподарство, при одночасному виконанні таких умов: - якщо від моменту перевірки знань у комісії з перевірки знань з технічної експлуатації електроустановок споживачів за участю представника Держенергонагляду за основним місцем роботи минуло не більше одного року; - енергоємність електроустановок, їх складність в організації експлуатації електрогосподарства за сумісництвом не вища, ніж за місцем основної роботи. | Конкретизація працівників, які повинні проходити перевірку знань з вимог ПТЕЕС |
|  | Розділ 5 пункт 5.2.16 | 5.2.16. У разі переходу на інше підприємство чи переведення на іншу роботу (посаду) у межах одного підприємства або у зв’язку з перервою в роботі особі з електротехнічних працівників, яка успішно пройшла перевірку знань, рішенням комісії може бути підтверджена та група з електробезпеки, яку вона мала до переходу або перерви в роботі. | 5.2.16 У разі переходу на інше підприємство чи переведення на іншу роботу (посаду) у межах одного підприємства або у зв’язку з перервою в роботі особі з електротехнічних працівників, яка успішно пройшла перевірку знань, рішенням комісії може бути підтверджена та група з електробезпеки, яку вона мала до переходу або перерви в роботі. | Без змін |
|  | Розділ 5 пункт 5.2.17 | 5.2.17. Періодичність навчання та періодичної перевірки знань з питань технології робіт, правил пожежної безпеки та охорони праці (далі - перевірка знань) з присвоєнням відповідної групи з електробезпеки проводиться в такі терміни: - первинне навчання та перевірка знань усіх працівників до початку виконання роботи; - для працівників, які безпосередньо організовують та проводять роботи з оперативного обслуговування діючих електроустановок чи виконують у них налагоджувальні, електромонтажні, ремонтні, профілактичні випробування або експлуатують електроустановки у вибухонебезпечних, пожежонебезпечних зонах - один раз на рік; - для адміністративно-технічних працівників, які не належать до попередньої групи, а також для працівників з охорони праці, допущених до інспектування електроустановок, - один раз на три роки. Перевірка знань з питань правил пожежної безпеки в працівників, які обслуговують електроустановки у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах, здійснюється один раз на рік, в інших випадках - один раз на три роки. Забороняється допуск до роботи працівників, які не пройшли навчання та перевірку знань з питань технології робіт, правил пожежної безпеки, охорони праці, а також у разі закінчення терміну дії попередніх періодичних перевірок знань. Комісією з перевірок знань працівникові може бути присвоєна група з електробезпеки, яку він мав до перерви в роботі. | 5.2.17 Періодична перевірка знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів проводиться в такі терміни: - первинне навчання та перевірка знань усіх працівників – до початку виконання роботи; - для працівників, які безпосередньо організовують та проводять роботи з оперативного обслуговування діючих електроустановок чи виконують у них налагоджувальні, електромонтажні, ремонтні, профілактичні випробування або експлуатують електроустановки у вибухонебезпечних, пожежонебезпечних зонах – один раз на рік; - для адміністративно-технічних працівників, які не належать до попередньої групи, а також для членів комісій з перевірки знань – один раз на 3 роки. Забороняється допуск до роботи працівників, які не пройшли навчання та перевірку знань, а також у разі закінчення терміну дії попередніх періодичних перевірок знань. | Уточнення позицій пункту відповідно до ГНД 34.12.102-2004 «Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об’єктів електроенергетики» |
|  | Розділ 5 пункт 5.2.18 (старий пункт 5.2.11) | 5.2.11. Особи, відповідальні за електрогосподарство, проходять не рідше одного разу на три роки періодичне навчання з питань технічної експлуатації електроустановок. | 5.2.18 Особа, відповідальна за електрогосподарство, члени центральної комісії споживача з перевірки знань та посадові особи оперативних працівників проходять не рідше одного разу на 3 роки періодичне навчання в СНЗ з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів та пожежної безпеки. Члени комісій з перевірки знань інших рівнів та інші електротехнічні та електротехнологічні працівники проходять періодичне навчання в СНЗ один раз на 5 років. | Зміна нумерації пункту ГНД 34.12.102- 2004 «Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об’єктів електроенергетики» |
|  | Розділ 5 пункт 5.2.19 (старий пункт 5.2.18) | 5.2.18. Позачергову перевірку знань працівнику здійснюють незалежно від терміну проведення попередньої перевірки знань у разі: - уведення в дію нової редакції або перероблених правил; - переведення працівника на іншу роботу або призначення на іншу посаду, що потребує додаткових знань; - при перерві в роботі на даній посаді понад шість місяців; - незадовільної оцінки знань працівника - у терміни, визначені комісією з перевірки знань, але не раніше ніж через два тижні; - вимог органів Держенергонагляду та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (далі - Держгірпромнагляд). | 5.2.19 Працівник, незалежно від терміну проведення попередньої перевірки знань з правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, проходить позачергову перевірку знань у разі: уведення в дію нової редакції або внесення змін і доповнень до цих Правил; порушення працівником правил, норм та інструкцій; переведення працівника на іншу роботу або призначення на іншу посаду, що потребує додаткових знань; перерви в роботі на даній посаді понад 6 місяців; незадовільної оцінки знань працівника – у терміни, визначені комісією з перевірки знань, але не раніше ніж через один місяць після одержаної незадовільної оцінки; вимог Держенергонагляду та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (далі – Держгірпромнагляд). | Зміна нумерації пункту Редакційні правки . ГНД 34.12.102-2004 «Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об’єктів електроенергетики» |
|  | Розділ 5 пункт 5.2.20 | 5.2.20. Перевірку знань з питань технології робіт, правил пожежної безпеки та охорони праці проводять: 1) в особи, відповідальної за електрогосподарство споживача (головного енергетика), його заступника - комісія за участю керівника споживача (його заступника) або комісія організації вищого рівня, інспектора Держенергонагляду, Держгірпромнагляду; 2) в осіб, відповідальних за електрогосподарство структурних виробничих підрозділів, - комісія за участю особи, відповідальної за електрогосподарство споживача. Склад комісії затверджує керівник споживача; 3) у решти працівників - комісія споживача або його підрозділів, склад яких визначає та затверджує керівник споживача, за участю особи, відповідальної за електрогосподарство споживача (підрозділу). До складу вказаних комісій, як правило, повинен уходити безпосередній керівник того працівника, чиї знання перевіряє комісія. Члени комісій структурних підрозділів повинні пройти перевірку знань правил в центральній комісії споживача. | 5.2.20 Перевірку знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів проводять: - у особи, відповідальної за електрогосподарство споживача (головного енергетика, його заступника) та інших працівників – центральна комісія споживача з перевірки знань, згідно з пунктом 5.2.13, або комісія спорідненого підприємства, за участю в комісіях представників Держенергонагляду; - у осіб, відповідальних за електрогосподарство структурних виробничих підрозділів – центральна комісія споживача з перевірки знань або комісія структурного підрозділу з перевірки знань, за участю в комісіях особи, відповідальної за електрогосподарство споживача. Проведення перевірки знань у осіб, відповідальних за електрогосподарство споживачів, незалежно від форм власності та відомчої належності, допускається в комісії спорідненого підприємства або організації засновника споживача. | Уточнення формулювання позицій пункту. Підвищення ролі комісії . ГНД 34.12.102-2004 «Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об’єктів електроенергетики» |
|  | Розділ 5 пункт 5.2.21 | 5.2.21. Споживачі, чисельність яких не дає змоги створити комісію з перевірки знань з питань технології робіт, перевірку знань проходять у комісії територіальних підрозділів Держенергонагляду. У роботі такої комісії, як правило, бере участь керівник споживача, працівники якого проходять перевірку знань, або представники організацій вищого рівня. | 5.2.21 Споживачі, чисельність яких не дає змоги створити комісію для перевірки знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів, перевірку знань проходять у комісії СНЗ. У роботі такої комісії, як правило, бере участь керівник споживача, працівники якого проходять перевірку знань. В цьому випадку, комісія для перевірки знань вимог цих Правил призначається наказом (розпорядженням) керівника СНЗ за погодженням з відповідним територіальним підрозділом інспекції Держенергонагляду. Члени комісії повинні проходити перевірку знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів в територіальному підрозділі інспекції Держенергонагляду один раз на 3 роки. Головою комісії призначається представник Держенергонагляду. | Уточнення формулювання позицій пункту |
|  | Розділ 5 пункт 5.2.22 | 5.2.22. Дозволяється проводити окремо перевірку знань, крім випадку, зазначеного в підпункті 1 пункту 5.2.20: - з питань технічної експлуатації електроустановок, правил та інструкцій з пожежної безпеки за участю інспектора Держенергонагляду; - з питань охорони праці та інших нормативних актів з охорони праці за участю інспектора Держгірпромнагляду. У цьому випадку роблять окремі записи в журналі перевірки знань. Право оперативних переговорів та оперативних перемикань надається особі, відповідальній за оперативну роботу споживача, при проведенні перевірки знань у комісії з перевірки знань за участю інспектора Держенергонагляду. Представник диспетчерської служби структурного підрозділу електропередавальної організації може брати участь у роботі цієї комісії. | 5.2.22 Дозволяється проводити перевірку знань у осіб, відповідальних за електрогосподарство, з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів за участю інспектора Держенергонагляду окремо від перевірки знань з питань охорони праці у разі відсутності інспектора Держгірпромнагляду. У цьому випадку роблять окремі записи в журналі перевірки знань. Для безпосереднього виконання функцій щодо організації оперативного керування, керівник споживача повинен призначити особу, відповідальну за оперативну роботу споживача, яка пройшла перевірку знань в центральній комісії споживача з перевірки знань за участю представника Держенергонагляду. | Вимога щодо спільної перевірки знань важко реалізується, тому в пункт внесені зазначені зміни. |
|  | Розділ 5 пункт 5.2.23 | 5.2.23. Перевірка знань кожного працівника здійснюється індивідуально. Результати перевірки оформляються протоколом та записуються у журнал установленої форми. Записи оформляються окремо з питань технології робіт, правил пожежної безпеки та охорони праці за підписом усіх членів комісії. Керівники споживачів наприкінці року повинні подавати до інспекції Держенергонагляду графік перевірки знань електротехнічних працівників на наступний рік. Про дату перевірки знань представники інспекцій повинні бути повідомлені споживачем не пізніше ніж за 20 днів до її початку. | 5.2.23 Перевірка знань кожного працівника здійснюється індивідуально за затвердженими Головою центральної комісії споживача з перевірки знань білетами або за допомогою тестування із наступним опитуванням. Результати перевірки оформляються протоколом та записуються у журнал установленої форми. У разі проходження перевірки знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів, пожежної безпеки та охорони праці записи про проходження перевірки знань з цих питань оформляються окремо за підписом усіх членів комісії. Керівник споживача наприкінці року повинен подавати до інспекції Держенергонагляду графік перевірки знань електротехнічних та електротехнологічних працівників на наступний рік. Про дату перевірки знань представники інспекцій повинні бути повідомлені споживачем не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення цієї перевірки. | Уточнення вимог деяких положень пункту |
|  | Розділ 5 пункт 5.2.24 (старий пункт 5.2.30) | 5.2.30. Керівники спеціалізованих організацій, персонал яких виконує технічне обслуговування і експлуатацію електроустановок споживачів чи проводить у них монтажні, налагоджувальні, ремонтні роботи, випробовування і профілактичні вимірювання за договором, повинні проходити перевірку знань відповідно до вимог цих Правил. | 5.2.24 Технічні керівники спеціалізованих організацій, в тому числі, і їх працівники, які виконують технічне обслуговування і експлуатацію електроустановок споживачів чи проводять у них монтажні, налагоджувальні, ремонтні роботи, випробування і профілактичні вимірювання за договором, повинні проходити перевірку знань відповідно до вимог цих Правил. | Зміна нумерації пункту Посилення вимог до знань працівників спеціалізованих організацій |
|  | Розділ 5 пункт 5.2.25 (старий пункт 5.2.31) | 5.2.31. Навчання та перевірка знань працівників навчальних закладів, які організовують та проводять навчання з використанням електричного обладнання, здійснюється згідно з вимогами цих Правил та нормативних документів, діючих у відповідній галузі. | 5.2.25 Навчання та перевірка знань працівників навчальних закладів, які організовують та проводять навчання з використанням електричного обладнання, здійснюється згідно з вимогами цих Правил та НД, діючих у відповідній галузі. | Зміна нумерації пункту Редакційна правка |
|  | Розділ 5 пункт 5.2.7 | 5.2.7. Для виконання роботи в електроустановках, розміщених у вибухонебезпечних або пожежонебезпечних зонах, працівник повинен пройти спеціальне навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму відповідно до НАПБ Б.02.005-2003. Порядок організації навчання визначається НАПБ Б 06.001-2003. | Вилучити |  |
|  | Розділ 5 пункт 5.2.8 | 5.2.8. Електротехнічні та електротехнологічні працівники повинні проходити інструктажі. Залежно від характеру і часу проведення інструктажі поділяються на: вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий. За результатами проведеного інструктажу особа, яка інструктує (шляхом опитування), повинна переконатись, що працівник засвоїв питання, з яких проводився інструктаж. Проведення інструктажів можна здійснювати разом з інструктажами з охорони праці і фіксувати у відповідному журналі. | Вилучити |  |
|  | Розділ 5 пункт 5.2.24 | 5.2.24. Споживачі, які не мають можливості проводити навчання безпосередньо у себе та створити комісію з перевірки знань з технології робіт, проходять навчання в навчальних закладах та установах, які отримали відповідне рішення Держенергонагляду на проведення навчання з питань технології робіт. Перевірка знань з технології робіт таких посадових осіб проводиться комісією, створеною Держенергонаглядом. У роботі такої комісії, як правило, бере участь керівник споживача, працівники якого проходять перевірку знань, або представники організації вищого рівня. Перевірка знань осіб, відповідальних за електрогосподарство споживачів, незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, допускається в комісії підприємств вищого рівня або засновників. | вилучити | Ці вимоги викладені в пункті 5.2.21 ПТЕЕС |
|  | Розділ 5 пункт 5.2.25 | 5.2.25. Після успішної перевірки знань працівник допускається до стажування тривалістю 2 - 15 змін і дублювання на робочому місці у відповідності до вимог ГНД 34.12.102-2004. Допуск оформлюється наказом або розпорядженням керівника споживача (структурного підрозділу) з визначенням тривалості стажувань та призначенням працівника, відповідального за стажування. | вилучити |  |
|  | Розділ 5 пункт 5.2.26 | 5.2.26. Стажування проводиться під час спеціальної підготовки та під час підготовки на нову посаду. У процесі стажування працівник повинен: закріпити знання щодо правил технічної експлуатації електрообладнання, правил безпечної експлуатації технологічного обладнання та пожежної безпеки, технологічних і посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці; оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях у нормальних і аварійних умовах; засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси та методи безаварійного керування обладнанням з метою забезпечення вимог технічної експлуатації, безпеки праці та економічної експлуатації устаткування, що обслуговується. | вилучити |  |
|  | Розділ 5 пункт 5.2.32 | 5.2.32. Відповідальними за своєчасну перевірку знань в електротехнічних та електротехнологічних працівників є керівники підрозділів споживача, у підпорядкуванні яких перебувають ці працівники. | вилучити | Вимоги пункту перенесені до п.5.2.17 |
|  | Розділ 5 Підрозділ 5.3. Назва | 5.3. Технічна документація | 5.3. Технічна документація | Без змін |
|  | Розділ 5 пункт 5.3.1 Розділ 5 пункт 5.3.1 продовження | 5.3.1. У кожного споживача повинна бути така технічна документація: - генеральний план ділянки, на який нанесені будівлі, споруди та підземні електротехнічні комунікації; - технічні умови на приєднання до електричних мереж та довідка про їх виконання, видана власником електричних мереж; - затверджена проектна документація (креслення, пояснювальні записки тощо) з усіма змінами; - акти приймання прихованих робіт; - акти випробувань і налагодження електроустановок; - акти приймання електроустановок в експлуатацію; виконавчі схеми первинних і вторинних електричних з’єднань; - акти розмежування електричних мереж за балансовою належністю та експлуатаційною відповідальністю між споживачем і електропередавальною організацією; - технічні паспорти основного електрообладнання, будівель і споруд об’єктів, сертифікати на електрообладнання і матеріали, що підлягають сертифікації; - інструкції з експлуатації електроустановок, посадові інструкції, а також інструкції з охорони праці та пожежної безпеки на кожному робочому місці. | 5.3.1. Для забезпечення належного обслуговування та експлуатації електроустановок у споживача повинна бути така технічна документація: 1) генеральний план ділянки, на який нанесені будівлі, споруди та підземні електротехнічні комунікації; 2) технічні умови на приєднання до електричних мереж та довідка про їх виконання, видана власником електричних мереж; 3) затверджена проектна документація (креслення, пояснювальні записки тощо) з усіма змінами; 4) акти прийняття прихованих робіт; 5) акти випробувань і налагодження електроустановок; 6) акти прийняття електроустановок в експлуатацію; виконавчі схеми первинних і вторинних електричних з’єднань; 7) акти розмежування електричних мереж за балансовою належністю та експлуатаційною відповідальністю між споживачем і електропередавальною організацією; 8) технічні паспорти основного електрообладнання, будівель і споруд об’єктів, сертифікати на електрообладнання і матеріали, що підлягають сертифікації; 9) інструкції з експлуатації електроустановок, посадові інструкції, а також інструкції з охорони праці та пожежної безпеки на кожному робочому місці, крім того, споживач повинен мати: - посадові інструкції, інструкції з охорони праці та пожежної безпеки на кожному робочому місці, програми підготовки працівників; - договори про постачання електричної енергії, а у разі передавання електричної енергії послідовно мережами декількох суб'єктів господарювання - договори про спільне використання технологічних електричних мереж (про технічне забезпечення електропостачання). | Пом’якшено формулювання вимог ПТЕЕС Термін «персонал» замінений на «працівники» Термін «приймання» замінений на «прийняття» |
|  | Розділ 5 пункт 5.3.2 Розділ 5 пункт 5.3.2 продовження | 5.3.2. Для кожного структурного підрозділу чи самостійної виробничої дільниці необхідно мати: - паспортні карти або журнали з переписом електроустановок та засобів захисту із зазначенням їхніх технічних даних, а також присвоєними їм інвентарними номерами (до паспортних карт або журналів додаються протоколи та акти випробувань, ремонту і ревізії обладнання); - креслення електрообладнання, електроустановок і споруд, комплекти креслень запасних частин, виконавчі креслення трас повітряних та кабельних ліній, кабельні журнали; - креслення підземних кабельних трас і заземлювальних пристроїв з прив’язками до будівель і постійних споруд, а також із зазначенням місць установлення з’єднувальних муфт кабелів і перетинів їх з іншими комунікаціями; - загальні схеми електропостачання, складені для споживача в цілому та для окремих цехів і дільниць; - комплект експлуатаційних інструкцій з обслуговування електроустановок цеху, дільниці; - комплект посадових виробничих інструкцій для кожного робочого місця, інструкцій з охорони праці, а також інструкцій про заходи пожежної безпеки; - акти або письмові розпорядження керівника споживача про розмежування електричних мереж за балансовою належністю і експлуатаційною відповідальністю між структурними підрозділами. | 5.3.2. Як правило, для структурного підрозділу чи самостійної виробничої дільниці споживача необхідно мати: - паспортні карти або журнали з переписом електроустановок та засобів захисту із зазначенням їх технічних даних, а також присвоєними їм інвентарними номерами (до паспортних карт або журналів додаються протоколи та акти випробувань, ремонту і ревізії обладнання); - креслення електрообладнання, електроустановок і споруд, комплекти креслень запасних частин, виконавчі креслення трас повітряних та кабельних ліній, кабельні журнали; - креслення підземних кабельних трас і заземлювальних пристроїв з прив’язками до будівель і постійних споруд, а також із зазначенням місць установлення з’єднувальних муфт кабелів і перетинів їх з іншими комунікаціями; - загальні схеми електропостачання, складені для споживача в цілому та для окремих цехів і дільниць; - комплект експлуатаційних інструкцій з обслуговування електроустановок цеху, дільниці; - комплект посадових інструкцій та інструкцій для кожного робочого місця, інструкцій з охорони праці, а також інструкцій про заходи пожежної безпеки; - акти або письмові розпорядження керівника споживача про розмежування електричних мереж за балансовою належністю і експлуатаційною відповідальністю між структурними підрозділами. | Уточнено формулювання деяких позицій пункту |
|  | Розділ 5 пункт 5.3.3 | 5.3.3. Усі зміни в електроустановках, зроблені під час експлуатації, повинні відображатись у схемах і кресленнях за підписом особи, відповідальної за електрогосподарство, із зазначенням дати внесення змін. Відомості про зміни в схемах повинні доводитися до всіх працівників (із записом в оперативному журналі), для яких є обов’язковим знання цих схем. | 5.3.3. Для кожної електроустановки повинні бути складені і затверджені особою, відповідальною за електрогосподарство, та узгоджені в установленому порядку однолінійні схеми електричних з'єднань усіх напруг для нормальних режимів роботи обладнання. Усі зміни в схемах електроустановок, зроблені під час експлуатації, повинні відображатись у схемах і кресленнях та бути підтверджені записами в оперативному журналі, які вказують причину і дату внесення змін та прізвище особи, яка внесла зміни. Відомості про зміни в схемах повинні доводитися до всіх працівників (із записом в оперативному журналі), для яких є обов'язковим знання цих схем. | Абзац перенесений з пункту 5.6.2.13 Зміни в схемах повинні оформлятися розпорядчим документом |
|  | Розділ 5 пункт 5.3.4 | 5.3.4. Електричні (технологічні) схеми повинні переглядатися на їх відповідність фактичним експлуатаційним не рідше одного разу на три роки з відміткою в них про перевірку. | 5.3.4. Електричні (технологічні) схеми повинні переглядатися на їх відповідність фактичним експлуатаційним не рідше одного разу на 3 роки з відміткою в них про перевірку. Термін перегляду інструкцій з експлуатації устаткування, а також перелік необхідних інструкцій переглядаються один раз на 3 роки. | Внесено уточнений термін перегляду технологічних схем та інструкцій з експлуатації устаткування |
|  | Розділ 5 пункт 5.3.5 | 5.3.5. Комплект необхідних схем електропостачання повинен бути на робочому місці в особи, відповідальної за електрогосподарство. Комплект оперативних схем електроустановок даного цеху, дільниці та електроустановок, електрично з’єднаних з іншими цехами і дільницями, повинен зберігатись у чергового цеху, дільниці. Основні електричні схеми електроустановки вивішуються на видному місці в приміщенні даної електроустановки. | 5.3.5. Комплект необхідних схем електропостачання повинен бути на робочому місці в особи, відповідальної за електрогосподарство. Комплект оперативних схем електроустановок даного цеху, дільниці та електроустановок, електрично з’єднаних з іншими цехами і дільницями, повинен зберігатись у чергового цеху, дільниці. Основні електричні схеми електроустановки вивішуються на видному місці в приміщенні даної електроустановки. | Без змін |
|  | Розділ 5 пункт 5.3.6 | 5.3.6. Порядок експлуатації електроустановок споживачів, які безпосередньо підключені до мережі електропередавальної організації, установлюється положенням про взаємовідносини оперативного персоналу споживача з персоналом електропередавальної організації, яке узгоджене з цією організацією. Забороняється підключення електроустановок споживача до мережі електропередавальної організації без такого положення. | 5.3.6. Порядок експлуатації електроустановок споживачів, які безпосередньо підключені до мережі електропередавальної організації, установлюється положенням про взаємовідносини оперативних працівників споживача з працівниками електропередавальної організації, яке узгоджене з цією організацією. Забороняється підключення електроустановок споживача до мережі електропередавальної організації без такого положення. | Редакційна правка Заміна терміну |
|  | Розділ 5 пункт 5.3.7 Розділ 5 пункт 5.3.7 продовження | 5.3.7. Споживачі (субспоживачі), що мають струмоприймачі, які відносяться до екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання, повинні величини цієї броні оформляти актом екологічної, аварійної та технологічної броні відповідно до Інструкції про порядок складання акта екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 19.01.2004 N 26, зареєстрованої в Міністрові юстиції України 04.02.2004 за N 154/8753. Акт складається електропередавальною організацією зі споживачем (споживачем із субспоживачем). Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" енергопостачальна (електропередавальна) організація погоджує з відповідним споживачем величину екологічної броні електропостачання, яка має бути затверджена Держенергонаглядом. | 5.3.7. Споживачі (субспоживачі), що мають струмоприймачі, які відносяться до екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання, повинні забезпечити живлення цих струмоприймачів за категорією з надійності електропостачання, що відповідає характеру цих струмоприймачів та особливостям технологічного процесу. Величина цієї броні оформляється актом екологічної, аварійної та технологічної броні відповідно до Інструкції про порядок складання акта екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача. Акт складається електропередавальною організацією зі споживачем (споживачем із субспоживачем). Відповідно до Закону України «Про електроенергетику», енергопостачальна (електропередавальна) організація погоджує з відповідним споживачем величину екологічної броні електропостачання, яка має бути затверджена Держенергонаглядом. До переліку споживачів електроенергії та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання, включаються споживачі, об'єкти яких у встановленому порядку включено до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки, а також інші споживачі, яких визначено такими відповідно до законодавства. | Надане додаткове роз’яснення щодо переліку споживачів, для яких має бути встановлена екологічна броня електропостачання. |
|  | Розділ 5 пункт 5.3.8 | 5.3.8. У споживачів, що мають особливі умови виробництва або електроустановки, експлуатація яких не передбачена Правилами, повинні бути розроблені виробничі інструкції та інструкції з охорони праці і пожежної безпеки для електротехнічних працівників, що обслуговують електроустановки. Ці інструкції затверджуються керівником споживача з урахуванням характеру і технології виробництва, особливостей обладнання тощо. Крім того, у таких споживачів повинен бути комплект необхідних засобів індивідуального захисту. | 5.3.8. У споживачів, що мають особливі умови виробництва або електроустановки, експлуатація яких не передбачена цими Правилами, повинні бути розроблені інструкції з експлуатації цих електроустановок та інструкції з охорони праці і пожежної безпеки для електротехнічних працівників, що обслуговують електроустановки. Ці інструкції затверджуються керівником споживача з урахуванням характеру і технології виробництва, особливостей обладнання тощо. Крім того, у таких споживачів повинен бути комплект необхідних засобів індивідуального захисту. | Уточнена інструкція, яка має бути у споживача |
|  | Розділ 5 пункт 5.3.9 | 5.3.9. У посадових інструкціях на кожне робоче місце повинні бути вказані: - перелік інструкцій з експлуатації електроустановок, охорони праці, пожежної безпеки та інших НД, схем і пристроїв електрообладнання, знання яких є обов'язковими для особи, яка займає відповідну посаду; - права, обов'язки та відповідальність працівника; - виробничі (службові) взаємовідносини з посадовими особами вищого рівня, підлеглими та іншими працівниками. | 5.3.9. У посадових інструкціях на кожне робоче місце повинні бути вказані: - перелік інструкцій з експлуатації електроустановок, охорони праці, пожежної безпеки та інших НД, схем і пристроїв електрообладнання, знання яких є обов'язковими для особи, яка займає відповідну посаду; вимоги до працівника щодо групи з ПБЕЕС; термін перевірки знань; права, обов'язки та відповідальність працівника; виробничі (службові) взаємовідносини з посадовими особами вищого рівня, підлеглими та іншими працівниками. | СОУ-Н МПЕ 40.1.12.104:2005 «Організація роботи з персоналом підприємств електроенергетики. Положення» |
|  | Розділ 5 пункт 5.3.10 | 5.3.10. У разі зміни стану, умов експлуатації чи складу електроустановок до інструкцій вносяться відповідні зміни та доповнення, з якими ознайомлюють (інструктують) під підпис, із записом у журналі інструктажу працівників, для яких є обов'язковим знання цих інструкцій. | 5.3.10 У разі зміни стану, умов експлуатації чи складу електроустановок до інструкцій вносяться відповідні зміни та доповнення. З цими змінами та доповненнями під розпис та із записом у журналі інструктажу ознайомлюються працівники, для яких є обов'язковим знання цих інструкцій. | НПАОП 0.00 – 4.12 –05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила» |
|  | Розділ 5 пункт 5.3.11 | 5.3.11. На кожній виробничій дільниці, у цеху повинен бути комплект необхідних інструкцій за затвердженим переліком. Повний комплект інструкцій повинен зберігатися в особи, відповідальної за електрогосподарство цеху чи дільниці, а необхідний комплект — у працівника на робочому місці. Інструкції переглядаються не рідше ніж один раз на три роки. | 5.3.11. На кожній виробничій дільниці, у цеху повинен бути комплект необхідних інструкцій за затвердженим переліком. Повний комплект інструкцій повинен зберігатися у особи, відповідальної за електрогосподарство цеху чи дільниці, а необхідний комплект — у працівника на робочому місці. Інструкції переглядаються не рідше ніж один раз на 3 роки. | Редакційна правка |
|  | Розділ 5 пункт 5.3.12 Розділ 5 пункт 5.3.12 продовження Розділ 5 пункт 5.3.12 продовження Розділ 5 пункт 5.3.12 продовження | 5.3.12. На робочих місцях оперативного персоналу (на підстанціях, у розподільних установках або приміщеннях, відведених для працівників, які обслуговують електроустановки) необхідно вести таку документацію: - оперативну схему або схему-макет; - оперативний журнал; - бланки нарядів-допусків на виконання робіт в електроустановках; - бланки перемикань; - перелік складних перемикань, що виконуються за бланками перемикань; - перелік інвентарних засобів захисту; - журнал дефектів та неполадок на електроустановках; - журнал заявок на виведення у ремонт електрообладнання; - журнал показів контрольно-вимірювальних приладів і електролічильників; - журнал обліку споживання електричної енергії, півгодинних вимірів навантаження в години максимуму енергопостачальної організації; - перелік робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації; - журнал обліку виробничого інструктажу; - журнал обліку протиаварійних тренувань та протипожежних тренувань; - журнал пристроїв релейного захисту, автоматики і телемеханіки (далі - РЗАіТ) та карти їх уставок (у тому числі частотного розвантаження); - журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями; - комплект виробничих інструкцій, інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки; - журнал видачі та повернення ключів від приміщень з електроустановками; - список електроустановок, що перебувають в оперативному керуванні та/або віданні вищого оперативного персоналу; - положення про порядок взаємовідносин з оперативним персоналом електропередавальної організації; списки працівників: 1) які мають право оформляти розпорядження та наряди на виконання робіт; 2) які мають право одноосібного огляду електроустановок та електротехнічної частини технологічного електрообладнання; 3) які мають право давати оперативні розпорядження та вести оперативні переговори (керівний черговий персонал у зміні); 4) які мають право виконувати оперативні перемикання; 5) відповідальних оперативних працівників електропередавальної організації; 6) які мають право бути допускачем, керівником робіт, наглядачем, членом бригади; 7) допущених до перевірки підземних споруд на наявність газу. Крім того, на робочому місці оперативного персоналу повинні бути: - інструкція про порядок дії персоналу в разі виникнення аварійних та надзвичайних ситуацій, а також пожеж; - повідомлення електропередавальної організації про встановлення граничних величин споживання електричної енергії та потужності, а також графіки обмеження та аварійного відключення споживачів; - затверджений у встановленому порядку перелік постійно діючих заходів зі зниження навантаження в години контролю максимуму електричної потужності; - розроблені та затверджені регулювальні заходи щодо зниження споживання електричної енергії та потужності для забезпечення встановлених режимів електроспоживання у відповідності до доведених графіками обмеження; - документи щодо допустимих на робочому місці параметрів факторів виробничого середовища: мікроклімату, шуму, освітленості, рівнів електромагнітних полів тощо згідно з Державними санітарними нормами. Залежно від особливостей місцевих умов виробництва обсяг оперативної документації може бути доповнений за рішенням керівника споживача чи особи, відповідальної за електрогосподарство | 5.3.12. На робочих місцях оперативних працівників, залежно від структури управління електрогосподарством, особливостей умов виробництва (на підстанціях, у РУ або приміщеннях, відведених для працівників, які обслуговують електроустановки) необхідно вести таку документацію: 1) оперативну схему або схему-макет; 2) оперативний журнал; 3) бланки нарядів-допусків на виконання робіт в електроустановках; 4) бланки перемикань; 5) перелік складних перемикань; 6) перелік інвентарних засобів захисту; 7) журнал дефектів та неполадок на електроустановках; 8) журнал заявок на виведення у ремонт електрообладнання; 9) журнал показів засобів вимірювальної техніки і електролічильників; 10) журнал обліку споживання електричної енергії, півгодинних вимірів навантаження в години максимуму електропередавальної організації; 11) перелік робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації; 12) журнал обліку інструктажів; 13) журнал обліку протиаварійних тренувань та протипожежних тренувань; 14) журнал пристроїв релейного захисту, автоматики і телемеханіки (далі – РЗАіТ) та карти їх уставок (у тому числі частотного розвантаження); 15) журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями; 16) комплект виробничих інструкцій, інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки; 17) журнал видачі та повернення ключів від приміщень з електроустановками; 18) список електроустановок, що перебувають в оперативному керуванні та/або віданні працівників вищого оперативного рівня; 19) положення про порядок взаємовідносин з оперативними працівниками електропереда-вальної організації; 20) списки працівників: - які мають право оформляти розпорядження та наряди на виконання робіт; - які мають право одноосібного огляду електроустановок та електротехнічної частини технологічного електрообладнання; - які мають право давати оперативні розпорядження та вести оперативні переговори (керівні чергові працівники у зміні); - які мають право виконувати оперативні перемикання; - відповідальних оперативних працівників електропередавальної організації; - які мають право бути допускачем, керівником робіт, наглядачем, членом бригади; - допущених до перевірки підземних споруд на наявність газу. Крім того, на робочому місці оперативних працівників повинні бути: - інструкція про порядок дії працівників у разі виникнення аварійних та надзвичайних ситуацій, а також пожеж; - повідомлення електропередавальної організації про встановлення граничних величин споживання електричної енергії та потужності, а також графіки обмеження та аварійного відключення споживачів; - затверджений у встановленому порядку перелік постійно діючих заходів зі зниження навантаги в години контролю максимуму електричної потужності; - розроблені та затверджені регулювальні заходи щодо зниження споживання електричної енергії та потужності для забезпечення встановлених режимів електроспоживання у відповідності до доведених графіками обмеження; - документи щодо допустимих на робочому місці параметрів факторів виробничого середовища: мікроклімату, шуму, освітленості, рівнів електромагнітних полів тощо згідно з Державними санітарними нормами. Залежно від особливостей місцевих умов виробництва обсяг оперативної документації може бути доповнений за рішенням керівника споживача чи особи, відповідальної за електрогосподарство. | Уточнення деяких позицій пункту, Заміна терміну |
|  | Розділ 5 пункт 5.3.13 | 5.3.13. Оперативну документацію періодично (у встановлений на підприємстві термін, але не рідше одного разу на місяць) повинні переглядати вищі електротехнічні працівники та/або працівники зі складу керівників і спеціалістів, які зобов’язані вживати заходів щодо усунення виявлених дефектів і порушень. | 5.3.13. Оперативну документацію періодично (у встановлений на підприємстві термін, але не рідше одного разу на місяць) повинні переглядати працівники зі складу керівників і спеціалістів, які зобов’язані вживати заходів щодо усунення виявлених дефектів і порушень. | Без змін |
|  | Розділ 5 пункт 5.3.14 | 5.3.14. Оперативна документація, діаграми реєструвальних контрольно-вимірювальних приладів, відомості показів розрахункових електролічильників, вихідні документи, які формуються оперативно-інформаційним комплексом автоматизованої системи керування електрогосподарством (далі — АСКЕ), належать до документів обліку та підлягають зберіганню в установленому порядку. | 5.3.14. Оперативна документація, діаграми реєструвальних контрольно-вимірювальних приладів, відомості показів розрахункових електролічильників, вихідні документи, які формуються оперативно-інформаційним комплексом автоматизованої системи керування електрогосподарством споживача, належать до документів обліку та підлягають зберіганню в установленому порядку. | Редакційна правка |
|  | Розділ Підрозділ 5.4 Зміна назви | 5.4 Приймання електроустановок в експлуатацію та допуск на їх підключення до електричної мережі | 5.4 Прийняття електроустановок в експлуатацію та порядок їх підключення до електричної мережі | Зміна поняття «допуск» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 р. №923 «Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів» (із змінами і доповненнями) |
| 6 | Розділ 5 пункт 5.4.1 | 5.4.1. Повністю закінчені будівництвом об'єкти, їх черги чи пускові комплекси повинні бути прийняті в експлуатацію відповідно до вимог діючих нормативно-правових та нормативно-технічних документів та цих Правил. Ця вимога поширюється також на приймання в експлуатацію електроустановок після їх модернізації, реконструкції, технічного переозброєння тощо. | 5.4.1. Повністю закінчені будівництвом електроустановки, їх черги чи пускові комплекси повинні бути прийняті в експлуатацію відповідно до вимог чинних НД, зокрема СОУ-Н ЕЕ 20.402 та інших. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів здійснюється на підставі свідоцтва про відповідність збудованого об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил. Для оформлення Свідоцтва про відповідність збудованого об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, при відсутності зауважень щодо готовності об’єкта до експлуатації, інспектор Держенергонагляду (представник електропередавальної організації) протягом 10 робочих днів, за письмовим зверненням замовника, погоджує Акт готовності об’єкта до експлуатації, який є одним з основних документів. | Постанова Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 р. №923 (із змінами і доповненнями) та Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 №929 (із змінами і доповненнями) |
| . | Розділ 5 пункт 5.4.2 | 5.4.2. Схеми електроустановок пускового комплексу розробляє проектна організація на основі технічних умов, виданих замовникові електропередавальною організацією. Погодження схем пускового комплексу проводиться в установленому порядку замовником. Пусковий комплекс може включати в себе частину проектної схеми електроустановки, що забезпечує його нормальну експлуатацію із заданими параметрами. | 5.4.2. Схеми електроустановок пускового комплексу розробляє проектна організація на основі технічних умов, виданих замовникові відповідно до діючих норм та правил. Погодження схем пускового комплексу проводиться в установленому порядку замовником. Пусковий комплекс може включати в себе частину проектної схеми електроустановки, що забезпечує його нормальну експлуатацію із заданими параметрами. Із складу пускових комплексів не повинні виключатися будівлі та споруди санітарно-побутового призначення, а також ті, що передбачені для створення безпечних умов життєдіяльності. До початку основних будівельних робіт на будові має бути забезпечене протипожежне водопостачання від пожежних гідрантів на водогінній мережі або з резервуарів (водойм). Внутрішній протипожежний водогін та автоматичні системи пожежогасіння, передбачені проектом, необхідно монтувати одночасно із зведенням об'єкта. Протипожежний водогін повинен уводитися в дію до початку опоряджувальних робіт, а автоматичні системи пожежогасіння й сигналізації – до моменту пусконалагоджувальних робіт (у кабельних спорудах – до укладання кабелів). Пожежні депо, передбачені проектом, повинні зводитись у першу чергу будівництва. Використання будівлі депо під інші потреби забороняється. | Уточнення вимог пункту. Постанова Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 р. №923 (із змінами і доповненнями) |
|  | Розділ 5 пункт 5.4.3 | 5.4.3. На період будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт замовник (споживач) здійснює кваліфікований технічний нагляд і проводить проміжні приймання вузлів обладнання і споруд, у тому числі прихованих робіт. Перед початком проведення пусконалагоджу-вальних робіт з одночасною подачею напруги живлення за тимчасовими схемами замовник, як правило, установлює тимчасовий експлуатаційний режим обслуговування електроустановки оперативним персоналом. | 5.4.3. На період будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт замовник (споживач) здійснює кваліфікований технічний нагляд і проводить проміжні прийняття вузлів обладнання і споруд, у тому числі прихованих робіт. Перед початком проведення пусконалагоджувальних робіт з одночасною подачею напруги живлення за тимчасовими схемами замовник, як правило, установлює тимчасовий експлуатаційний режим обслуговування електроустановки оперативними працівниками. | Заміна термінів Редакційна правка |
| 6 | Розділ 5 пункт 5.4.4 | 5.4.4. Перед прийманням електроустановок в експлуатацію повинні бути проведені: індивідуальні випробування обладнання і функціональні випробування окремих систем (індивідуальні пуски); комплексне випробування обладнання. | 5.4.4. До прийняття електроустановок в експлуатацію повинні бути проведені: індивідуальні випробування обладнання і опробування окремих систем (індивідуальні пуски); комплексне випробування обладнання. | Уточнення пункту |
| 6 | Розділ 5 пункт 5.4.5 Розділ 5 пункт 5.4.5 продовження | 5.4.5. Перед індивідуальними і функціональними випробуваннями повинно бути перевірене виконання вимог і положень цих Правил, державних будівельних норм, стандартів, норм технологічного проектування, правил державного нагляду, пра- вил улаштування електроустановок, правил та норм з охорони праці і промислової санітарії, правил вибухо- і пожежобезпеки, указівок заводів-виробників, інструкцій з монтажу устаткування тощо. Для приймально-здавальних випробувань дозволяється подання напруги на електроустановку, якщо укладений договір про тимчасове електропостачання. | 5.4.5. Перед індивідуальними і комплексними випробуваннями повинно бути перевірене виконання вимог і положень цих Правил, державних будівельних норм, стандартів, норм технологічного проектування, правил улаштування електроустановок, правил та норм з охорони праці і промислової санітарії, правил вибухо- і пожежобезпеки, вказівок підприємств-виробників, інструкцій з монтажу устаткування тощо. Для приймально-здавальних випробувань дозволяється подання напруги на електроустановку, якщо укладено договір про тимчасове постачання електричної енергії і за узгодженням з Держгірпромнаглядом. | Уточнення пункту |
|  | Розділ 5 пункт 5.4.6 | 5.4.6. Індивідуальні та функціональні випробування обладнання й окремих систем проводить генеральний підрядник із залученням персоналу замовника, монтажних і пусконалагоджувальних організацій за проектними схемами після закінчення всіх будівельних, монтажних і налагоджувальних робіт. | 5.4.6. Індивідуальні та функціональні випробування обладнання й окремих систем проводить генеральний підрядник із залученням працівників замовника, монтажних і пусконалагоджувальних організацій за проектними схемами після закінчення всіх будівельних, монтажних і налагоджувальних робіт. | Заміна терміну |
| 7 | Розділ 5 пункт 5.4.7 | 5.4.7. Комплексне випробування організовує і проводить замовник. Під час комплексного випробування повинна бути перевірена спільна робота основних агрегатів, технологічних схем і всього допоміжного обладнання під навантаженням та безпечність їх експлуатації. Початком комплексного випробування енергоустановки вважається момент включення її в мережу або під навантаження. Комплексне випробування передбачає увімкнення в роботу та налагодження контрольно-вимірювальних приладів, блокувань, пристроїв сигналізації та дистанційного керування, захисту та автоматичного регулювання. Комплексні випробування вважаються проведеними за умови нормальної і неперервної роботи основного і допоміжного обладнання на протязі 72 год., а ліній електропередавання - на протязі 24 год. Після проведення комплексного випробування підрядник складає акт передачі електроустановки замовнику. | 5.4.7. Комплексне випробування організовує і проводить замовник. Під час комплексного випробування повинна бути перевірена спільна робота основних агрегатів, технологічних схем і всього допоміжного обладнання під навантагою та безпечність їх експлуатації. Початком комплексного випробування енергоустановки вважається момент включення її в мережу або під навантагу. Комплексне випробування передбачає увімкнення в роботу та налагодження засобів вимірювальної техніки, блокувань, пристроїв сигналізації та дистанційного керування, захисту та автоматичного регулювання. Комплексні випробування вважаються проведеними за умови нормальної і безперервної роботи основного і допоміжного обладнання протягом 72 год, а ліній електропередавання - протягом 24 год. Після проведення комплексного випробування замовник (та/або інспектор Держенерго-нагляду, представник електропередавальної організації) підписують акт про комплексне випробування об’єкта. | Уточнення пункту |
| 7 | Розділ 5 пункт 5.4.8 | 5.4.8. Якщо змонтовані електроустановки передаються на баланс електропередавальній організації, їх технічне приймання від монтажної організації проводить замовник разом з електропередавальною організацією. Допуск цих електроустановок в експлуатацію здійснюється в установленому порядку. | 5.4.8. Якщо змонтовані електроустановки передаються на баланс електропередавальній організації або на обслуговування (за договором), їх прийняття від монтажної організації проводить замовник разом з електропередавальною організацією. Підключення цих електроустановок до електричної мережі здійснюється в установленому порядку. | Зміна поняття «допуск» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 р. №923 (із змінами і доповненнями) |
| 7 | Розділ 5 пункт 5.4.9 | 5.4.9. Дефекти й недоробки, допущені в ході будівництва та монтажу, а також дефекти обладнання, виявлені під час випробувань, повинні бути усунені відповідно будівельними, монтажними, пусконалагоджувальними організаціями та заводами-виробниками до приймання електроустановок в експлуатацію. Приймання електроустановок в експлуатацію з дефектами та недоробками забороняється. | 5.4.9. Дефекти й недоробки, допущені в ході будівництва та монтажу, а також дефекти обладнання, виявлені під час випробувань, повинні бути усунені відповідно будівельними, монтажними, пусконалагоджувальними організаціями та підприємствами-виробниками до оформлення підключення електроустановок до електричної мережі. Підключення електроустановок до електричної мережі з дефектами та недоробками забороняється. | Уточнення пункту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 р. №923 (із змінами і доповненнями) |
| 7 | Розділ 5 пункт 5.4.10 | 5.4.10. Перед прийманням електроустановок в експлуатацію повинні бути: розроблені експлуатаційні інструкції та оперативні схеми, технічна документація; укомплектований, навчений (з пере-віркою знань) експлуатаційний (електротехнічний і електротехнологічний) персонал або укладений договір із спеціалізованою організацією про обслуговування електроустановок споживача; підготовлені запасні частини й матеріали, випробувані захисні засоби й інструмент; уведені в роботу засоби зв’язку, сигналізації та пожежогасіння, аварійного освітлення і вентиляції; вирішені питання (організаційні та технічні) охорони праці, пожежної безпеки, екологічної безпеки та промислової санітарії. | 5.4.10. До прийняття електроустановок в експлуатацію повинні бути: –– розроблені експлуатаційні інструкції та оперативні схеми, технічна документація; –– навчені (з перевіркою знань) експлуатаційні (електротехнічні і електротехнологічні) працівники або укладений договір із спеціалізованою організацією про обслуговування електроустановок споживача; підготовлені запасні частини й матеріали, випробувані захисні засоби й інструмент; уведені в роботу засоби зв’язку, установки пожежної сигналізації та пожежогасіння (за участю представника Держпожнагляду), аварійного освітлення і вентиляції; створені безпечні умови роботи для виробничих працівників та перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, промислової безпеки, пожежної та технологічної безпеки, екологічних та санітарних норм. | Уточнення пункту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 р. №923 (із змінами і доповненнями) |
| 7 | Розділ 5 пункт 5.4.11 | 5.4.11. Для оформлення підключення об’єкта (електроустановки) до електричної мережі замовник надає інспектору Держенергонагляду (електропередавальній організації) об’єкт (електроустановку) для обстеження, а також проектну, виконавчу та іншу технічну документацію в необхідному обсязі. Результати обстеження об’єкта (електроустановки) фіксуються в акті-допуску на підключення з висновком про можливість підключення об’єкта (електроустановки) до мережі електропередавальної організації. Акт-допуску на підключення є невід’ємною частиною акта робочої комісії про готовність закінченого будівництвом об’єкта для пред’явлення державній приймальній комісії та є дозволом на підключення об’єкта замовника до електричної мережі. | 5.4.11. Для оформлення підключення об’єкта (електроустановки) до електричної мережі замовник надає інспектору Держенергонагляду (електропередавальній організації) об’єкт (електроустановку) для обстеження, а також необхідну документацію. Результати обстеження об’єкта (електроустановки) фіксуються в Акті огляду електроустановки з висновком про можливість підключення об’єкта (електроустановки) до електричної мережі. Акт підписується інспектором Держенергонагляду (представником електропередавальної організації), а для електроустановок на напругу понад 1000 В – представником Держгірпромнагляду. При цьому Держгірпромнагляд враховує спроможність суб’єкта господарювання виконувати роботи та експлуатувати обладнання підвищеної небезпеки з додержанням вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки. | Постанова Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 р. №923 (із змінами і доповненнями) Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 №929 (зі змінами та доповненнями) Уточнення вимог пункту |
| 7 | Розділ 5 пункт 5.4.12 Розділ 5 пункт 5.4.12 продовження | 5.4.12. Акт-допуску на підключення надається лише за наявності в споживача власного електротехнічного персоналу, який пройшов навчання, перевірку знань та інструктаж відповідно до вимог цих Правил, або наявності договору зі спеціалізованою організацією (підприємством) на обслуговування електроустановок споживача. | 5.4.12. Технічний огляд електроустановок з оформленням акта огляду електроустановок проводиться для об’єктів: - понад 1 кВ або призначених для живлення струмоприймачів І категорії з надійності електропостачання та її особливої групи – представником органу Держенергонагляду; - напругою до 1 кВ ІІ та ІІІ категорій надійності електропостачання – представником електропередавальної організації. Під час технічного огляду замовник надає проектну та технічну документацію, акти виконаних робіт та інші матеріали в необхідному обсязі, а також протокол перевірки знань та розпорядчий документ про призначення особи, відповідальної за електрогосподарство споживача, або договір про обслуговування електроустановок спеціалізованою організацією. Результати технічного огляду щодо відповідності нових та реконструйованих електричних установок та мереж технічним умовам, нормам, правилам і стандартам фіксуються в Акті огляду. В Акті обов’язково підтверджується готовність (неготовність) електроустановки до роботи з висновком про можливість підключення електроустановки до електричної мережі. Акт огляду електроустановки надається лише за наявності у споживача власних електротехнічних працівників, які пройшли навчання, перевірку знань та інструктаж відповідно до вимог цих Правил, наказу про призначення особи, відповідальної за електрогосподарство або договору на обслуговування електроустановок спеціалізованою організацією, яка має право на виконання таких робіт. |  |
|  |  |  |  | Уточнення вимог пункту. |
| 7 | Розділ 5 пункт 5.4.13 | 5.4.13. Електроустановки тимчасового електропостачання (будівельних майданчиків, атракціонів тощо) повинні бути виконані відповідно до вимог ПУЭ і прийняті в експлуатацію в порядку, передбаченому цими Правилами. Підключення до електричної мережі електропередавальної організації електроустановок із сезонним характером роботи, а також об'єктів, які більше місяця були знеструмлені, здійснюється після технічного огляду і видачі акта-допуску на підключення до електричної мережі, дотримання інших вимог цих Правил і НД. | 5.4.13. Електроустановки тимчасового електропостачання (будівельних майданчиків, атракціонів тощо) повинні бути виконані відповідно до вимог ПУЕ і прийняті в експлуатацію в порядку, передбаченому цими Правилами. Місце розташування та засіб підключення електричної мережі будівельних майданчиків та тимчасових атракціонів необхідно виконувати відповідно до затверджених проектів, які пройшли експертизу на відповідність нормативно-правовим актам з питань пожежної безпеки. Підключення їх до електричної мережі електропередавальної організації здійснюється після одержання позитивного висновку при проведенні технічного огляду електроустановки Держенергонаглядом. | Уточнення пункту. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 р. №923 (із змінами і доповненнями) |
| 7 | Розділ 5 пункт 5.4.14 | 5.4.14. Підключення електроустановки споживача до електричної мережі здійснюється електропередавальною організацією (основним споживачем) на підставі акта-допуску на підключення за наявності рішення Держпромгірнагляду щодо експлуатації об'єкта, укладеного договору про постачання електричної енергії та дотримання інших вимог відповідно до НД про підключення електроустановок. | 5.4.14. Підключення електроустановки закінченого будівництвом об’єкта, який прийнятий в експлуатацію, до електричної мережі здійснюється власником мереж після одержання свідоцтва про відповідність збудованого об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, здійснення технічного огляду електроустановки відповідно до 5.4.12 та на підставі договору про постачання електричної енергії (договору про спільне використання технологічних електричних мереж, про технічне забезпечення електропостачання споживача). Як виняток, допускається за письмовим зверненням замовника здійснювати підключення електроустановки до електричної мережі на підставі проведеного огляду, відповідно до 5.4.11, якщо електроустановка є складовою частиною будівництва об’єкта або пускового комплексу. | Уточнення позицій пункту. Постанови Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 р. №923 (із змінами і доповненнями) |
|  | Розділ 5 Підрозділ 5.5 Назва | 5.5. Технічний контроль, обслуговування і ремонт електроустановок | 5.5. Технічний контроль, обслуговування і ремонт електроустановок | Без змін |
|  | Розділ 5 пункт 5.5.1 | 5.5.1. У споживача повинен бути організований постійний і періодичний контроль (огляди, діагностування) технічного стану електроустановок, обладнання, будівель і споруд. Періодичність контролю установлює особа, відповідальна за електрогосподарство. Результати контролю повинні фіксуватись у спеціальному журналі. | 5.5.1. У споживача повинен бути організований контроль технічного стану (огляди), технічне опосвідчення (діагностування) електроустановок, обладнання, будівель і споруд. Контроль має бути як постійним, так і періодичним. Періодичність контролю установлює особа, відповідальна за електрогосподарство. За результатами контролю мають складатися відповідні документи (акти огляду, акти опробувань, протоколи випробувань та вимірювань). Крім того, результати контролю повинні фіксуватись у оперативному журналі, журналі випробувань, журналі дефектів (за наявності). | Уточнення пункту. |
|  | Розділ 5 пункт 5.5.2 | 5.5.2. Контроль технічного стану електроустановок повинен проводитись оперативними й оперативно-ремонтними працівниками споживача. Обсяг контролю встановлюється у відповідності до вимог НД, вимог інструкцій заводів-виробників, щорічних планів, які затверджує особа, відповідальна за електрогосподарство. | 5.5.2. Контроль технічного стану електроустановок повинен проводитись оперативними й оперативно-виробничими працівниками споживача, які пройшли відповідну підготовку й допущені до виконання подібних робіт. Обсяг контролю встановлюється у відповідності до вимог НД, вимог інструкцій підприємств-виробників, щорічних планів, які затверджує особа, відповідальна за електрогосподарство. | Згідно з прийнятим визначенням, «оперативно-ремонтні працівники» замінено «оперативно-виробничими» |
|  | Розділ 5 пункт 5.5.3 | 5.5.3. По закінченні встановленого нормативно-технічною документацією терміну експлуатації технологічні системи та електроустановки повинні підлягати технічному діагностуванню. Діагностування технічного стану проводиться за програмою, погодженою Держенергонаглядом та комісією, очолюваною технічним керівником споживача (особою, відповідальною за електрогосподарство) або його заступником. До складу комісії включають керівників і спеціалістів структурних підрозділів споживача, осіб, відповідальних за електрогосподарство підрозділів, представників Держенергонагляду, Держгірпромнагляду, спеціалістів спеціалізованих організацій (за договором). | 5.5.3. По закінченні встановленого нормативно-технічною документацією терміну експлуатації технологічні системи та електроустановки повинні підлягати технічному опосвідченню з метою визначення залишкового ресурсу й можливості його поновлення. Технічне опосвідчення проводиться за програмою, погодженою Держенергонаглядом та комісією, очолюваною керівником споживача (особою, відповідальною за електрогосподарство) або його заступником. До складу комісії включають керівників і спеціалістів структурних підрозділів споживача, осіб, відповідальних за електрогосподарство підрозділів, представників Держенергонагляду, Держгірпромнагляду, спеціалізованих організацій (за договором). У разі наявності залишкового ресурсу роботи обладнання, а також після виконання робіт з його поновлення, комісією приймається рішення про продовження терміну експлуатації згідно з паспортними характеристиками. | Заміна поняття ГКД 34.20.502-2003 Уточнення пункту |
| 7 | Розділ 5 пункт 5.5.4 | 5.5.4. Завданням діагностування технічного стану електроустановок є: визначення технічного стану електроустановок (справна, несправна, працездатна, непрацездатна); визначення місця можливої відмови або несправності; прогнозування технічного стану електроустановки. В обсяг проведення технічного діагностування на підставі діючих НД повинні бути включені: зовнішній і внутрішні огляди; перевірка технічної документації; питання організації експлуатації електричних установок; оперативне їх обслуговування та відповідність здійснюваних випробувань та вимірювань чинним НД тощо. Для проведення технічного діагностування електроустановки споживач може використовувати наявні в нього системи і засоби технічного діагностування. Одночасно з діагностуванням технічного стану повинна здійснювати- сь перевірка виконання приписів наглядових органів і заходів, намічених за результатами розслідування порушень роботи електроустановок, а також заходів, розроблених за попереднім технічним діагностуванням. Результати роботи комісії повинні бути оформлені актом та/або занесені в технічні паспорти устаткування з обов’язковим визначенням терміну наступного діагностування. Експлуатація електроустановок з аварійно небезпечними дефектами, виявленими в процесі контролю та діагностування, забороняється. | 5.5.4. Завданням технічного опосвідчення електроустановок є: визначення технічного стану електроустановок (справна, несправна, працездатна, непрацездатна); визначення місця можливої відмови або несправності; прогнозування технічного стану електроустановки. В обсяг проведення технічного опосвідчення на підставі діючих НД повинні бути включені: зовнішній і внутрішні огляди; перевірка технічної документації; питання організації експлуатації електричних установок; оперативне їх обслуговування та відповідність здійснюваних випробувань та вимірювань чинним НД тощо. Для проведення технічного опосвідчення електроустановки споживач може використовувати наявні в нього системи і засоби технічного опосвідчення. Одночасно з технічним опосвідченням повинна здійснюватись перевірка виконання приписів наглядових органів і заходів, намічених за результатами розслідування порушень роботи електроустановок, а також заходів, розроблених за попереднім технічним опосвідченням. Результати роботи комісії повинні бути оформлені актом та/або занесені в технічні паспорти устаткування з обов’язковим визначенням терміну наступного опосвідчення. Експлуатація електроустановок з аварійно небезпечними дефектами, виявленими в процесі контролю та технічного опосвідчення, забороняється. | Заміна поняття ГКД 34.20.502-2003 |
| 8 | Розділ 5 пункт 5.5.5 | 5.5.5. У споживача повинна діяти ТОР устаткування електрогосподарства, спрямована на забезпечення надійної і безпечної його роботи. Графіки ремонтів, технічного обслуговування і їх обсяги визначаються щорічними планами, які підписуються особою, відповідальною за електрогосподарство, та затверджуються керівником. Зазначені графіки можуть складатися на основі проведеного діагностування технічного стану електроустановок. | 5.5.5. У споживача повинна діяти система ТОР устаткування електрогосподарства, спрямована на забезпечення надійної і безпечної його роботи. Графіки ремонтів, технічного обслуговування і їх обсяги визначаються щорічними планами, які підписуються особою, відповідальною за електрогосподарство, та затверджуються керівником споживача. Зазначені графіки можуть складатися на основі проведеного діагностування технічного стану електроустановок. | Уточнення визначення |
|  | Розділ 5 пункт 5.5.6 | 5.5.6. Термін технічного обслуговування і ремонту визначається цими Правилами, діючими галузевими нормами, інструкціями заводів-виробників. Збільшення або зменшення періодичності та збільшення тривалості ремонту порівняно з нормативними термінами допускають залежно від стану електроустановок, відповідного технічного обґрунтування та за результатами контролю основних експлуатаційних характеристик обладнання. | 5.5.6. Термін технічного обслуговування і ремонту визначається цими Правилами, діючими галузевими нормами, інструкціями підприємств-виробників. Збільшення або зменшення періодичності та збільшення тривалості ремонту порівняно з нормативними термінами допускають залежно від стану електроустановок, відповідного технічного обґрунтування та за результатами контролю основних експлуатаційних характеристик обладнання. | Заміна терміну |
|  | Розділ 5 пункт 5.5.7 | 5.5.7. Конструктивні зміни електроустановок, окремих апаратів, а також зміни електричних схем під час виконання ремонтів повинні здійснюватись тільки за затвердженою технічною документацією. | 5.5.7. Конструктивні зміни електроустановок, окремих апаратів, а також зміни електричних схем під час виконання ремонтів повинні здійснюватись тільки за затвердженою технічною документацією. | Без змін |
|  | Розділ 5 пункт 5.5.8 | 5.5.8. Ремонт електроустановок, безпосередньо зв’язаних з технологічними агрегатами, повинен, як правило, проводитись одночасно з ремонтом агрегатів. | 5.5.8. Ремонт електроустановок, що безпосередньо пов’язані з технологічними агрегатами, повинен, як правило, проводитись одночасно з ремонтом агрегатів. | Редакційна правка |
|  | Розділ 5 пункт 5.5.9 | 5.5.9. До виведення електроустановок у капітальний ремонт повинні бути: — складені відомості обсягу робіт і кошторис, які уточнюються після огляду обладнання: розроблені, узгоджені та затверджені технологічні карти, а також проект на проведення робіт; заготовлені відповідно до відомостей обсягу робіт необхідні матеріали і запасні частини; складена і затверджена технічна документація на роботи з реконструкції, намічені для виконання під час ремонту, підготовлені матеріали й обладнання для їх освоєння; –– укомплектовані та приведені в справний стан інструменти, пристрої, такелажне обладнання, вантажопідіймальні механізми; підготовлені робочі місця для ремонту, проведене планування ремонтної площадки із зазначенням місць розміщення деталей; укомплектовані ремонтні бригади та проінструктовано персонал. | 5.5.9. До виведення електроустановок у капітальний ремонт повинні бути: — складені відомості обсягу робіт і кошторис, які уточнюються після огляду обладнання: розроблені, узгоджені та затверджені технологічні карти, а також проект на проведення робіт; заготовлені відповідно до відомостей обсягу робіт необхідні матеріали і запасні частини; складена і затверджена технічна документація на роботи з реконструкції, намічені для виконання під час ремонту, підготовлені матеріали й обладнання для їх освоєння; укомплектовані та приведені в справний стан інструменти, пристрої, такелажне обладнання, вантажопідіймальні механізми; підготовлені робочі місця для ремонту, проведене планування ремонтної площадки із зазначенням місць розміщення деталей; укомплектовані ремонтні бригади та проінструктовано працівників. | Заміна терміну |
|  | Розділ 5 пункт 5.5.10 | 5.5.10. Технічну документацію на капітальний ремонт електроустановок затверджує особа, відповідальна за електрогосподарство. У разі виконання ремонту сторонньою організацією технічну документацію узгоджують з керівником ремонтного підприємства. | 5.5.10. Технічну документацію на капітальний ремонт електроустановок затверджує особа, відповідальна за електрогосподарство. У разі виконання ремонту сторонньою організацією технічну документацію узгоджують з керівником ремонтного підприємства. | Без змін |
|  | Розділ 5 пункт 5.5.11 | 5.5.11. Установлені в споживачів електроустановки повинні бути забезпечені запасними частинами й матеріалами. Стан запасних частин і матеріалів, умови їх зберігання повинні періодично перевірятись особою, відповідальною за електрогосподарство. | 5.5.11. Установлені у споживачів електроустановки повинні бути забезпечені запасними частинами й матеріалами. Стан запасних частин і матеріалів, умови їх зберігання повинні періодично перевірятись особою, відповідальною за електрогосподарство. | Редакційна правка |
|  | Розділ 5 пункт 5.5.12 | 5.5.12. Під час приймання електроустановок з капітального ремонту перевіряються виконання всіх передбачених робіт, а також зовнішній стан електроустановок (теплова ізоляція, чистота, фарбування, стан поручнів тощо), наявність і якість ремонтної звітної технічної документації, а також параметри електромагнітних полів на робочих місцях, мікроклімату, шуму, освітленості, інших факторів відповідно до ДСН 3.3.6.042-99, ДСН 3.3.6.037-99, ДСанПіН № 198-97 та ДСанПіН № 3.3.6.096-2002. | 5.5.12. Під час прийняття електроустановок з капітального ремонту перевіряються виконання всіх передбачених робіт, а також зовнішній стан електроустановок (теплова ізоляція, чистота, фарбування, стан поручнів тощо), наявність і якість ремонтної звітної технічної документації, а також параметри електромагнітних полів на робочих місцях, мікроклімату, шуму, освітленості, інших факторів відповідно до ДСН 3.3.6.042, ДСН 3.3.6.037, ДСанПіН № 198 та ДСанПіН № 3.3.6.096. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 5 пункт 5.5.13 | 5.5.13. Електроустановки, які вводяться в роботу після ремонту, випробовуються згідно з додатками 1 та 2. Спеціальні випробування електроустановок та електрообладнання проводять за розробленими схемами та програмами, затвердженими особою, відповідальною за електрогосподарство. | 5.5.13. Електроустановки, які вводяться в роботу після ремонту, випробуються згідно з додатками А та Б. Спеціальні випробування електроустановок та електрообладнання проводять за розробленими схемами та програмами, затвердженими особою, відповідальною за електрогосподарство. | Редакційна правка |
|  | Розділ 5 пункт 5.5.14 | 5.5.14. Електроустановки після попереднього приймання з капітального ремонту перевіряються в роботі під навантаженням у терміни, указані заводом-виробником, але не менше ніж 24 год. За відсутності дефектів у роботі протягом цього часу вони приймаються в експлуатацію. Якщо під час перевірки виявлені дефекти, що заважають роботі електроустановок, ремонт уважається не закінченим до їх усунення та повторної перевірки під навантаженням протягом наступних 24 год. | 5.5.14. Електроустановки після попереднього прийняття з капітального ремонту перевіряються в роботі під навантагою у терміни, указані підприємством-виробником, але не менше ніж 24 год. За відсутності дефектів у роботі протягом цього часу вони приймаються в експлуатацію. Якщо під час перевірки виявлені дефекти, що заважають роботі електроустановок, ремонт вважається не закінченим до їх усунення та повторної перевірки під навантагою протягом наступних 24 год. | Редакційна правка |
|  | Розділ 5 пункт 5.5.15 | 5.5.15. Роботи, виконані під час капітального та поточного ремонтів, приймаються за актом, до якого повинна бути додана технічна документація з ремонту. Акти з усіма додатками зберігаються у паспортах обладнання. | 5.5.15. Роботи, виконані під час капітального та поточного ремонтів, приймаються за актом, до якого повинна бути додана технічна документація з ремонту. Акти з усіма додатками зберігаються у паспортах обладнання. | Без змін |
|  | Розділ 5 Підрозділ 5.6 Назва | 5.6. Керування електрогосподарством | 5.6. Керування електрогосподарством | Без змін |
|  | Розділ 5 пункт 5.6.1 | 5.6.1. Загальні вимоги | 5.6.1. Загальні вимоги | Без змін |
|  | Розділ 5 пункт 5.6.1.1 | 5.6.1.1. Система управління електрогосподарством споживача є складовою частиною системи управління споживачем у цілому і повинна забезпечувати: - розвиток системи електропостачання споживача для задоволення його потреб в електроенергії; - підвищення надійності і безпеки; - безаварійну роботу; - оперативно-диспетчерське керування електрогосподарством, узгоджене залежно від електричної схеми живлення (у разі наявності власних джерел електричної енергії та/або розподільних мереж) з електропередавальною організацією (енергопостачальною організацією та/або регіональною електроенергетичною системою); - контроль за технічним станом та експлуатацією власних електроустановок і джерел електричної енергії; - контроль за дотриманням установлених електропередавальною організацією режимів споживання електричної енергії та потужності. | 5.6.1.1. Система управління електрогосподарством споживача є складовою частиною системи управління споживачем у цілому і повинна забезпечувати: - розвиток системи електропостачання споживача для задоволення його потреб в електроенергії; - підвищення надійності і безпечної роботи електроустановок; - безаварійну роботу; - оперативне керування електрогосподар-ством, узгоджене залежно від електричної схеми живлення (у разі наявності власних джерел електричної енергії та/або розподільних мереж) з електропередавальною організацією (енергогенеруючою компанією та/або регіональною електроенергетичною системою); - контроль за технічним станом та експлуатацією власних електроустановок і джерел електричної енергії; - контроль за дотриманням установлених електропередавальною організацією режимів споживання електричної енергії та потужності. | Уточнення показників |
|  | Розділ 5 пункт 5.6.1.2 | 5.6.1.2. Споживач повинен проводити аналіз техніко-економічних показників роботи електрогосподарства та його технологічних підрозділів з метою оцінки стану окремих елементів і всієї системи електропостачання, режимів роботи, відповідності фактичних показників функціонування електрогосподарства нормованим, а також проводити оцінку умов праці на робочих місцях персоналу згідно з вимогами пункту 5.7.14 цих Правил. | 5.6.1.2. Споживач повинен проводити аналіз техніко-економічних показників роботи електрогосподарства та його технологічних підрозділів з метою оцінки стану окремих елементів і всієї системи електропостачання, режимів роботи, відповідності фактичних показників функціонування електрогосподарства нормованим, а також проводити оцінку умов праці на робочих місцях працівників згідно з вимогами 5.7.13 цих Правил. | Заміна терміну |
| 8 | Розділ 5 пункт 5.6.1.3 | 5.6.1.3. В електрогосподарстві споживача повинен бути організований за встановленими формами облік показників роботи обладнання (позмінний, добовий, місячний, квартальний, річний) для аналізу його економічності та надійності роботи. | Вилучити | Відсутня необхідність цього пункту |
|  | Розділ 5 пункт 5.6.1.4 | 5.6.1.4. На підставі аналізу повинні розроблятись й виконуватись заходи з підвищення надійності електропостачання споживача й ефективності використання електричної енергії. | 5.6.1.3. На підставі аналізу повинні розроблятись й виконуватись заходи з підвищення надійності електропостачання споживача й ефективності використання електричної енергії. | Зміна нумерації пункту |
| 8 | Розділ 5 пункт 5.6.2 Назва пункту | 5.6.2 Оперативно-диспетчерське керування | 5.6.2 Оперативне керування | Зміна назви У споживачів, як правило, здійснюється оперативне керування |
| 8 | Розділ 5 пункт 5.6.2.1 Розділ 5 пункт 5.6.2.1 продовження | 5.6.2.1. Диспетчерське керування у споживача повинно бути організоване за ієрархічною структурою, яка передбачає розподіл функцій оперативного контролю й керування за рівнями, а також підлеглістю працівників нижчих рівнів диспетчерського керування вищим. Для споживача вищим рівнем диспетчерського керування є диспетчерські служби електропередавальних організацій чи їх структурних підрозділів. | 5.6.2.1. Незалежно від форм власності та відомчої належності у споживача повинна бути створена система оперативного керування власним електрогосподарством. Система оперативного керування електрогосподарством споживача повинна бути організована за ієрархічною структурою, яка передбачає розподіл функцій оперативного керування за різними рівнями керування, а також підпорядкованість працівників нижчих рівнів оперативного керування вищим. Для споживача вищим рівнем оперативного керування, залежно від існуючої схеми електропостачання, є оперативні служби електропередавальних організацій (основного споживача, електростанції). | Оперативне керування здійснюється незалежно від форм власності та відомчої належності. Надані роз’яснення, хто відноситься до вищого рівня оперативного керування |
| 8 | Розділ 5 пункт 5.6.2.2 | 5.6.2.2. Для оперативно-диспетчерського керування електроустановками споживача незалежно від його форм власності і відомчої підпорядкованості повинен підбиратися висококваліфікований персонал, який пройшов відповідне навчання та перевірку знань на право виконання цих робіт відповідно до пунктів 5.2.20 та 5.2.24 цих Правил. | 5.6.2.2. Для роботи в сфері оперативного керування електрогосподарством споживача повинні залучатись висококваліфіковані працівники, яким необхідно пройти відповідне навчання та перевірку знань на право виконання цих робіт відповідно до 5.2.20 та 5.2.22 цих Правил. | Редакційні правки |
| 8 | Розділ 5 пункт 5.6.2.3 | 5.6.2.3. Розпорядження оперативно-диспетчерського персоналу вищого рівня з питань, що входять до його компетенції, є обов'язковим до виконання підпорядкованим йому оперативним персоналом нижчого рівня оперативно-диспетчерського керування. | 5.6.2.3. Розпорядження чергових працівників вищого рівня оперативного керування з питань, що входять до їхньої компетенції, є обов’язковими до виконання підпорядкованими працівниками нижчого рівня оперативного керування. | Редакційна правка |
| 9 | Розділ 5 пункт 5.6.2.4 Розділ 5 пункт 5.6.2.4 продовження | 5.6.2.4. Для кожного диспетчерського рівня повинні бути визначені дві категорії керування обладнанням та спорудами - оперативне керування та оперативне відання. | 5.6.2.4. Для кожного рівня оперативного керування повинні бути визначені дві категорії керування обладнанням та спорудами – оперативне керування та оперативне відання. В оперативному керуванні старшого оперативного працівника повинні бути лінії електропередавання, устаткування, пристрої РЗАіТ, ПА, ЗДТК, операції з якими потребують координації дій підпорядкованих оперативних працівників та узгоджених змін режимів на декількох об'єктах. Операції із зазначеним устаткуванням та пристроями повинні проводитись ним самостійно, або під його керівництвом. В оперативному віданні старшого оперативного працівника повинні бути лінії електропередавання, устаткування, пристрої РЗАіТ, ПА, ЗДТК, операції з якими не потребують координації дій працівників різних енергетичних об’єктів, але стан і режим яких впливає на режими роботи та надійність електричних мереж, а також на настроювання пристроїв РЗАіТ, ПА, ЗДТК. Операції із зазначеним устаткуванням та пристроями повинні проводитись з дозволу старшого оперативного працівника, у віданні якого вони знаходяться. | Дано визначення рівнів керування (оперативне керування та оперативне відання) |
| 9 | Розділ 5 пункт 5.6.2.5 | 5.6.2.5. Оперативну підпорядкованість електрообладнання і пристроїв РЗАіТ та ПА споживача, які впливають на режим роботи мережі електропередавальної організації, електроенергетичної системи або споживачів, установлює електропередавальна організація. | 5.6.2.5. Оперативну підпорядкованість електрообладнання і пристроїв РЗАіТ та ПА споживача, що впливають на режим роботи мережі електропередавальної організації (основного споживача) або розподільних установок електростанції установлюють ці організації. Ця підпорядкованість, крім того, визначається в залежності від наявності у споживача достатньої кількості підготовлених працівників, засобів зв’язку та можливості забезпечення споживачем безперешкодного доступу чергових оперативних працівників вищого рівня керування до цих електроустановок. | Дано роз’яснення, на основі чого встановлюється оперативна підпорядкованість |
| 9 | Розділ 5 пункт 5.6.2.6 | 5.6.2.6. Лінії електропередавання, струмопроводи, обладнання і пристрої системи електропостачання споживача повинні бути розподілені за рівнями диспетчерського керування. Перелік ліній електропередавання, струмопроводів, обладнання і пристроїв, які перебувають в оперативному керуванні або оперативному віданні оперативного персоналу, повинні бути складені з урахуванням рішень з оперативно-диспетчерського керування у залежності від існуючої схеми електропостачання електропередавальної організації, узгоджені з нею і затверджені особою, відповідальною за електрогосподарство. | 5.6.2.6. Перелік ліній електропередавання, устаткування, пристроїв РЗАіТ, ПА, ЗДТК, що знаходяться в оперативному керуванні або в оперативному віданні оперативних працівників споживача, узгоджується з електропередаваль-ною організацією (основним споживачем або електростанцією), та затверджується особою, відповідальною за електрогосподарство, і є невід’ємним додатком до положення про оперативні взаємовідносини. Засоби комерційного обліку електричної енергії в електроустановках споживача повинні знаходитись в оперативному віданні чергових оперативних працівників електропередавальної організації (основного споживача, електростанції) і в оперативному керуванні споживача. | Уточнення пункту |
| 9 | Розділ 5 пункт 5.6.2.7 | 5.6.2.7. Взаємовідносини працівників різних рівнів диспетчерського керування повинні бути регламентовані відповідними положеннями, інструкціями та узгоджені в установленому порядку. | Вилучити | Є в інших пунктах |
| 9 | Розділ 5 пункт 5.6.2.8 Розділ 5 пункт 5.6.2.8 продовження | 5.6.2.8. З урахуванням особливостей роботи споживача система оперативного керування електрогосподарством повинна вирішувати завдання: - дотримання оперативно-диспетчерської дисципліни; - надійність та якість електропостачання; - уведення необхідних режимів роботи, у тому числі й тих, що вводяться електропередавальною організацією; - підготовка і проведення перемикань в електроустановках; - запобігання та ліквідація технологічних порушень електропостачання, відновлення необхідного режиму електропостачання; - підготовка режиму роботи електричної мережі з урахуванням виконання ремонтних робіт в електроустановках. | 5.6.2.7. З урахуванням особливостей роботи споживача система оперативного керування електрогосподарством повинна вирішувати завдання: - дотримання оперативної дисципліни; - підготовки та проведення перемикань в електроустановках; - надійності та якості електропостачання; - уведення та дотримання режимів електроспоживання та компенсації реактивної потужності, у тому числі й тих, що уводяться електропередавальною організацією (електростанцією); - забезпечення економічності роботи системи електропостачання та раціонального використання енергоресурсів; - запобігання та ліквідації технологічних порушень електропостачання, відновлення необхідного режиму електропостачання; - підготовки режиму роботи електричної мережі при виконанні ремонтних робіт в електроустановках. Крім того, споживачі, які мають власні джерела електроенергії (електростанції), розподільні електричні мережі, повинні розробляти та узгоджувати з електропередавальною організацією (основним споживачем, електростанцією) питання організації та ведення режимів роботи власних електростанцій та електричних мереж. Оперативна підпорядкованість електрообладнання і пристроїв споживача фіксується в акті розмежування електричних мереж за балансовою належністю та експлуатаційною відповідальністю між споживачем і електропередавальною організацією та регулюється положенням про взаємовідносини. | Здійснено уточнення деяких питань, які вирішуються при проведенні оперативного керування, в т.ч. при різних структурах споживача Зміна нумерації пункту |
| 9 | Розділ 5 пункт 5.6.2.9 Розділ 5 пункт 5.6.2.9 продовження | 5.6.2.9. У споживачів, які, крім приймачів електричної енергії, мають у складі систем електропостачання власні джерела електроенергії (електростанції), розподільні електричні мережі, повинно бути організоване диспетчерське керування їх роботою, завданнями якого є: - розроблення та узгодження з електропередавальною організацією питань організації і ведення режимів роботи власних електростанцій та електричних мереж, які забезпечують безперебійність електропостачання; - виконання вимог щодо забезпечення якості електричної енергії; - забезпечення економічності роботи системи електропостачання та раціональне використання енергоресурсів за умови дотримання режимів електроспоживання та компенсації реактивної потужності; - запобігання і ліквідація аварій, зворотної трансформації та інших технологічних порушень під час виробництва, передавання, розподілу і споживання електричної енергії. Організація диспетчерського керування у таких споживачів за узгодженням з місцевим органом Держенергонагляду повинна здійснюватись відповідно до вимог ГКД 34.20.507-2003 та з урахуванням особливостей роботи самого споживача. Аналогічне диспетчерське керування повинно бути організоване й у споживачів, які не мають власних джерел електроенергії, але мають у своїй системі мережі 35 - 150 кВ або самостійні підприємства електричних мереж. | 5.6.2.8. Система оперативного керування споживачів, які, крім приймачів електричної енергії, мають у своєму складі власні джерела електроенергії (електростанції), розподільні електричні мережі напругою 35 кВ - 150 кВ, або самостійні підприємства електричних мереж, за узгодженням з місцевим органом Держенергонагляду, повинна здійснюватись відповідно до вимог ГКД 34.20.507 та з урахуванням особливостей технологічних процесів виробництва споживача. У цьому разі система оперативного керування споживача вирішує завдання щодо: - розроблення та узгодження з електропередавальною організацією питань організації і ведення режимів роботи власних електростанцій та електричних мереж, які забезпечують безперебійність електропостачання; - виконання вимог щодо забезпечення якості електричної енергії; - забезпечення економічності роботи системи електропостачання та раціональне використання енергоресурсів за умови дотримання режимів електроспоживання та компенсації реактивної потужності; - запобігання і ліквідація аварій, зворотної трансформації та інших технологічних порушень під час виробництва, передавання, розподілу і споживання електричної енергії. Оперативні працівники споживача несуть персональну відповідальність за виконання заданих їм електропередавальною організацією обсягів обмежень та аварійних відключень. | Доповнено перелік завдань, які здійснюються при оперативному керуванні споживача, що має у своєму складі власні джерела електроенергії, або розподільні електричні мережі Перенесено частину тексту з кінця пункту на початок. Зміна нумерації пункту |
| 9 | Розділ 5 пункт 5.6.2.10 Розділ 5 пункт 5.6.2.10 продовження | 5.6.2.10. Організаційна структура та форма оперативного керування визначаються керівництвом споживача згідно з положенням про енергетичну службу, виходячи з обсягів обслуговування, складності обладнання і змінності роботи. Форма оперативного керування споживача на рівні його чергових диспетчерів з підтримання необхідних режимів роботи, що задаються електропередавальною організацією, погоджується з диспетчерською службою електропередавальної організації, що знаходить своє відображення у відповідних положеннях про взаємовідносини. | 5.6.2.9. Організаційна структура оперативного керування електрогосподарством споживача визначається керівництвом споживача, виходячи з обсягів обслуговування, складності обладнання і змінності роботи споживача. Система оперативного керування електрогосподарством споживача знаходить своє відображення у положенні про взаємовідносини між споживачем і електропередавальною організацією (основним споживачем, електростанцією). Положення про взаємовідносини між споживачем та електропередавальною організацією (основним споживачем, електростанцією) є додатком до договору про користування електричною енергією або договору про технічне забезпечення електропостачання споживача. В окремому розділі цього положення обумовлюються оперативні взаємовідносини при включенні автономних електростанцій. Крім того, положення про взаємовідносини має висвітлювати питання: - оперативного керування (для обладнання, що знаходиться в оперативному керуванні та (або) віданні чергових оперативних працівників електропередавальної організації (основного споживача, електростанції); - порядок проведення оперативних перемикань, ліквідації технологічних порушень тощо); - контролю та введення режимів, в тому числі й тих, що вводяться електропереда-вальною організацією (електрогенегуючою компанією); - експлуатації пристроїв РЗАіТ та ПА; - експлуатації засобів оперативного і технологічного управління; - експлуатації засобів комерційного обліку тощо. | Пункт доповнений питаннями, що знаходять своє відображення в Положенні про взаємовідносини між споживачем та електропередавальною організацією. Зміна нумерації пункту |
| 9 | Розділ 5 пункт 5.6.2.11 | 5.6.2.11. Оперативне керування має здійснюватись із щита керування або з диспетчерського пункту. Можливе використання пристосованого для цього електротехнічного приміщення. Щити (пункти) керування повинні бути оснащені засобами зв'язку. Оперативні переговори повинні записуватися за допомогою електронних засобів зв'язку або на магнітофон, зберігання яких повинно здійснюватись не менше ніж 10 діб. | 5.6.2.10. Оперативне керування має здійснюватися з пункту керування. Можливе використання пристосованого для цього електротехнічного приміщення. Пункти керування повинні бути оснащені засобами зв’язку. Оперативні переговори повинні записуватися за допомогою аудіозасобів зв’язку або на магнітофон, зберігання яких повинно здійснюватись в нормальних умовах не менше ніж 10 діб. | Застосований термін (пункти), який використовується в НД з оперативного керування Зміна нумерації пункту |
| 9 | Розділ 5 пункт 5.6.2.12 | 5.6.2.12. На щитах (пунктах) оперативного керування повинні бути оперативні схеми (схеми-макети) електричних з'єднань електроустановок, які перебувають в оперативному керуванні чи віданні оперативного персоналу. Усі зміни в схемі з'єднань електроустановок, пристроїв РЗАіТ, а також місця встановлення заземлень повинні бути відображені на оперативній схемі (схемі-макеті) та в оперативному журналі. | 5.6.2.11. На пунктах оперативного керування мають бути оперативні схеми (схеми-макети) електричних з’єднань електроустановок, що перебувають в оперативному керуванні чи віданні оперативних працівників, а також затверджені в установленому порядку переліки видів оперативної документації. Усі зміни в схемі з’єднань електроустановок, уставок пристроїв РЗАіТ, а також місця встановлення заземлень повинні бути відображені на оперативній схемі (схемі-макеті) та в оперативному журналі. | Введений порядок оформлення оперативної документації; редакційна правка, заміна терміну Зміна нумерації пункту |
| 9 | Розділ 5 пункт 5.6.2.13 | 5.6.2.13. Для кожної електроустановки повинні бути складені, затверджені особою, відповідальною за електрогосподарство, та узгоджені в установленому порядку однолінійні схеми електричних з'єднань усіх напруг для нормальних режимів роботи обладнання. | Вилучити | Перенесений першим абзацом в п.5.3.3 |
| 9 | Розділ 5 пункт 5.6.2.14 | 5.6.2.14. На кожному диспетчерському пункті, щиті керування електрогосподарством споживача з постійним чергуванням працівників повинні міститися інструкції (положення) щодо оперативних взаємовідносин з електропередавальною організацією з уключенням власних електростанцій, а також інструкції із запобігання та ліквідації аварій та інших порушень, які складаються згідно з типовими інструкціями органу вищого рівня оперативно-диспетчерського керування. Під час складання інструкції необхідно керуватись інструкцією з ліквідації аварій електропередавальної організації або енергосистеми, а також інструкцією стосовно дій оперативних працівників і порядку вимкнення електрообладнання під час виникнення пожежі. | 5.6.2.12. На кожному пункті оперативного керування електрогосподарством споживача повинно знаходитись Положення про взаємовідносини між споживачем та електропередавальною організацією (основним споживачем, електростанцією), а також інструкції із запобігання та ліквідації аварій та інших порушень, які складаються відповідно до СОУ-Н МПЕ 40.1.20.563. Під час складання споживачем інструкції з ліквідації аварій необхідно також керуватись інструкцією з ліквідації аварій, яка стосується вищого рівня оперативного керування, а також інструкцією стосовно дій оперативних працівників і порядку вимкнення електрообладнання під час виникнення пожежі. | Уточнені деякі вимоги до складання Положення про взаємовідносини між споживачем та електропередавальною організацією та Інструкції із ліквідації аварій Зміна нумерації пункту |
| . | Розділ 5 пункт 5.6.2.15 | 5.6.2.15. Основними завданнями оперативно-диспетчерського керування під час ліквідації аварій та інших технологічних порушень є: - попередження розвитку порушень, захист від ураження працівників електричним струмом, запобігання пошкодженню обладнання, якого не торкнулась аварія; - термінове відновлення електропостачання електроприймачів і нормальних показників якості електроенергії; - створення найбільш надійної післяаварійної схеми електропостачання споживача в цілому та окремих його частин; - обстеження стану обладнання, яке вимикалось, і по можливості ввімкнення його в роботу. | 5.6.2.13. Основними завданнями оперативного керування під час ліквідації аварій та інших технологічних порушень електропостачання є: - попередження розвитку порушень, захист від ураження працівників електричним струмом, запобігання пошкодженню обладнання, якого не торкнулась аварія; - організація гасіння пожежі силами ДПД, у разі її виникнення; - термінове відновлення електропостачання електроприймачів і нормальних показників якості електроенергії; - створення найбільш надійної післяаварійної схеми електропостачання споживача в цілому та окремих його частин; - обстеження стану обладнання, яке вимкнулось, і по можливості, увімкнення його в роботу. | Внесені уточнення при проведенні оперативного керування Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 5 пункт 5.6.2.16 | 5.6.2.16. Перемикання в електричних схемах розподільних установок підстанцій, щитів і збірок повинен виконувати оперативний персонал, що безпосередньо обслуговує електроустановки. Ці перемикання виконуються за розпорядженням або з відома оперативних працівників вищого рівня, в оперативному керуванні чи віданні яких перебуває дане обладнання, відповідно до порядку, установленого у споживача, - за усним чи телефонним розпорядженням із записом в оперативному журналі. | 5.6.2.14. Перемикання в електричних схемах РУ підстанцій, пунктів і збірок пристроїв РЗАіТ, ПА, ЗДТК повинні виконувати оперативні працівники, які безпосередньо обслуговують ці електроустановки (пристрої). При проведенні перемикань в електроустановках необхідно керуватись НД ГКД 34.35.507. Перемикання на електроустаткуванні та в пристроях РЗАіТ, ПА, ЗДТК, що знаходяться в оперативному керуванні оперативних працівників вищого рівня керування, повинні проводитися за їх розпорядженням, а ті, що знаходяться в їх оперативному віданні, – з їх дозволу із записом в оперативному журналі. Перемикання без розпорядження і дозволу вищих оперативних працівників, але з наступним їх повідомленням, дозволяється виконувати у випадках, що не допускають зволікання (нещасний випадок, стихійне лихо, пожежа, технологічне порушення). | Дано посилання на НД, яким керуються при проведенні перемикань. Установлені різні види документального оформлення проведених перемикань Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 5 пункт 5.6.2.17 | 5.6.2.17. Режим обладнання, яке перебуває в оперативному керуванні або оперативному віданні вищого оперативного персоналу, не може бути змінений (уведене, виведене в ремонт, резерв, роботу) без дозволу вищого оперативного персоналу навіть за наявності дозволеної заявки, за винятком випадків явної небезпеки для людей і обладнання. У розпорядженні стосовно перемикань необхідно зазначати їх послідовність. Розпорядження вважається виконаним тільки після одержання про це повідомлення від особи, якій воно видавалось. | 5.6.2.15. Стан та режим роботи обладнання, що перебуває в оперативному керуванні або оперативному віданні працівників вищого рівня оперативного керування, не може бути змінений (уведення, виведення в ремонт, резерв, роботу) без їх дозволу, навіть за наявності дозволеної заявки, за винятком випадків явної небезпеки для людей і обладнання. У розпорядженні стосовно виконання перемикань необхідно зазначати їх послідовність. Розпорядження вважається виконаним тільки після одержання про це повідомлення від особи, якій воно видавалось. | Уточнено вид роботи обладнання Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 5 пункт 5.6.2.18 | 5.6.2.18. Складні перемикання, а також усі перемикання (крім поодиноких) в електроустановках, що не обладнані блокувальними пристроями або мають несправні блокувальні пристрої чи блокування виконано не в повному обсязі, повинні виконуватись за програмами і бланками перемикань у присутності особи, яка контролює ці перетинання. Перелік складних перемикань повинен бути затверджений особою, відповідальною за електрогосподарство, і зберігатись на диспетчерських пунктах, щитах керування. Перелік складних перемикань повинен переглядатись у разі зміни електричної схеми з'єднань, складу електрообладнання, пристроїв РЗАіТ. | 5.6.2.16. Складні перемикання, а також усі перемикання (крім поодиноких операцій) в електроустановках, що не обладнані блокувальними пристроями (мають несправні блокувальні пристрої або блокування виконано не в повному обсязі), повинні виконуватись відповідно до програм перемикань, бланків перемикань і відповідних інструкцій з оперативних перемикань у присутності особи, яка контролює ці перемикання. Перелік складних перемикань повинен бути затверджений особою, відповідальною за електрогосподарство, і зберігатись на оперативних пунктах керування. Перелік складних перемикань повинен переглядатись у разі зміни електричної схеми з’єднань, складу електрообладнання, пристроїв РЗАіТ, ПА та ЗДТК. До складних перемикань необхідно відносити перемикання, що вимагають певної послідовності та координації дій оперативних працівників під час операцій з комутаційними апаратами, заземлювальними роз'єднувачами і пристроями РЗАіТ, ПА, ЗДТК. До простих перемикань відносяться перемикання на одному приєднанні, що включають не більше чотирьох операцій з комутаційним обладнанням основної схеми електричних з’єднань або колах РЗАіТ, ПА, ЗДТК та не впливають на надійність електропостачання. | Дано уточнення деяких пунктів при проведенні перемикань, а також визначено, у яких випадках перемикання відносяться до складних та простих Зміна нумерації пункту |
| 1 | Розділ 5 пункт 5.6.2.19 Розділ 5 пункт 5.6.2.19 продовження | 5.6.2.19. Під час проведення перемикань особливу увагу потрібно звертати на операції ввімкнення на паралельну роботу з електричною мережею електропередавальної організації власних електроджерел споживача (блок-станцій) або ввімкнення їх в автономному режимі. Уведення їх в роботу повинно відповідати встановленому електропередавальною організацією порядку. У випадках, що не допускають зволікання (нещасний випадок, стихійне лихо, пожежа, а також під час ліквідації аварії), дозволено згідно з інструкціями виконання перемикань без розпорядження чи без відома оперативного персоналу вищого рівня з подальшим його повідомленням і записом в оперативному журналі. | 5.6.2.17. Під час проведення перемикань особливу увагу потрібно звертати на операції увімкнення на паралельну роботу власних джерел електроенергії споживача з електричною мережею електропередавальної організації (основним споживачем, електростанцією) або увімкнення їх в автономному режимі. Уведення їх в роботу повинно відповідати порядку, встановленому цими організаціями. У випадках, що не допускають зволікання (нещасний випадок, стихійне лихо, пожежа, а також під час ліквідації аварії), дозволено виконання перемикань, крім увімкнення на паралельну роботу власних джерел електроенергії споживача з електричною мережею електропередавальної організації, проводити без розпорядження чи без відома оперативних працівників вищого рівня керування з подальшим повідомленням і записом в оперативному журналі. | Уточнені деякі вимоги пункту Редакційна правка Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 5 пункт 5.6.2.20 | 5.6.2.20. Список працівників, які мають право вести оперативні переговори та виконувати оперативні перемикання, затверджує керівник споживача (особа, відповідальна за електрогосподарство) та передає електропередавальній організації. Оперативний персонал, який без підстав не виконав розпорядження оперативного персоналу вищого рівня, за поданням територіального підрозділу Держенергонагляду має бути усунений керівництвом споживача від проведення оперативних перемикань. Допуск цього персоналу до самостійної роботи здійснюється після позачергової перевірки знань. | 5.6.2.18. Список працівників, які мають право вести оперативні переговори та виконувати оперативні перемикання, затверджує щорічно керівник споживача (особа, відповідальна за електрогосподарство) та передає електропередавальній організації (основному споживачу, електростанції). Оперативні працівники, які без підстав не виконали розпорядження оперативних працівників вищого рівня керування, за поданням територіального підрозділу Держенергонагляду повинні бути усунені керівництвом споживача від проведення оперативних перемикань. Допуск таких працівників до самостійної роботи здійснюється після позачергової перевірки знань цих Правил. | В пункт внесені уточнення Зміна нумерації пункту |
| 1 | Розділ 5 пункт 5.6.2.21 Розділ 5 пункт 5.6.2.21 продовження | 5.6.2.21. Обладнання електроустановок, прийнятих в експлуатацію, повинно міститися в одному з таких оперативних станів: у роботі, резерві, ремонті або консервації. Виведення ліній електропередавання, електрообладнання, пристроїв РЗАіТ, ПА, ЗДТК, систем і приладів комерційного обліку енергії з роботи і резерву для ремонту й випробувань навіть за затвердженим планом повинно бути оформлене письмовою заявкою, яка подається у відповідну диспетчерську службу згідно із затвердженими переліками осіб на їх оперативне керування й оперативне відання. Порядок оформлення заявок на вимкнення електрообладнання повинен бути затверджений особою, відповідальною за електрогосподарство. Порядок оформлення заявок на вимкнення електрообладнання споживача, яке перебуває в оперативному керуванні та/або віданні електропередавальної організації, повинен погоджуватися з цією організацією. Незважаючи на дозволену заявку, виведення обладнання з роботи і резерву або для випробування може бути виконане лише з дозволу оперативного персоналу електропередавальної організації (її структурного підрозділу), наданого безпосередньо перед виведенням з роботи і резерву обладнання або перед проведенням випробувань. Технологічне електрообладнання, вимкнуте за усною заявкою неелектротехнічного персоналу для виконання будь-яких робіт, умикається тільки на вимогу особи, яка подала заявку на вимкнення, чи працівника, який її заміщує. Перед увімкненням під напругу електроустановки і введенням тимчасово вимкненого обладнання на вимогу неелектротехнічного персоналу оперативний працівник електротехнічного персоналу повинен оглянути обладнання, переконатися в його готовності до ввімкнення під напругу, попередити працюючих на ньому працівників про наступне ввімкнення та впевнитись у відсутності сторонніх осіб на обладнанні, що вмикається під напругу. | 5.6.2.19. Обладнання електроустановок, що прийняті в експлуатацію, повинно знаходитись в одному з таких оперативних станів: у роботі, резерві, ремонті або консервації. Виведення ліній електропередавання, електрообладнання, пристроїв РЗАіТ, ПА, ЗДТК, систем і приладів комерційного обліку енергії з роботи і резерву для ремонту й випробувань навіть за затвердженим планом повинно бути оформлене письмовою заявкою, яка подається у відповідну оперативну службу згідно із затвердженими переліками обладнання, відповідно до категорії оперативного керування. Порядок оформлення заявок на вимкнення електрообладнання повинен бути затверджений особою, відповідальною за електрогосподарство. Порядок оформлення заявок на вимкнення електрообладнання споживача, яке перебуває в оперативному керуванні або віданні електропередавальної організації (основного споживача, електростанції), повинен погоджуватися з цією організацією. Незважаючи на дозволену заявку, виведення обладнання з роботи і резерву (або для випробування) може бути виконане лише з дозволу зазначених оперативних працівників, наданого безпосередньо перед виведенням з роботи і резерву обладнання або перед проведенням випробувань. Технологічне електрообладнання, вимкнуте за заявкою неелектротехнічних працівників для виконання будь-яких робіт, вмикається тільки на вимогу особи, яка подала заявку на вимкнення, чи працівника, який її заміщує. Перед увімкненням під напругу електроустановки і введенням тимчасово вимкненого обладнання на вимогу неелектротехнічних працівників оперативний працівник повинен оглянути обладнання, переконатися в його готовності до увімкнення під напругу, попередити працюючих на ньому працівників про наступне увімкнення та впевнитись у відсутності сторонніх осіб на обладнанні, що вмикається під напругу. | В пункт внесені уточнення та деякі правки Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 5 пункт 5.6.2.22 | 5.6.2.22. Обладнання, яке було в ремонті чи випробуванні в електроустановках з постійним чергуванням персоналу, вмикається під напругу тільки після закінчення приймання його оперативними працівниками. Порядок приймання обладнання після його ремонту чи випробування в електроустановках без постійного чергування персоналу визначається місцевими інструкціями з урахуванням особливостей електроустановки і виконання вимог безпеки. | 5.6.2.20. Обладнання, яке було в ремонті чи випробуванні в електроустановках з постійним чергуванням оперативних працівників, вмикається під напругу тільки після прийняття його оперативними працівниками. Порядок прийняття обладнання після його ремонту чи випробування в електроустановках без постійного чергування оперативних працівників визначається місцевими інструкціями з урахуванням особливостей електроустановки і виконання вимог безпеки. | Термін «персонал» замінений на «працівники» Термін «приймання» замінений на «прийняття» Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 5 пункт 5.6.2.23 | 5.6.2.23. В електроустановках напругою понад 1000 В перемикання проводяться: - без бланків перемикань - у разі простих перемикань і за наявності діючих блокувальних пристроїв, що в повному обсязі унеможливлюють помилкові операції з роз'єднувачами і заземлювальними ножами під час проведення перемикань; - за бланком перемикань - у разі відсутності блокувальних пристроїв або їх несправності, виконання блокування не в повному обсязі, а також під час проведення складних перемикань. Перелік складних перемикань визначає особа, відповідальна за електрогосподарство, і затверджується керівником споживача. Під час ліквідації аварій перемикання здійснюють без бланків перемикань, виконуючи послідовно всі операції під контролем старшого оперативного персоналу, з подальшим записом в оперативному журналі. Бланки перемикань повинні бути пронумеровані. Використані та зіпсовані бланки зберігають в установленому порядку, але не менше ніж 10 діб. | 5.6.2.21. В електроустановках на напругу понад 1 кВ перемикання проводяться: - без бланків перемикань — у разі виконання простих перемикань і за наявності діючих блокувальних пристроїв, що в повному обсязі унеможливлюють помилкові операції з вимикачами, відокремлювачами, короткозамикачами, роз’єднувачами і заземлювальними ножами під час проведення перемикань; - за бланком перемикань — у разі відсутності блокувальних пристроїв або їх несправності, виконання блокування не в повному обсязі, а також під час проведення складних перемикань. Під час ліквідації аварій перемикання здійснюють без бланків перемикань, виконуючи послідовно всі операції під контролем чергового оперативного працівника, який є старшим в зміні за посадою, з подальшим записом в оперативному журналі. Бланки перемикань повинні бути пронумеровані. Використані та зіпсовані бланки зберігають в установленому порядку, але не менше ніж 10 діб. | Уточнені деякі позиції пункту, а також вимоги до працівника, що контролює виконання перемикань Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 5 пункт 5.6.2.24 | 5.6.2.24. В електроустановках напругою до 1000 В перемикання здійснюються без складання бланків перемикань, але із записом в оперативному журналі. | 5.6.2.22. В електроустановках на напругу до 1 кВ перемикання здійснюються без складання бланків перемикань, але із записом в оперативному журналі. | Редакційна правка Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 5 пункт 5.6.2.25 Розділ 5 пункт 5.6.2.25 продовження | 5.6.2.25. Під час перемикань в електроустановках потрібно дотримуватись такого порядку: - особа, яка дає розпорядження про перемикання, і особа, яка приймає розпорядження, повинні чітко уявляти порядок проведення операцій з перемикань; - оперативне розпорядження диспетчерського персоналу вищого рівня має бути чітким і стислим. Вислухавши розпорядження, підпорядкований оперативний персонал повинен дослівно повторити текст розпорядження й одержати підтвердження, що розпорядження ним зрозуміло правильно. Розпорядження вищого оперативного персоналу повинні виконуватись негайно і точно. Оперативний персонал, віддавши чи отримавши розпорядження або дозвіл, повинен записати його в оперативний журнал. За наявності пристроїв реєстрації оперативних переговорів обсяг запису в оперативний журнал визначається відповідними інструкціями; - оперативні переговори повинні вестись технічно грамотно, бути гранично короткими, чіткими і зрозумілими. Мова оперативних переговорів повинна унеможливити неправильне розуміння персоналом отримуваних повідомлень і розпоряджень. Усе обладнання, приєднання, пристрої релейного і технологічного захисту, автоматики повинні називатися повністю відповідно до встановлених диспетчерських найменувань. Відступ від технічної термінології і диспетчерських найменувань категорично забороняється; - працівник, який одержав завдання на перемикання, повинен установити за оперативною схемою чи схемою-макетом порядок операцій, необхідних для його виконання, а також скласти, за потреби, бланк перемикань; - у розпорядженнях щодо зміни режиму роботи обладнання повинні бути вказані необхідне значення змінюваного режимного параметра та час, до якого має бути досягнуте вказане значення параметра; - якщо перемикання виконують два працівники, то працівник (старший за посадою), який одержав розпорядження, повинен пояснити за оперативною схемою з'єднань другому працівникові, що бере участь у перемиканнях, порядок і послідовність операцій, які треба виконати; - у разі, якщо розпорядження вищого оперативного персоналу здається підпорядкованому оперативному персоналу помилковим, він повинен негайно доповісти про це особі, яка дала розпорядження. У разі підтвердження розпорядження підпорядкований оперативний персонал зобов'язаний виконати його; | 5.6.2.23. Під час перемикань в електроустановках потрібно дотримуватись такого порядку: - оперативний працівник, який дає розпорядження про перемикання, і який приймає розпорядження, повинен чітко уявляти порядок проведення операцій з перемикань; - оперативне розпорядження працівників вищого рівня оперативного керування має бути чітким і стислим. Вислухавши розпорядження, підпорядкований оперативний працівник повинен дослівно повторити текст розпорядження й одержати підтвердження, що розпорядження ним зрозуміло правильно. Розпорядження працівників вищого рівня оперативного керування повинні виконуватись негайно і точно. Оперативні працівники, віддавши чи отримавши розпорядження або дозвіл, повинні записати його в оперативний журнал. За наявності пристроїв реєстрації оперативних переговорів обсяг запису в оперативний журнал визначається відповідними інструкціями; - оперативні переговори повинні вестись технічно грамотно, бути гранично короткими, чіткими і зрозумілими. Мова оперативних переговорів повинна унеможливити неправильне розуміння оперативними працівниками отримуваних повідомлень і розпоряджень. Усе обладнання, приєднання, пристрої релейного і технологічного захисту, автоматики повинні називатися повністю відповідно до встановлених диспетчерських найменувань. Відступ від технічної термінології і диспетчерських найменувань категорично забороняється; - працівник, який одержав завдання на перемикання, повинен установити за оперативною схемою чи схемою-макетом порядок операцій, необхідних для його виконання, а також скласти, за потреби, бланк перемикань; - у розпорядженнях щодо зміни режиму роботи обладнання повинні бути вказані необхідне значення змінюваного режимного параметра та час, до якого має бути досягнуте вказане значення параметра; - якщо перемикання виконують два працівники, то працівник (старший за посадою), який одержав розпорядження, повинен пояснити за оперативною схемою з’єднань іншому працівникові, що бере участь у перемиканнях, порядок і послідовність операцій, які треба виконати; - у разі, якщо розпорядження працівників вищого рівня оперативного керування здається підпорядкованим оперативним працівникам помилковим, вони повинні негайно доповісти про це особі, яка дала розпорядження. У разі підтвердження розпорядження підпорядковані оперативні працівники зобов’язані виконати його; | Уточнення деяких понять Зміна нумерації пункту |
|  |  | - якщо виникають сумніви щодо правильності виконання перемикань, їх слід припинити і перевірити послідовність згідно з оперативною схемою з'єднань; - після виконання завдання на перемикання необхідно про це зробити запис в оперативному журналі; - за необхідності негайного вимкнення електрообладнання (існує загроза життю людей, пошкодження обладнання, аварій) воно повинно бути вимкнене оперативним персоналом споживача відповідно до вимог діючих інструкцій з попереднім, якщо це можливо, і обов'язковим наступним повідомленням вищого оперативного персоналу. Після зупинення обладнання оформляється термінова заявка із зазначенням причин і орієнтовного терміну ремонту. | - якщо виникають сумніви щодо правильності виконання перемикань, їх слід припинити і перевірити послідовність згідно з оперативною схемою з’єднань; - після виконання завдання на перемикання необхідно про це зробити запис в оперативному журналі; - за необхідності негайного вимкнення електрообладнання (існує загроза життю людей, пошкодження обладнання, аварій) воно повинно бути вимкнене оперативними працівниками споживача відповідно до вимог діючих інструкцій з попереднім, якщо це можливо, і обов’язковим наступним повідомленням оперативних працівників вищого рівня керування. Після зупинення обладнання оформляється термінова заявка із зазначенням причин і орієнтовного терміну ремонту. |  |
|  | Розділ 5 пункт 5.6.2.26 | 5.6.2.26. Оперативним працівникам, які безпосередньо виконують перемикання, виводити самовільно з роботи пристрої блокування забороняється. У разі виявлення несправності пристроїв блокування працівник зобов'язаний повідомити про це старшого з оперативного персоналу. Виконувати операції з тимчасовим зняттям блокування можна тільки з дозволу та під керівництвом осіб, уповноважених на це. | 5.6.2.24. Оперативним працівникам, які безпосередньо виконують перемикання, виводити самовільно з роботи пристрої блокування забороняється. У разі виявлення несправності пристроїв блокування працівник зобов’язаний повідомити про це старшого в зміні оперативного працівника. Виконувати операції з тимчасовим зняттям блокування можна тільки з дозволу та під керівництвом оперативних працівників, уповноважених на це відповідним розпорядженням. | Уточнені вимоги при проведенні оперативних перемикань Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 5 пункт 5.6.2.27 | 5.6.2.27. Дозволяється тимчасове деблокування роз’єднувачів з повітряними вимикачами напругою 110 кВ і вище в разі вимкнення (увімкнення) ненавантажених систем шин або приєднань з трансформаторами напруги серії НКФ. Порядок деблокування і введення пристроїв блокування повинен бути відображений у бланках перемикань. | 5.6.2.25. Дозволяється тимчасове деблокування роз’єднувачів з повітряними вимикачами на напругу 110 кВ і вище в разі вимкнення (увімкнення) ненавантажених систем шин або приєднань з трансформаторами напруги серії НКФ. Порядок деблокування і введення пристроїв блокування повинен бути відображений у бланках перемикань. | Редакційна правка Зміна нумерації пункту |
| 1 | Розділ 5 пункт 5.6.2.28 | 5.6.2.28. Усі складні перемикання повинні виконувати, як правило, два працівники: один безпосередньо виконує перемикання, а другий - контролює правильність виконання і послідовність операцій. Бланк перемикань заповнює оперативний персонал, який одержав розпорядження для проведення перемикань. Підписують бланк обидва працівники, які здійснюють перемикання. Відповідальність за правильність перемикань у всіх випадках покладається на обох працівників, які виконують операції з перемикань. Якщо в зміні перебуває один працівник з числа оперативного персоналу, особою, що контролює, може бути адміністративно-технічний працівник, який знає схему даної електроустановки, правила виконання перемикань та допущений до перемикань. Особою, яка контролює правильність перемикань, є старший за посадою. | 5.6.2.26. Усі складні перемикання повинні виконувати, як правило, два працівники: один безпосередньо виконує перемикання, а другий – контролює правильність виконання і послідовність операцій. Бланк перемикань заповнює оперативний працівник, який одержав розпорядження для проведення перемикань. Підписують бланк обидва працівники, які здійснюють перемикання і є в списку осіб, що мають право виконувати оперативні перемикання. Працівник, який контролює правильність перемикань, є старшим в зміні за посадою. Відповідальність за правильність перемикань у всіх випадках покладається на обох працівників, які виконують операції з перемикань. Якщо в зміні перебуває один працівник з числа оперативних, особою, що контролює, може бути адміністративно-технічний працівник, який знає схему даної електроустановки, правила виконання перемикань та допущений до виконання перемикань, і знаходиться в списку осіб, що мають право виконання оперативних перемикань. Прості перемикання, за працездатності блокувального пристрою, можуть бути виконані одноосібно незалежно від складу зміни. | В пункт внесені деякі пояснення Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 5 пункт 5.6.2.29 | 5.6.2.29. У разі виконання складних перемикань допускається залучати для виконання операцій в колах пристроїв РЗАіТ та ПА третього працівника з персоналу служб РЗАіТ. Цей працівник повинен бути попередньо ознайомлений з бланком перемикань і підписати його. Усі операції він повинен виконувати за розпорядженням працівника, який виконує перемикання. | 5.6.2.27. У разі виконання складних перемикань допускається залучати для виконання операцій в колах пристроїв РЗАіТ та ПА третього працівника з персоналу служб РЗАіТ. Цей працівник повинен бути попередньо ознайомлений з бланком перемикань і підписати його. Усі операції він повинен виконувати за розпорядженням працівника, який виконує перемикання. | Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 5 пункт 5.6.2.30 | 5.6.2.30. Особи оперативного персоналу, що перебувають у резерві, можуть бути залучені до виконання робіт з обслуговування електроустановки в рамках посадової інструкції і тільки з дозволу відповідного керівного оперативного персоналу, який перебуває у зміні, із записом в оперативному журналі. | 5.6.2.28. Оперативні працівники, що перебувають у резерві, можуть бути залучені до виконання робіт з обслуговування електроустановки в рамках посадової інструкції і тільки з дозволу відповідних керівних оперативних працівників, які перебувають у зміні, із записом в оперативному журналі. | Заміна терміну Редакційна правка Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 5 пункт 5.6.2.31 | 5.6.2.31. Заміна однієї особи з числа оперативного персоналу іншою до початку зміни, у разі потреби, допускається з дозволу керівника, який затвердив графік, або керівника технологічного підрозділу, в адміністративному підпорядкуванні якого перебувають обидві особи з числа оперативного персоналу. Робота оперативного персоналу протягом двох змін підряд забороняється. | 5.6.2.29. Заміна однієї особи з числа оперативних працівників іншою до початку зміни, у разі потреби, допускається з дозволу керівника споживача, який затвердив графік, або керівника технологічного підрозділу, в адміністративному підпорядкуванні якого перебувають обидві особи з числа оперативних працівників. Робота оперативних працівників протягом двох змін поспіль забороняється. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 5 пункт 5.6.2.32 | 5.6.2.32. Кожен працівник з числа оперативного персоналу, що працює у зміні, заступаючи на робоче місце, повинен прийняти зміну від попереднього працівника, а після закінчення роботи здати зміну за графіком наступному працівникові. Залишати чергування без здавання зміни забороняється. | 5.6.2.30. Кожен працівник з числа оперативних, що працює у зміні, заступаючи на робоче місце, повинен прийняти зміну від попереднього працівника, а після закінчення роботи здати зміну за графіком наступному працівникові. Залишати чергування без здавання зміни забороняється. | Заміна терміну Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 5 пункт 5.6.2.33 | 5.6.2.33. Оперативний персонал з дозволу вищого оперативного персоналу може короткочасно залучатися до ремонтних робіт і випробувань у рамках посадових інструкцій зі звільненням на цей час від виконання обов’язків на робочому місці і записом в оперативному журналі. У цьому разі повинні бути дотримані вимоги ПБЕЕ. | 5.6.2.31. Оперативні працівники з дозволу оперативних працівників вищого рівня можуть короткочасно залучатися до ремонтних робіт і випробувань у рамках посадових інструкцій зі звільненням на цей час від виконання обов’язків на робочому місці і записом в оперативному журналі. У цьому разі повинні бути дотримані вимоги ПБЕЕС. | Заміна терміну Заміна скорочення Редакційна правка Зміна нумерації пункту |
| 1 | Розділ 5 пункт 5.6.2.34 | 5.6.2.34. Перемикання в комплектних розподільних установках (на комплектних трансформаторних підстанціях), у тому числі викочування і вкочування візків з обладнанням, а також перемикання в розподільних установках, на щитах і збірках напругою до 1000 В дозволяється виконувати одному працівникові з числа оперативних працівників, які обслуговують ці електроустановки. | 5.6.2.32. Перемикання в КРУ (на КТП), у тому числі викочування і вкочування візків з обладнанням, а також перемикання в розподільних установках, на щитах і збірках на напругу до 1 кВ дозволяється виконувати одному працівникові з числа оперативних працівників, які обслуговують ці електроустановки, без бланків перемикань із записом в оперативному журналі. | При проведенні зазначених перемикань відсутня необхідність їх оформлення Зміна нумерації пункту |
| 1 | Розділ 5 пункт 5.6.2.35 Розділ 5 пункт 5.6.2.35 продовження | 5.6.2.35. Вимкнення і ввімкнення під напругу, а також уведення в роботу приєднання, яке має у своєму колі вимикач, повинні виконуватись за допомогою вимикача. Дозволяється вимкнення і ввімкнення відокремлювачами, роз'єднувачами відповідного ступеня напруги (з неперевищенням установлених величин комутуючих струмів): - трансформаторів напруги, нейтралей силових трансформаторів напругою 110 - 150 кВ; - заземлювальних дугогасильних реакторів напругою 6 - 35 кВ за відсутності в мережі струму замикання на землю; - намагнічувального струму силових трансформаторів напругою 6 - 150 кВ; - зарядного струму і струму замикання на землю повітряних і кабельних ліній електропередавання: до 5 А - для ліній напругою 20 - 35 кВ і до 30 А - для ліній напругою 10 кВ і нижче; - зарядного струму системи шин, а також зарядного струму приєднань (електроустаткування), крім конденсаторних батарей. У кільцевих мережах напругою 6 - 10 кВ дозволяється вимкнення роз'єднувачами вирівнювальних струмів до 70 А і замикання мережі в кільце за різниці напруг на розімкнених контактах роз'єднувачів не більше 5 %. Допускається вимкнення та ввімкнення навантажувального струму величиною до 15 А триполюсними роз'єднувачами зовнішньої установки напругою 10 кВ і нижче. Допускається дистанційне вимкнення роз'єднувачами несправного вимикача 110 кВ, зашунтованого одним вимикачем або кільцем з кількох вимикачів інших приєднань системи шин, якщо вимкнення вимикача може спричинити його руйнування і знеструмлення підстанції. Допустимі значення струмів, що вимикаються і вмикаються роз'єднувачами, повинні бути визначені НД і для основної мережі споживача погоджені з електропередавальною організацією. Порядок і умови виконання операцій з перемикань для різних електроустановок повинні бути регламентовані виробничою інструкцією споживача. | 5.6.2.33. Вимкнення, увімкнення під напругу або під навантагу приєднання, яке має у своєму колі вимикач, повинні виконуватись за допомогою вимикача. Дозволяється вимкнення і увімкнення відокремлювачами, роз’єднувачами відповідного ступеня напруги (з неперевищенням установлених значень комутуючих струмів): - трансформаторів напруги, нейтралей силових трансформаторів на напругу 110 кВ - 150 кВ; - заземлювальних дугогасильних реакторів на напругу 6 кВ - 35 кВ за відсутності в мережі струму замикання на землю; - намагнічувального струму силових трансформаторів на напругу 6 кВ - 150 кВ; - сили зарядного струму і струму замикання на землю повітряних і кабельних ліній електропередавання: до 5 А – для ліній напругою 20 кВ - 35 кВ і до 30 А – для ліній напругою 10 кВ і нижче; - зарядного струму системи шин, а також зарядного струму приєднань (електроустатку-вання), крім конденсаторних батарей. У кільцевих мережах напругою 6 (10) кВ дозволяється вимкнення роз'єднувачами вирівнювальних струмів силою до 70 А і замикання мережі в кільце за різниці напруг на розімкнених контактах роз'єднувачів не більше 5 %. Допускається вимкнення та увімкнення навантажувального струму силою до 15 А триполюсними роз'єднувачами зовнішньої установки на напругу 10 кВ і нижче. Допускається дистанційне вимкнення роз'єднувачами несправного вимикача на напругу 110 кВ, зашунтованого одним вимикачем або кільцем з кількох вимикачів інших приєднань системи шин, якщо вимкнення вимикача може спричинити його руйнування і знеструмлення підстанції. Допустимі значення сили струмів, що вимикаються і вмикаються роз'єднувачами, повинні бути визначені НД і для основної мережі споживача погоджені з електропередавальною організацією (основним споживачем, електростанцією). Порядок і умови виконання операцій з перемикань для різних електроустановок повинні бути регламентовані виробничою інструкцією споживача. | Коригування тексту Зміна нумерації пункту |
| 1 | Розділ 5 пункт 5.6.2.36 | 5.6.2.36. Оперативному персоналові забороняється самовільно виводити споживачів з-під дії системної протиаварійної автоматики (АЧР, САВН), перемикати вимкнене пристроєм АЧР та САВН навантаження на джерела живлення, що залишилися в роботі. | 5.6.2.34. Оперативним працівникам забороняється самовільно виводити струмоприймачі споживачів з-під дії протиаварійної автоматики (АЧР, САВН, АВР), перемикати вимкнені пристроями АЧР, САВН, а також АВР струмоприймачі на джерела живлення, що залишилися в роботі. Порядок підключення струмоприймачів споживача до пристроїв протиаварійної автоматики (далі – ПА), введення та виведення з роботи цих пристроїв, а також дії оперативних працівників при спрацьовуванні зазначених пристроїв визначені в 6.6.12, 6.6.39 та 6.6.40 цих Правил. | Визначено Правилами застосування системної протиаварійної автоматики запобігання та ліквідації небезпечного зниження частоти в енергосистемах (наказ Мінпаливенерго від 01.12.2003 № 714), зареєстрованого в Мінюсті 18.12.2003 за № 1177/8498 Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 5 пункт 5.6.3. | 5.6.3. Автоматизовані системи керування | 5.6.3. Автоматизовані системи керування | Без змін |
| 1 | Розділ 5 пункт 5.6.3.1 | 5.6.3.1. Автоматизовані системи керування електрогосподарством (далі - АСКЕ) споживача призначені для вирішення питань диспетчерського, технологічного та організаційного керування енергогосподарством. Структура і рівень розвитку АСКЕ залежить від структури електрогосподарства, особливостей споживання електричної енергії та технології виробництва. | 5.6.3.1. Автоматизовані системи керування електрогосподарством споживача (далі – АСКЕ) призначені для вирішення питань диспетчерського, технологічного та організаційного керування енергогосподарством. Структура і рівень розвитку АСКЕ залежить від структури електрогосподарства, особливостей споживання електричної енергії та технології виробництва. | Уточнення визначення АСКЕ |
| 1 | Розділ 5 пункт 5.6.3.2 | 5.6.3.2. АСКЕ споживача входить як підсистема до автоматизованої системи керування підприємством (далі - АСКП) споживача. Необхідний рівень зв'язку між підсистемами різного функціонального призначення, що входять до АСКП, визначається самим споживачем. АСКЕ повинна мати необхідні засоби зв'язку з диспетчерськими пунктами електропередавальної організації за обсягом, узгодженим з останньою, та забезпечувати передачу інформації на диспетчерський пункт електропередавальної організації. | 5.6.3.2. АСКЕ входить, як підсистема, до автоматизованої системи керування підприємством (далі – АСКП) споживача. Необхідний рівень зв'язку між підсистемами різного функціонального призначення, що входять до АСКП, визначається самим споживачем. АСКЕ повинна мати необхідні засоби зв'язку з диспетчерськими пунктами електропередавальної організації за обсягом, узгодженим з останньою, та забезпечувати передавання інформації на диспетчерський пункт електропередавальної організації. | Коригування тексту |
| 1 | Розділ 5 пункт 5.6.3.3 | 5.6.3.3. АСКЕ призначені вирішувати такі завдання: - диспетчерське й технологічне керування електрогосподарством; - розрахунковий (комерційний) і технічний облік споживання електроенергії; - контроль та керування режимами електроспоживання; - розподілення та збут електроенергії; - техніко-економічне прогнозування і планування; - управління ремонтом електрообладнання, матеріально-технічним постачанням; - управління виробничо-технічною діяльністю електрогосподарства; - підготовки експлуатаційного персоналу, кадрів тощо. | 5.6.3.3. АСКЕ призначена сприяти вирішенню завдань: - оперативного й технологічного керування електрогосподарством; - розрахункового і технічного обліку споживання електроенергії; - контролю та керування режимами електроспоживання; - розподілення та збуту електроенергії; - техніко-економічного прогнозування і планування; - управління ремонтом електрообладнання, матеріально-технічним постачанням; - управління виробничо-технічною діяльністю електрогосподарства; - підготовки експлуатаційних (електротехнічних та електротехнологічних) працівників, кадрів тощо. | Коригування тексту Заміна терміну |
|  | Розділ 5 пункт 5.6.3.4 | 5.6.3.4. Задачі АСКЕ в кожному електрогосподарстві визначаються, виходячи з виробничої та економічної доцільності та з урахуванням раціонального використання наявних типових рішень пакетів прикладних програм і можливостей технічних засобів. | 5.6.3.4. Задачі АСКЕ в кожному електрогосподарстві визначаються, виходячи з виробничої та економічної доцільності та з урахуванням раціонального використання наявних типових рішень пакетів прикладних програм і можливостей технічних засобів. | Без змін |
|  | Розділ 5 пункт 5.6.3.5 | 5.6.3.5. До складу комплексу технічних засобів АСКЕ можуть входити: засоби збору інформації (лічильники, давачі інформації, пристрої системи контролю та обліку тощо); засоби передавання інформації (апаратура передавання даних, канали зв’язку тощо); засоби обробки і відображення інформації (електронно-обчислювальні машини), аналогові й цифрові прилади, реєстратори, пристрої друку тощо; засоби керування (функціональна клавіатура); виконавчі механізми з пристроями керування; системоутворювальні мережі; кабелі зв’язку з об’єктами контролю і керування, а також внутрішньосистемні кабелі зв’язку і волоконно-оптичні лінії зв’язку; різноманітні вузли і блоки, що забезпечують функціонування комплексу; пристрої заземлення; допоміжні системи (електроживлення, кондиціювання повітря, протипожежні системи тощо). | 5.6.3.5. До складу комплексу технічних засобів АСКЕ можуть входити: засоби збору інформації (лічильники, давачі інформації, пристрої системи контролю та обліку тощо); засоби передавання інформації (апаратура передавання даних, канали зв’язку тощо); засоби обробки і відображення інформації (електронно-обчислювальні машини), аналогові й цифрові прилади, реєстратори, пристрої друку тощо; засоби керування (функціональна клавіатура); виконавчі механізми з пристроями керування; системоутворювальні мережі; кабелі зв’язку з об’єктами контролю і керування, а також внутрішньосистемні кабелі зв’язку і волоконно-оптичні лінії зв’язку; різноманітні вузли і блоки, що забезпечують функціонування комплексу; пристрої заземлення; допоміжні системи (електроживлення, кондиціювання повітря, протипожежні системи тощо). | Без змін |
|  | Розділ 5 пункт 5.6.3.6 | 5.6.3.6. Уведення АСКЕ в експлуатацію повинно здійснюватись відповідно до установленого порядку за актом приймальної комісії. Під час уведення в експлуатацію АСКЕ, інформація якої використовується електропередавальною організацією, до складу приймальної комісії повинні входити її представники. Приймання АСКЕ в промислову експлуатацію здійснюється після завершення приймання в промислову експлуатацію всіх складових функцій, передбачених для черги АСКЕ, яка вводиться. | 5.6.3.6. Уведення АСКЕ в експлуатацію повинно здійснюватись відповідно до установленого порядку за актом приймальної комісії. Під час уведення в експлуатацію АСКЕ, інформація якої використовується електропередавальною організацією, до складу приймальної комісії повинні входити її представники. Прийняття АСКЕ в промислову експлуатацію здійснюється після завершення прийняття в промислову експлуатацію всіх складових функцій, передбачених для черги АСКЕ, яка вводиться. | Заміна терміну |
|  | Розділ 5 пункт 5.6.3.7 | 5.6.3.7. Під час організації експлуатації АСКЕ обов’язки структурних підрозділів з обслуговування комплексу технічних засобів, програмного забезпечення повинні бути визначені розпорядчим документом. Експлуатацію і ремонт обладнання (конденсатори зв’язку, реактори високочастотних загороджувачів, заземлювальні ножі, пристрої антенного зв’язку, прохідні ізолятори, розрядники елементів налагодження і фільтрів приєднань тощо) високочастотних каналів телемеханіки і телефонного зв’язку, виконаного лініями електропередавання напругою понад 1000 В, повинні здійснювати працівники, які обслуговують електроустановки напругою понад 1000 В. | 5.6.3.7. Під час організації експлуатації АСКЕ обов’язки структурних підрозділів з обслуговування комплексу технічних засобів, програмного забезпечення повинні бути визначені розпорядчим документом. Експлуатацію і ремонт обладнання (конденсатори зв’язку, реактори високочастотних загороджувачів, заземлювальні ножі, пристрої антенного зв’язку, прохідні ізолятори, розрядники елементів налагодження і фільтрів приєднань тощо) високочастотних каналів телемеханіки і телефонного зв’язку, виконаного лініями електропередавання напругою понад 1 кВ, повинні здійснювати працівники, які обслуговують електроустановки напругою понад 1 кВ. | Редакційна правка |
| 1 | Розділ 5 пункт 5.6.3.8 | 5.6.3.8. Технічне обслуговування і перевірку засобів збору, накопичення і передачі інформації (датчики інформації, прилади і системи контролю й обліку, канали зв'язку, пристрої телемеханіки, апаратура передачі даних тощо), що належать або використовуються електропередавальною організацією, повинні виконувати працівники, які займаються експлуатацією цих засобів, за погодженням з електропередавальною організацією. | Вилучити | Частина питань перенесена в п. 5.6.3.10 |
|  | Розділ 5 пункт 5.6.3.9 | 5.6.3.9. Підрозділи, що обслуговують АСКЕ, повинні забезпечити: надійну експлуатацію технічних засобів інформаційного програмного забезпечення; надання електропередавальній організації відповідно до встановленого графіка узгодженого обсягу інформації; удосконалення і розвиток системи керування (упровадження нових задач; модернізація нових програм, що перебувають в експлуатації; освоєння нових технологій збору і підготовки вихідної інформації); організацію взаємодії із суміжними ієрархічними рівнями АСКЕ; розробку інструктивних і методичних матеріалів, необхідних для функціонування АСКЕ; аналіз роботи АСКЕ, її економічну ефективність, своєчасне надання звітності. | 5.6.3.8. Підрозділи, що обслуговують АСКЕ, повинні забезпечити: надійну експлуатацію технічних засобів інформаційного програмного забезпечення; надання електропередавальній організації відповідно до встановленого графіка узгодженого обсягу інформації; удосконалення і розвиток системи керування (упровадження нових задач; модернізація нових програм, що перебувають в експлуатації; освоєння нових технологій збору і підготовки вихідної інформації); організацію взаємодії із суміжними ієрархічними рівнями АСКЕ; розробку інструктивних і методичних матеріалів, необхідних для функціонування АСКЕ; аналіз роботи АСКЕ, її економічну ефективність, своєчасне надання звітності. | Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 5 пункт 5.6.3.10 | 5.6.3.10. Ремонтно-профілактичні роботи на технічних засобах, що належать електропередавальній організації або пов'язані з режимами її роботи, повинні виконуватись відповідно до затвердженого графіка; порядок технічного обслуговування і ремонт систем повинні визначатися відповідним положенням. Виведення з роботи засобів контролю та обліку електроспоживання, диспетчерського й інформаційного зв'язку та систем телемеханіки необхідно оформляти оперативною заявкою і погоджувати з електропередавальною організацією. | 5.6.3.9. Ремонтно-профілактичні роботи на технічних засобах, що належать електропередавальній організації або пов’язані з режимами її роботи (давачі інформації, прилади і системи контролю й обліку, канали зв’язку, пристрої телемеханіки, апаратура передачі даних тощо), повинні виконуватись відповідно до затвердженого графіка; порядок технічного обслуговування і ремонт систем визначається положенням про порядок взаємовідносин з оперативними працівниками електропередавальної організації. Виведення з роботи засобів контролю та обліку електроспоживання, диспетчерського й інформаційного зв'язку та систем телемеханіки необхідно оформляти оперативною заявкою і погоджувати з електропередавальною організацією. | Проведено уточнення деяких положень пункту Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 5 пункт 5.6.3.11 | 5.6.3.11. Керівник споживача повинен здійснювати заходи щодо організації роботи з проведення аналізу функціонування АСКП, контролю за її експлуатацією і розробки планів з розвитку і вдосконалення зазначеної системи та її своєчасного переозброєння. | 5.6.3.10. Керівник споживача повинен здійснювати заходи щодо організації роботи з проведення аналізу функціонування АСКП, контролю за її експлуатацією і розробки планів з розвитку і вдосконалення зазначеної системи та її своєчасного переозброєння. | Зміна нумерації пункту |
|  | Розділ 5 Підрозділ 5.7 Назва | 5.7. Безпечна експлуатація. Виробнича санітарія. Пожежна і екологічна безпека | 5.7. Безпечна експлуатація. Виробнича санітарія. Пожежна і екологічна безпека | Заміна терміну |
|  | Розділ 5 пункт 5.7.1 | 5.7.1. Улаштування електроустановок, будівель і споруд, у яких вони розташовані, організація їх експлуатації і ремонту повинні відповідати вимогам ССБП, ПБЕЕ, ПУЭ, а також стандартам і нормативним актам, що стосуються виробничої санітарії, забезпечення пожежної та екологічної безпеки. | 5.7.1. Улаштування електроустановок, будівель і споруд, у яких вони розташовані, організація їх експлуатації і ремонту повинні відповідати вимогам ССБП, ПБЕЕС, ПУЕ, а також стандартам і нормативним актам, що стосуються виробничої санітарії, забезпечення пожежної та екологічної безпеки. | Споживачі керуються ПБЕЕС |
|  | Розділ 5 пункт 5.7.2 Розділ 5 пункт 5.7.2 продовження | 5.7.2. Приміщення, у яких розміщуються електроустановки, що створюють шкідливі виробничі фактори, повинні відповідати вимогам діючих санітарних норм щодо проектування промислових підприємств. Рівні освітлення, опалення і вентиляція приміщень повинні відповідати вимогам будівельних норм і правил. Мікрокліматичні умови в приміщеннях, наявність у повітрі робочої зони шкідливих речовин, рівень шуму, а також інші несприятливі фактори виробничого середовища повинні відповідати вимогам, указаним у нормативних документах ДСН 3.3.6.042-99, ДСН 3.3.6.037-99, ДСанПіН № 3.3.6.096-2002 та ДСанПіН № 198-97. | 5.7.2. Приміщення, у яких розміщуються електроустановки, що створюють шкідливі виробничі фактори, повинні відповідати вимогам діючих санітарних норм щодо проектування промислових підприємств. Рівні освітлення, опалення і вентиляція приміщень повинні відповідати вимогам будівельних норм і правил. Мікрокліматичні умови в приміщеннях, наявність у повітрі робочої зони шкідливих речовин, рівень шуму, а також інші несприятливі фактори виробничого середовища повинні відповідати вимогам, указаним у нормативних документах ДСН 3.3.6.042, ДСН 3.3.6.037, ДСанПіН № 3.3.6.096 та ДСанПіН № 198. | Редакційна правка |
|  | Розділ 5 пункт 5.7.3 | 5.7.3. Засоби індивідуального захисту, пристрої та інструмент, що застосовують для обслуговування електроустановок, будівель і споруд підприємств, повинні підлягати огляду і випробуванням згідно з ДНАОП 1.1.10-1.04-01, ДНАОП 1.1.10-1.07-01 та іншим НД. | 5.7.3. Засоби індивідуального захисту, пристрої та інструмент, що застосовують для обслуговування електроустановок, будівель і споруд підприємств, повинні підлягати огляду і випробуванням згідно з НПАОП 0.00-1.30, НПАОП 40.1-1.07 та іншим НД. | Змінено класифікацію НД |
|  | Розділ 5 пункт 5.7.4 | 5.7.4. Працівники електрогосподарства споживача під час виконання робіт в електроустановках повинні керуватися ПБЕЕ та інструкціями з охорони праці, що встановлюють вимоги безпеки за обсягом, обов’язковим для працівників даної спеціальності. | 5.7.4. Працівники електрогосподарства споживача під час виконання робіт в електроустановках повинні керуватися ПБЕЕС та інструкціями з охорони праці, що встановлюють вимоги безпеки за обсягом, обов’язковим для працівників даної спеціальності. | Заміна скорочення |
|  | Розділ 5 пункт 5.7.5 | 5.7.5. Кожний працівник електрогосподарства зобов’язаний знати і виконувати вимоги безпеки праці, що стосуються електроустановок, які він обслуговує, та організацію праці на робочому місці. | 5.7.5. Кожний працівник електрогосподарства зобов’язаний знати і виконувати вимоги безпеки праці, що стосуються електроустановок, які він обслуговує, та організацію праці на робочому місці. | Без змін |
|  | Розділ 5 пункт 5.7.6 | 5.7.6. На керівника споживача покладається загальне керівництво щодо забезпечення безпечного виконання робіт, виробничої санітарії і персональна відповідальність за належну організацію цих робіт. Керівник споживача зобов'язаний створити на кожному робочому місці безпечні умови праці відповідно до вимог ДСанПіН N 198-97, ДСанПіН N 3.3.6.096-2002, ДСН 3.3.6.037-99, ДСН 3.3.6.042-99, ГОСТ 12.1.002-84 та інших чинних санітарних норм і правил, що стосуються електроенергетики. | 5.7.6 На керівника споживача та особу, відповідальну за електрогосподарство, покладається безпосереднє керівництво організаційно-технічною роботою із створення безпечних умов праці в електроустановках. Особи, відповідальні за електрогосподарство структурних підрозділів споживача, керівники підрозділів (начальники електроцехів, підстанцій, служб, лабораторій, майстри) та інші поспадові особи повинні забезпечувати проведення організаційних і технічних заходів щодо створення безпечних і здорових умов праці, інструктажів працівників з наочним показом і навчанням безпечним методам роботи, а також систематичного контролю за відповідністю електроустановок вимогам ССБП, дотримання працівниками вимог безпеки праці і застосуванням ними інструмента, пристроїв, спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту в залежності від складності роботи, що виконується. | Введено вимоги до осіб, відповідальних за електрогосподарство споживача в частині безпечної експлуатації електроустановок та створення безпечних умов праці |
|  | Розділ 5 пункт 5.7.7 | 5.7.7. На технічних керівників споживача та осіб, відповідальних за електрогосподарство, покладається безпосереднє керівництво організаційно-технічною роботою із створення безпечних умов праці в електроустановках. Особи, відповідальні за електрогосподарство структурних підрозділів споживача, керівники підрозділів (начальники електроцехів, підстанцій, служб, лабораторій, майстри) та інші посадові особи повинні забезпечувати проведення організаційних і технічних заходів щодо створення безпечних і здорових умов праці, інструктажів працівників з наочним показом і навчанням безпечним методам роботи, а також систематичного контролю за відповідністю електроустановок вимогам ССБП, дотриманням працівниками вимог безпеки праці і застосуванням ними інструмента, пристроїв, спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту в залежності від складності роботи, що виконується. | Вилучити | Дані вимоги сформульовані у розділах 5.1 - 5.3 |
|  | Розділ 5 пункт 5.7.7 | 5.7.8. Кожний нещасний випадок, а також випадки порушення вимог безпеки праці повинні бути ретельно розслідувані для виявлення причин і осіб, винних у їх виникненні, та вжиття заходів із запобігання повторенню подібних випадків. Відповідальність за правильне і своєчасне розслідування та облік нещасних випадків, оформлення актів за формою Н-1, виконання заходів, указаних в актах, несуть керівники, а також особи, відповідальні за електрогосподарство. | 5.7.7 Кожний нещасний випадок, а також випадки порушення вимог безпеки праці повинні бути ретельно розслідувані для виявлення причин і осіб, винних у їх виникненні, та вжиття заходів щодо запобігання повторенню подібних випадків. Розслідування здійснюються: - нещасні випадки на виробництві – згідно з Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві; - нещасні випадки невиробничого характеру – згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру; - порушення вимог безпеки Праці – згідно з НПАОП 40.1-1.21 та НПАОП 40.1-1.01. Відповідальність за правильне і своєчасне розслідування та облік нещасних випадків, виконання заходів щодо усунення виявлених порушень несе керівник споживача. | Зміна нумерації пункту Закон України «Про охорону праці» та Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві Класифіковано НД, згідно з якими проводяться розслідування. |
|  | Розділ 5 пункт 5.7.8 | 5.7.9. Відповідальність за нещасні випадки, що сталися на виробництві, несуть відповідно до діючого законодавства як особи, які безпосередньо порушили вимоги правил безпеки та/або інструкції з охорони праці, так і особи, відповідальні за електрогосподарство споживача і його структурних підрозділів, а також інші працівники зі складу керівників і спеціалістів, які не забезпечили дотримання необхідних стандартів безпеки праці й виробничої санітарії і не вжили належних заходів із запобігання нещасним випадкам. | 5.7.8. Відповідальність за нещасні випадки, що сталися на виробництві, несуть відповідно до діючого законодавства як особи, які безпосередньо порушили вимоги правил безпеки та/або інструкції з охорони праці, так і особи, відповідальні за електрогосподарство споживача і його структурних підрозділів, а також інші працівники зі складу керівників і спеціалістів, які не забезпечили дотримання необхідних стандартів безпеки праці й виробничої санітарії і не вжили належних заходів із запобігання нещасним випадкам. | Зміна нумерації |
|  | Розділ 5 пункт 5.7.9 | 5.7.10. Весь виробничий персонал електрогосподарств структурних підрозділів споживача повинен бути навчений практичним способам вивільнення людини, яка потрапила під дію електричного струму, надання їй долікарської допомоги та прийомам надання долікарської допомоги потерпілому при інших нещасних випадках. | 5.7.9. Усі виробничі працівники електрогосподарств структурних підрозділів споживача повинні бути навчені практичним способам вивільнення людини, яка потрапила під дію електричного струму, надання їй долікарської допомоги та прийомам надання долікарської допомоги потерпілому при інших нещасних випадках. | Зміна нумерації Зміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 5 пункт 5.7.10 | 5.7.11. Під час виконання робіт на одному й тому самому обладнанні чи споруді одночасно кількома організаціями повинен бути складений суміщений графік робіт з передбаченням заходів, які б гарантували необхідний рівень безпеки праці. Ці заходи і графік повинні бути затверджені керівником споживача (особою, відповідальною за електрогосподарство). Відповідальність за організацію підготовки робочого місця, координацію дій з виконання суміщеного графіка робіт і спільних заходів з безпеки праці, а також допуск до робіт несуть особи, відповідальні за електрогосподарство споживача та відповідного структурного підрозділу. Керівники сторонніх організацій несуть відповідальність за відповідність кваліфікації працівників своїх організацій, дотримання ними вимог безпеки, а також за організацію і виконання заходів з безпеки праці на своїх ділянках роботи. | 5.7.10. Під час виконання робіт на одному й тому самому обладнанні чи споруді одночасно кількома організаціями повинен бути складений суміщений графік робіт з передбаченням заходів, які б гарантували необхідний рівень безпеки праці. Ці заходи і графік повинні бути затверджені керівником споживача (особою, відповідальною за електрогосподарство). Відповідальність за організацію підготовки робочого місця, координацію дій з виконання суміщеного графіка робіт і спільних заходів з безпеки праці, а також допуск до робіт несуть особи, відповідальні за електрогосподарство споживача та відповідного структурного підрозділу. Керівники сторонніх організацій несуть відповідальність за відповідність кваліфікації працівників своїх організацій, дотримання ними вимог безпеки, а також за організацію і виконання заходів з безпеки праці на своїх ділянках роботи. | Зміна нумерації |
|  | Розділ 5 пункт 5.7.11 | 5.7.12. У кожному підрозділі електрогосподарства споживача, на виробничих дільницях, у кімнатах для оперативного (чергового) персоналу повинні бути аптечки або сумки першої допомоги з постійним запасом медикаментів і медичних засобів. | 5.7.11. У кожному підрозділі електрогосподарства споживача, на виробничих дільницях, у кімнатах для оперативних (чергових) працівників повинні бути аптечки або сумки першої допомоги з постійним запасом медикаментів і медичних засобів. | Зміна нумерації Зміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 5 пункт 5.7.11 | Працівники повинні бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту у відповідності до діючих норм у залежності від характеру робіт, що виконуються, та зобов’язані ними користуватись при виконанні цих робіт. | Працівники повинні бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту у відповідності до діючих норм у залежності від характеру робіт, що виконуються, та зобов’язані ними користуватись при виконанні цих робіт. |  |
|  | Розділ 5 пункт 5.7.12 | 5.7.13. Працівники, які перебувають у приміщеннях з діючими електроустановками (за винятком щитів керування, релейних щитів та подібних до них), у закритих і відкритих розподільних установках, колодязях, камерах, каналах і тунелях електростанцій та електричних мереж, на будівельному майданчику і в ремонтній зоні, а також у зоні обслуговування повітряних ліній електропередавання, повинні надягати захисні каски. | 5.7.12. Працівники, які перебувають у приміщеннях з діючими електроустановками (за винятком щитів керування, релейних щитів та подібних до них), у закритих (ЗРУ) і відкритих (ВРУ) розподільних установках, колодязях, камерах, каналах і тунелях електростанцій та електричних мереж, на будівельному майданчику і в ремонтній зоні, а також у зоні обслуговування повітряних ліній електропередавання, повинні надягати захисні каски. | Зміна нумерації Введено скорочення термінів |
|  | Розділ 5 пункт 5.7.13 | 5.7.14. Споживачі електроенергії, у яких є електроустановки (електрозварювальні, електротермічні та інші), що створюють небезпечні та шкідливі виробничі фактори, указані в державному стандарті ГОСТ 12.3.002—75 (аерозолі, що виникають при зварюванні, підвищена температура поверхонь обладнання, інфра- і ультразвук, неіонізуючі електромагнітні поля, шум та ін.), повинні мати прилади, методики і кваліфікованих працівників для контролю за цими факторами або проводити гігієнічну оцінку цих факторів атестованими лабораторіями. Атестація лабораторій проводиться відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.04.99 № 91 «Про атестацію санітарних лабораторій підприємств і організацій з метою надання їм права проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.10.99 за № 686/3979. Результати вимірювання повинні реєструватись. У разі перевищення установлених норм повинні бути вжиті заходи щодо зниження рівнів шкідливих факторів. | 5.7.13. Споживачі електроенергії, у яких є електроустановки (електрозварювальні, електротермічні та інші), що створюють небезпечні та шкідливі виробничі фактори, указані в державному стандарті ГОСТ 12.3.002 (аерозолі, що виникають при зварюванні, підвищена температура поверхонь обладнання, інфра- і ультразвук, неіонізуючі електромагнітні поля, шум та ін.), повинні мати прилади, методики і кваліфікованих працівників для контролю за цими факторами або проводити гігієнічну оцінку цих факторів атестованими лабораторіями. Атестація лабораторій проводиться відповідно до Положення про проведення органами, установами та закладами державної санепідслужби Міністерства охорони здоров'я України атестації санітарних лабораторій підприємств і організацій на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці. Результати вимірювання повинні реєструватись. У разі перевищення установлених норм повинні бути вжиті заходи щодо зниження рівнів шкідливих факторів. | Зміна нумерації Редакційна правка Документ та його реквізити введені до переліку в розд.2 «Нормативні посилання» |
|  | Розділ 5 пункт 5.7.14 | 5.7.15. Умови праці працівників, що займаються виготовленням, експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом обладнання, при роботі якого виникають постійні ЕМП та ЕМВ частотою від 50,0 Гц до 300,0 ГГц, повинні відповідати вимогам Державних санітарних норм і правил при роботі з джерелами електромагнітних полів (ДСанПіН № 3.3.6.096-2002). При неможливості уникнути впливу на персонал шкідливих і небезпечних факторів керівні посадові працівники зобов’язані забезпечити персонал засобами індивідуального захисту. | 5.7.14. Умови праці працівників, що займаються виготовленням, експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом обладнання, при роботі якого виникають постійні електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання частотою від 50,0 Гц до 300,0 ГГц, повинні відповідати вимогам Державних санітарних норм і правил при роботі з джерелами електромагнітних полів (ДСанПіН № 3.3.6.096). При неможливості уникнути впливу на працівників шкідливих і небезпечних факторів керівні посадові працівники зобов’язані забезпечити їх засобами індивідуального захисту. | Зміна нумерації Заміна поняття. Редакційна правка |
|  | Розділ 5 пункт 5.7.15 | 5.7.16. Пожежна безпека електроустановок, а також будівель і споруд, у яких вони розміщуються, повинна відповідати вимогам Закону України «Про пожежну безпеку», НАПБ А.01.001-2004 та розробленим на їх основі галузевим правилам, які враховують особливості пожежної безпеки окремих виробництв. Споживачі при експлуатації своїх електроустановок за відсутності галузевих правил пожежної безпеки можуть керуватись НАПБ В.01.034-2005/111. У разі причетності електроустановок до причин виникнення пожеж на підприємствах у комісії з розслідування беруть участь працівники органів Держенергонагляду та Держпожнагляду. | 5.7.15. Пожежна безпека електроустановок, а також будівель і споруд, у яких вони розміщуються, повинна відповідати вимогам Закону України «Про пожежну безпеку», НАПБ А.01.001 та розробленим на їх основі галузевим правилам, які враховують особливості пожежної безпеки окремих виробництв. Споживачі при експлуатації своїх електроустановок за відсутності галузевих правил пожежної безпеки можуть керуватись НАПБ В.01.034. У разі причетності електроустановок до причин виникнення пожеж на підприємствах, у комісії з розслідування беруть участь працівники органів Держенергонагляду та Держпожнагляду. | Зміна нумерації Редакційна правка |
|  | Розділ 5 пункт 5.7.16 | 5.7.17. Вибір і встановлення електрообладнання, яке розміщене в пожежонебезпечних зонах усередині і зовні приміщень, необхідно виконувати відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.32-01. | 5.7.16. Вибір і встановлення електрообладнання, яке розміщене в пожежонебезпечних зонах усередині і зовні приміщень, необхідно виконувати відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.32. | Зміна нумерації Зміна класифікації НД Редакційна правка |
|  | Розділ 5 пункт 5.7.17 | 5.7.18. Будівлі, приміщення, споруди повинні бути оснащені первинними засобами пожежогасіння з урахуванням вимог НАПБ А.01.001-2004. Працівники, які перебувають у цих приміщеннях, повинні бути навчені відповідним діям у разі виникнення пожежі, правилам користування вогнегасниками та іншими первинними засобами пожежогасіння. Будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватись установками пожежної автоматики відповідно до чинних нормативно-правових документів, а також будівельних норм, правил, які діють у відповідній галузі та в установленому порядку узгоджені з органами державного пожежного нагляду. Технічне утримання установок пожежної автоматики повинно здійснюватись на підставі чинних нормативно-правових документів. | 5.7.17. Будівлі, приміщення, споруди електроустановок повинні бути оснащені первинними засобами пожежогасіння з урахуванням вимог НАПБ А.01.001. Працівники, які перебувають у цих приміщеннях, повинні бути навчені відповідним діям у разі виникнення пожежі, правилам користування вогнегасниками та первинними засобами пожежогасіння. Будинки, приміщення та споруди електроустановок повинні обладнуватись установками пожежної автоматики відповідно до чинних нормативно-правових документів, а також будівельних норм, правил, які діють у відповідній галузі. Місця розташування установок та в установленому порядку мають бути узгоджені з органами державного пожежного нагляду. Всі установки пожежної автоматики мають бути справними і утримуватися в постійній готовності для виконання завдань, що стоять перед ними. Несправності, які впливають на їх працездатність, повинні усуватися негайно, інші несправності усуваються в передбачені регламентом терміни, при цьому необхідно робити записи у відповідних журналах. Організації, що здійснюють технічне обслуговування установок, є відповідальними у випадку, якщо установки не спрацювали і не виконали свого призначення з вини цієї організації. Організації, які здійснюють технічне обслуговування, монтаж та наладку установок, повинні мати ліцензію на право виконання цих робіт. | Зміна нумерації Уточнення та коригування деяких положень тексту |
|  | Розділ 5 пункт 5.7.18 | 5.7.19. Під час експлуатації електроустановок повинні бути вжиті заходи із запобігання чи обмеження прямої та непрямої дії на навколишнє природне середовище викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря і скидання стічних вод у водні природні об’єкти, зниження звукової потужності та зменшення неекономного використання води з природних джерел. | 5.7.18. Під час експлуатації електроустановок повинні бути вжиті заходи із запобігання чи обмеження прямої та непрямої дії на навколишнє природне середовище викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря і скидання стічних вод у водні природні об’єкти, зниження звукової потужності та зменшення неекономного використання води з природних джерел. | Зміна нумерації |
|  | Розділ 5 пункт 5.7.19 | 5.7.20. Викид забруднювальних речовин в атмосферне повітря не повинен перевищувати: величин нормативів граничнодопустимих викидів забруднювальних речовин стаціонарних джерел; величин технологічних нормативів допустимих викидів забруднювальних речовин для окремих типів обладнання, споруд. Скидання забруднювальних речовин у водні об’єкти не повинно перевищувати встановлених нормативів граничнодопустимих скидів забруднювальних речовин. Напруженість електромагнітних полів не повинна перевищувати граничнодопустимих рівнів цих факторів відповідно до ДСанПіН № 3.3.6.096-2002. Рівні шуму не повинні перевищувати норм, установлених відповідними санітарними нормами та стандартами відповідно до ДСН 3.3.6.037-99. | 5.7.19. Викид забруднювальних речовин в атмосферне повітря не повинен перевищувати: величин нормативів граничнодопустимих викидів забруднювальних речовин стаціонарних джерел; величин технологічних нормативів допустимих викидів забруднювальних речовин для окремих типів обладнання, споруд. Скидання забруднювальних речовин у водні об’єкти не повинно перевищувати встановлених нормативів граничнодопустимих скидів забруднювальних речовин. Напруженість електромагнітних полів не повинна перевищувати граничнодопустимих рівнів цих факторів відповідно до ДСанПіН № 3.3.6.096. Рівні шуму не повинні перевищувати норм, установлених відповідними санітарними нормами та стандартами відповідно до ДСН 3.3.6.037. | Зміна нумерації Редакційна правка |
|  | Розділ 5 пункт 5.7.20 | 5.7.21. У споживача, що експлуатує електрообладнання з великим об’ємом масла (трансформатори, масляні реактори, вимикачі тощо), повинні бути розроблені заходи із запобігання аварійним та іншим викидам його в навколишнє середовище. | 5.7.20. У споживача, що експлуатує електрообладнання з великим об’ємом масла (трансформатори, масляні реактори, вимикачі тощо), повинні бути розроблені заходи із запобігання аварійним та іншим викидам його в навколишнє середовище. | Зміна нумерації |
|  | Розділ 5 пункт 5.7.21 | 5.7.22. Споживач, у якого під час експлуатації електроустановок утворюються токсичні відходи, зобов’язаний в установленому порядку забезпечити своєчасну їх утилізацію, знешкодження та захоронення. | 5.7.21. Споживач, у якого під час експлуатації електроустановок утворюються токсичні відходи, зобов’язаний в установленому порядку забезпечити своєчасну їх утилізацію, знешкодження та захоронення. | Зміна нумерації |
|  | Розділ 5 пункт 5.7.22 | 5.7.23. Експлуатація електроустановок без пристроїв, які забезпечують дотримання встановлених санітарних норм і природоохоронних вимог, або з несправними пристроями, які не забезпечують дотримання цих норм і вимог, забороняється. | 5.7.22. Експлуатація електроустановок без пристроїв, які забезпечують дотримання встановлених санітарних норм і природоохоронних вимог, або з несправними пристроями, які не забезпечують дотримання цих норм і вимог, забороняється. | Зміна нумерації |
|  | Розділ 6 назва | 6. Електрообладнання та електроустановки загального призначення | 6. Електрообладнання та електроустановки загального призначення | Без змін |
|  | Розділ 6 Підрозділ 6.1 Назва | 6.1. Повітряні лінії електропередавання та струмопроводи | 6.1. Повітряні лінії електропередавання та струмопроводи | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.1.1 | 6.1.1. Вимоги цього підрозділу поширюються на ПЛ напругою до 150 кВ і повітряні струмопроводи напругою до 35 кВ включно, змінного і постійного струму, що обслуговуються споживачами. Вимоги розділу не поширюються на лінії контактної мережі, на спеціальні струмопроводи для електролізних установок, короткої мережі електротермічних установок, а також на ПЛ і струмопроводи, обладнання яких визначається спеціальними правилами або нормами. | 6.1.1. Вимоги цього підрозділу поширюються на ПЛ напругою до 150 кВ і повітряні струмопроводи напругою до 35 кВ включно, змінного і постійного струму, що обслуговуються споживачами. Вимоги розділу не поширюються на лінії контактної мережі, на спеціальні струмопроводи для електролізних установок, короткої мережі електротермічних установок, а також на ПЛ і струмопроводи, обладнання яких визначається спеціальними правилами або нормами. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.1.2 | 6.1.2. Під час узгодження технічної документації на проектування ПЛ і струмопроводів (спорудження, капітальний ремонт або модернізацію) замовник повинен надати проектним організаціям дані про фактичні умови в зоні проходження ПЛ (кліматичні умови, забруднення та інші дані, що характеризують місцеві умови) і вимагати їх урахування в проектній документації. | 6.1.2. Під час узгодження технічної документації на проектування ПЛ і струмопроводів (спорудження, капітальний ремонт або модернізацію) замовник повинен надати проектним організаціям дані про фактичні умови в зоні проходження ПЛ (кліматичні умови, забруднення та інші дані, що характеризують місцеві умови) і вимагати їх урахування в проектній документації. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.1.3 | 6.1.3. Під час спорудження або модернізації ПЛ замовник повинен організувати технічний нагляд за будівельними та монтажними роботами, перевіряючи їх відповідність затвердженій технічній документації. Особливу увагу слід приділяти контролю за якістю виконання прихованих робіт, дотриманню вимог узгодженої і затвердженої проектної документації на відповідність ВБН А.3.1-001-99 та не допускати введення в експлуатацію ПЛ з порушенням установлених правил. | 6.1.3. Під час спорудження або модернізації ПЛ замовник повинен організувати технічний нагляд за будівельними та монтажними роботами, перевіряючи їх відповідність затвердженій технічній документації. Особливу увагу слід приділяти контролю за якістю виконання прихованих робіт, дотриманню вимог узгодженої і затвердженої проектної документації на відповідність СОУ-Н ЕЕ 20.402 та не допускати введення в експлуатацію ПЛ з порушенням установлених правил. | Введено в дію новий НД |
|  | Розділ 6 пункт 6.1.4 | 6.1.4. Приймання в експлуатацію ПЛ і струмопроводів необхідно проводити згідно з ДБН і чинними галузевими правилами приймання в експлуатацію завершених будівництвом об’єктів електромереж. При здаванні в експлуатацію струмопроводів напругою понад 1000 В, крім документації, передбаченої ДБН і ПУЭ, повинні бути оформлені: виконавчі креслення траси із зазначенням місць перетину з різними комунікаціями; креслення профілю струмопроводу в місцях перетину з комунікаціями; перелік відступів від проекту; протокол фазування; –– акт про монтаж натяжних затискачів для гнучких струмопроводів. | 6.1.4. Прийняття в експлуатацію ПЛ і струмопроводів необхідно проводити згідно з ДБН і чинними галузевими правилами прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об’єктів електромереж. При здаванні в експлуатацію струмопроводів напругою понад 1 кВ, крім документації, передбаченої ДБН і ПУЕ, повинні бути оформлені: виконавчі креслення траси із зазначенням місць перетину з різними комунікаціями; креслення профілю струмопроводу в місцях перетину з комунікаціями; перелік відступів від проекту; протокол фазування; –– акт про монтаж натяжних затискачів для гнучких струмопроводів. | Заміна поняття Заміна скорочення |
|  | Розділ 6 пункт 6.1.5 | 6.1.5. Під час уведення в роботу нових повітряних ліній напругою 6—35 кВ необхідно провести перевірку симетричності ємностей окремих фаз. У разі необхідності розробити і впровадити заходи із симетрування фаз. Перевірку симетричності ємностей фаз здійснюють також після проведення робіт на ПЛ, що могли призвести до порушення симетричності (модернізація лінії, заміна або перестановка конденсаторів зв’язку тощо). Напруга несиметрії не повинна перевищувати 0,75 % фазної напруги. | 6.1.5. Під час уведення в роботу нових повітряних ліній напругою 6 кВ - 35 кВ необхідно провести перевірку симетричності ємностей окремих фаз. У разі необхідності розробити і впровадити заходи із симетрування фаз. Перевірку симетричності ємностей фаз здійснюють також після проведення робіт на ПЛ, що могли призвести до порушення симетричності (модернізація лінії, заміна або перестановка конденсаторів зв’язку тощо). Напруга несиметрії не повинна перевищувати 0,75 % значення фазної напруги. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.1.6 | 6.1.6. Під час експлуатації ПЛ необхідно неухильно дотримуватись чинних Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.97 N 209 (далі - Правил охорони електричних мереж), і контролювати їх виконання. Організації, що експлуатують ПЛ, повинні проводити роз'яснювальну роботу з охорони ПЛ серед населення та організацій, розташованих у зоні проходження ПЛ, а також ужити заходів для припинення робіт в охоронній зоні, що проводяться з порушенням Правил охорони електричних мереж. | 6.1.6. Під час експлуатації ПЛ необхідно неухильно дотримуватись чинних Правил охорони електричних мереж і контролювати їх виконання. Організації, що експлуатують ПЛ, повинні проводити роз'яснювальну роботу з охорони ПЛ серед населення та організацій, розташованих у зоні проходження ПЛ, а також ужити заходів для припинення робіт в охоронній зоні, що проводяться з порушенням Правил охорони електричних мереж. Проходження ПЛ з неізольованими проводами будь-якого класу напруги по території шкіл, дитячих садків, баз відпочинку та інших територій, де можливе масове скупчення людей, заборонено. | Відповідно ПУЕ, п. 2.4.87 |
|  | Розділ 6 пункт 6.1.7 Розділ 6 пункт 6.1.7 продовження | 6.1.7. Охоронну зону ПЛ треба періодично очищати від порослі й дерев з метою збереження просіки відповідної ширини і підтримувати її в безпечному протипожежному стані. Обрізування дерев, що ростуть безпосередньо біля проводів, здійснює організація, що експлуатує ПЛ. Роботи з ліквідації аварійних ситуацій відповідно до Правил охорони електричних мереж дозволено проводити без оформлення належного дозволу, але з наступним повідомленням про їх проведення. | 6.1.7. Охоронну зону ПЛ треба періодично очищати від порослі й дерев з метою збереження просіки відповідної ширини і підтримувати її в безпечному протипожежному стані. Обрізування дерев, що ростуть безпосередньо біля проводів, здійснює електропередавальна організація, у віданні якої перебуває ПЛ, згідно з порядком, визначеним цією організацією. Роботи з ліквідації аварій в електричних мережах відповідно до Правил охорони електричних мереж дозволено проводити без погодження з землекористувачем, але з наступним повідомленням про їх проведення. | Правила охорони електричних мереж |
|  | Розділ 6 пункт 6.1.8 | 6.1.8. На ділянках ПЛ і струмопроводів, що зазнають інтенсивного забруднення, треба застосовувати спеціальну або посилену ізоляцію, а за необхідності очищати (обмивати) ізоляцію, замінювати забруднені ізолятори. У зонах інтенсивних забруднень ізоляції птахами і в місцях їх масового гніздування необхідно застосовувати спеціальні пристрої, що унеможливлюють сідання птахів над гірляндами або відлякують їх. | 6.1.8. На ділянках ПЛ і струмопроводів, що зазнають інтенсивного забруднення, треба застосовувати спеціальну або посилену ізоляцію, а за необхідності очищати (обмивати) ізоляцію, замінювати забруднені ізолятори. У зонах інтенсивних забруднень ізоляції птахами і в місцях їх масового гніздування необхідно застосовувати спеціальні пристрої, що унеможливлюють сідання птахів над гірляндами або відлякують їх. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.1.9 | 6.1.9. Антикорозійне покриття неоцинкованих металевих опор і металевих деталей залізобетонних і дерев’яних опор, а також сталевих тросів і відтяжок опор необхідно оновлювати відповідно до графіка, затвердженого особою, відповідальною за електрогосподарство. | 6.1.9. Антикорозійне покриття неоцинкованих металевих опор і металевих деталей залізобетонних і дерев’яних опор, а також сталевих тросів і відтяжок опор необхідно оновлювати відповідно до графіка, затвердженого особою, відповідальною за електрогосподарство. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.1.10 | 6.1.10. На ПЛ напругою понад 1000 В, що зазнають інтенсивного льодоутворення, необхідно передбачити плавлення ожеледі електричним струмом. Споживач, що експлуатує ПЛ, повинен контролювати процес льодоутворення на ПЛ і забезпечувати своєчасне введення пристроїв плавлення ожеледі. ПЛ, на яких відбувається плавлення ожеледі, повинні бути обладнані пристроями автоматичного контролю і сигналізації утворення ожеледі. | 6.1.10. На ПЛ напругою понад 1 кВ, що зазнають інтенсивного льодоутворення, необхідно передбачити плавлення ожеледі електричним струмом. Споживач, що експлуатує ПЛ, повинен контролювати процес льодоутворення на ПЛ і забезпечувати своєчасне введення пристроїв плавлення ожеледі. ПЛ, на яких відбувається плавлення ожеледі, повинні бути обладнані пристроями автоматичного контролю і сигналізації утворення ожеледі. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.1.11 | 6.1.11. Під час експлуатації ПЛ у прогонах перетину діючих ліній з іншими ПЛ, у тому числі з самонесучими ізольованими проводами та лініями зв'язку на кожному проводі або тросі ПЛ, що проходить зверху, допускається не більше двох з'єднань, проте при перетині контактної мережі з'єднання проводів не допускається. Кількість з'єднань проводів і тросів на ПЛ, що не перетинаються, не регламентується. | 6.1.11. Під час експлуатації ПЛ у прогонах перетину діючих ліній з іншими ПЛ, у тому числі з самоутримними ізольованими проводами (СІП) та лініями зв’язку, на кожному проводі або тросі ПЛ, що проходить зверху, допускається не більше одного з’єднання на кожен провід і не більше одного з’єднання на лініях з СІП. При перетині контактної мережі з’єднання проводів не допускається. Кількість з'єднань проводів і тросів на ПЛ, що не перетинаються, не регламентується. | ПУЕ, п.2.4.18 |
|  | Розділ 6 пункт 6.1.12 | 6.1.12. Споживач, що експлуатує ПЛ, має утримувати в справному стані: сигнальні знаки на берегах у місцях перетину ПЛ судноплавної або сплавної річки, озера, водосховища, каналу, установлені відповідно до статуту внутрішнього водного транспорту за погодженням з басейновим управлінням водного шляху (управлінням каналів); постійні знаки безпеки, установлені на опорах згідно з проектом ПЛ і вимогами НД; захист опор від пошкодження у місцях, де можливі потоки води, льодоходи тощо; захист опор, установлених біля автомобільних доріг. | 6.1.12. Споживач, що експлуатує ПЛ, має утримувати в справному стані: сигнальні знаки на берегах у місцях перетину ПЛ судноплавної або сплавної річки, озера, водосховища, каналу, установлені відповідно до статуту внутрішнього водного транспорту за погодженням з басейновим управлінням водного шляху (управлінням каналів); постійні знаки безпеки, установлені на опорах згідно з проектом ПЛ і вимогами НД; захист опор від пошкодження у місцях, де можливі потоки води, льодоходи тощо; –– захист опор, установлених біля автомобільних доріг. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.1.13 | 6.1.13. Споживач, що експлуатує ПЛ, повинен стежити за справністю габаритних знаків, установлених на перетині ПЛ із шосейними шляхами; габаритних воріт, які встановлюють у місцях перетину ПЛ із залізничними коліями, якими можливе пересування негабаритних вантажів і кранів. Установлення та обслуговування таких знаків здійснюють організації, у віданні яких перебувають залізничні колії та шосейні шляхи. | 6.1.13. Споживач, що експлуатує ПЛ, повинен стежити за справністю габаритних знаків, установлених на перетині ПЛ із шосейними шляхами; габаритних воріт, які встановлюють у місцях перетину ПЛ із залізничними коліями, якими можливе пересування негабаритних вантажів і кранів. Установлення та обслуговування таких знаків здійснюють організації, у віданні яких перебувають залізничні колії та шосейні шляхи. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.1.14 | 6.1.14. Під час експлуатації ПЛ і струмопроводів необхідно проводити їх технічне обслуговування, ремонт та аварійно-відновлювальні роботи, спрямовані на забезпечення їх надійної роботи, проводити контроль параметрів електромагнітних полів відповідно до пункту 5.7.14 цих Правил. Під час обслуговування треба стежити за технічним станом ПЛ і струмопроводів у цілому, їх окремих елементів і траси шляхом проведення оглядів, профілактичних перевірок та усувати виявлені пошкодження й несправності. Під час капітального ремонту ПЛ необхідно виконати комплекс заходів, спрямованих на підтримання або відновлення початкових експлуатаційних характеристик ПЛ, що досягають ремонтом зношених деталей і елементів або заміною їх більш надійними й економічними, які поліпшують експлуатаційні характеристики лінії. Обсяг та періодичність робіт, що належить виконувати під час технічного обслуговування та капітального ремонту, визначаються ГКД 34.20.502-97 та ГКД 34.20.503-97. Крім цього, слід ураховувати конкретні умови експлуатації ПЛ. | 6.1.14. Під час експлуатації ПЛ і струмопроводів необхідно проводити їх технічне обслуговування, ремонт та аварійно-відновлювальні роботи, спрямовані на забезпечення їх надійної роботи, проводити контроль параметрів електромагнітних полів відповідно до 5.7.13 цих Правил. Під час технічного обслуговування треба стежити за технічним станом ПЛ і струмопроводів у цілому, їх окремих елементів і траси шляхом проведення оглядів, профілактичних перевірок та усувати виявлені пошкодження й несправності. Під час капітального ремонту ПЛ необхідно виконати комплекс заходів, спрямованих на підтримання або відновлення початкових експлуатаційних характеристик ПЛ, що досягають ремонтом зношених деталей і елементів або заміною їх більш надійними й економічними, які поліпшують експлуатаційні характеристики лінії. Обсяг та періодичність робіт, що належить виконувати під час технічного обслуговування та капітального ремонту, визначаються СОУ-Н ЕЕ 20.502 та ГКД 34.20.503. Крім цього, слід ураховувати конкретні умови експлуатації ПЛ. | Уточнення визначення |
|  | Розділ 6 пункт 6.1.15 | 6.1.15. Аварійно-відновлювальні роботи необхідно виконувати негайно після виникнення аварійної ситуації. | 6.1.15. Аварійно-відновлювальні роботи необхідно виконувати негайно після виникнення аварійної ситуації. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.1.16 Розділ 6 пункт 6.1.16 продовження | 6.1.16. Під час експлуатації ПЛ необхідно проводити періодичні та позачергові огляди ліній. Графік періодичних оглядів затверджує особа, відповідальна за електрогосподарство. Періодичність огляду кожної ПЛ на всій довжині має бути не рідше ніж один раз на рік. Крім того, не рідше ніж один раз на рік необхідно спеціалістам проводити вибіркові огляди окремих ділянок ліній, уключаючи всі лінії (ділянки), які підлягають капітальному ремонту. Верхові огляди з вибірковою перевіркою проводів і тросів у затискачах і в дистанційних розпірках на ПЛ напругою 35 кВ і вище або їх ділянок, термін служби яких становить 20 років і більше або які проходять у зонах інтенсивного забруднення чи на відкритій місцевості, необхідно проводити не рідше ніж один раз на п'ять років; на решті ПЛ 35 кВ і вище (ділянках ліній) - не рідше ніж один раз на десять років. На ПЛ 0,38 - 20 кВ верхові огляди необхідно проводити в разі потреби. | 6.1.16. Під час експлуатації ПЛ необхідно проводити періодичні та позачергові огляди ліній. Графік періодичних оглядів затверджує особа, відповідальна за електрогосподарство. Періодичність огляду кожної ПЛ по всій довжині має бути не рідше ніж один раз на рік, для повітряної лінії з СІП – не рідше ніж один раз на 2 роки. Крім того, не рідше ніж один раз на рік спеціалістам необхідно проводити вибіркові огляди окремих ділянок ліній, враховуючи всі лінії (ділянки), які підлягають капітальному ремонту. Верхові огляди з вибірковою перевіркою проводів і тросів у затискачах і в дистанційних розпірках на ПЛ напругою 35 кВ і вище або їх ділянок, термін служби яких становить 20 років і більше або які проходять у зонах інтенсивного забруднення чи на відкритій місцевості, необхідно проводити не рідше ніж один раз на 5 років; на решті ПЛ 35 кВ і вище (ділянках ліній) - не рідше ніж один раз на 10 років. На ПЛ напругою 0,38 кВ - 20 кВ верхові огляди необхідно проводити в разі потреби. | Зазначений термін огляду СІП прийнятий узвязку з особливими умовами при їх застосуванні (ПУЕ, п.2.4.11.) Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.1.17 | 6.1.17. Позачергові огляди ПЛ або їх ділянок необхідно проводити: у разі утворення на проводах і тросах ожеледі; у разі коливань проводів і тросів; під час льодоходу і розлиття рік; під час лісових і степових пожеж та після інших стихійних явищ; після вимкнення ПЛ релейним захистом і неуспішного АПВ, а в разі успішного — за необхідності. | 6.1.17. Позачергові огляди ПЛ або їх ділянок необхідно проводити: у разі утворення на проводах і тросах ожеледі; у разі коливань проводів і тросів; під час льодоходу і розлиття рік; під час лісових і степових пожеж та після інших стихійних явищ; після вимкнення ПЛ релейним захистом і неуспішного АПВ, а в разі успішного — за необхідності. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.1.18 | 6.1.18. Під час огляду ПЛ необхідно звертати увагу на: наявність обривів і оплавлень окремих проводів або накидів на проводи і троси; наявність бою, оплавлень і тріщин ізоляторів; стан опор, їх нахилів, обгорання, розчеплення деталей та загнивання дерев’яних опор, цілісність бандажів і заземлювальних пристроїв на дерев’яних опорах; стан кріплення металевих опор на фундаментах; наявність корозійного пошкодження елементів опор; наявність іскріння; правильність регулювання проводів; стан розрядників, обмежувачів перенапруги та захисних проміжків, комутаційної апаратури на ПЛ та кінцевих кабельних муфт на спусках; наявність і стан попереджувальних плакатів та інших постійних знаків на опорах; наявність болтів і гайок, цілісність окремих елементів, зварних швів і заклепкових з’єднань на металевих опорах; стан стояків залізобетонних опор і залізобетонних приставок; протипожежний стан траси, наявність дерев, що загрожують падінням на лінію, сторонніх предметів, будівель, відстань від проводів до різних об’єктів тощо. | 6.1.18. Під час огляду ПЛ необхідно звертати увагу на: наявність обривів і оплавлень окремих проводів або накидів на проводи і троси; наявність бою, оплавлень і тріщин ізоляторів; стан опор, їх нахилів, обгорання, розчеплення деталей та загнивання дерев’яних опор, цілісність бандажів і заземлювальних пристроїв на дерев’яних опорах; стан кріплення металевих опор на фундаментах; наявність корозійного пошкодження елементів опор; наявність іскріння; правильність регулювання проводів; стан розрядників, обмежувачів перенапруги (далі – ОПН) та захисних проміжків, комутаційної апаратури на ПЛ та кінцевих кабельних муфт на спусках; наявність і стан попереджувальних плакатів та інших постійних знаків на опорах; наявність болтів і гайок, цілісність окремих елементів, зварних швів і заклепкових з’єднань на металевих опорах; стан стояків залізобетонних опор і залізобетонних приставок; протипожежний стан траси, наявність дерев, що загрожують падінням на лінію, сторонніх предметів, будівель, відстань від проводів до різних об’єктів тощо. | Введено скорочення терміну |
|  | Розділ 6 пункт 6.1.19 | 6.1.19. На лініях із самонесучими ізольованими проводами додатково проводять перевірки та вимірювання: стану ізоляції проводів; стану підтримувальних затискачів; наявності і стану захисних кожухів на з’єднувальних і відгалужувальних затискачах ПЛ напругою до 1000 В. | 6.1.19. На лініях із СІП додатково проводять перевірки та вимірювання: стану ізоляції проводів; стану підтримувальних затискачів; –– наявності і стану захисних кожухів на з’єднувальних і відгалужувальних затискачах ПЛ напругою до 1 кВ. | Заміна неправильно сформульованого поняття на визначене вище скорочення Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.1.20 | 6.1.20. Профілактичні перевірки та вимірювання на ПЛ і струмопроводах виконуються згідно з табл. 7 додатка 1. | 6.1.20. Профілактичні перевірки та вимірювання на ПЛ і струмопроводах виконуються згідно з табл. А.6 та А.7. | Виправлена помилка, яка була в тексті |
|  | Розділ 6 пункт 6.1.21 | 6.1.21. Для виявлення дефектних фарфорових ізоляторів та контактних з’єднань ПЛ під робочою напругою рекомендовано застосовувати портативні тепловізори. Контроль лінійної ізоляції необхідно проводити не раніше ніж через п’ять — шість год. після подачі напруги на ПЛ. Контроль контактних з’єднань необхідно проводити під час навантаження не меншого, ніж 30—40 % від номінального. | 6.1.21. Для виявлення дефектних фарфорових ізоляторів та контактних з’єднань ПЛ під робочою напругою рекомендовано застосовувати портативні тепловізори. Контроль лінійної ізоляції необхідно проводити не раніше ніж через 5 год - 6 год після подачі напруги на ПЛ. Контроль контактних з’єднань необхідно проводити за значень навантаги не менше ніж 30 % - 40 % від номінального. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.1.22 | 6.1.22. Для визначення місць пошкоджень ПЛ напругою 110—150 кВ, а також місць міжфазових замикань на ПЛ 6—35 кВ повинні бути встановлені спеціальні прилади (пристрої), що фіксують місце пошкодження. На ПЛ напругою 6—35 кВ з відгалуженнями повинні бути встановлені покажчики пошкодженої ділянки. | 6.1.22. Для визначення місць пошкоджень ПЛ напругою 110 кВ - 150 кВ, а також місць міжфазових замикань на ПЛ напругою 6 кВ - 35 кВ повинні бути встановлені спеціальні прилади (пристрої), що фіксують місце пошкодження. На ПЛ напругою 6 кВ - 35 кВ з відгалуженнями повинні бути встановлені покажчики пошкодженої ділянки. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.1.23 | 6.1.23. Дефекти, виявлені під час огляду ПЛ та при проведенні профілактичних перевірок та вимірювань, необхідно відмічати в експлуатаційній документації і залежно від їх характеру усувати в найкоротший строк під час проведення технічного обслуговування або під час капітального ремонту ПЛ. | 6.1.23. Дефекти, виявлені під час огляду ПЛ та при проведенні профілактичних перевірок та вимірювань, необхідно відмічати в експлуатаційній документації і залежно від їх характеру усувати в найкоротший строк під час проведення технічного обслуговування або під час капітального ремонту ПЛ. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.1.24 | 6.1.24. Капітальний ремонт ПЛ необхідно виконувати залежно від її технічного стану за затвердженим графіком ремонту. Капітальний ремонт ПЛ на дерев’яних опорах необхідно проводити не рідше ніж один раз на п’ять років, ПЛ на металевих і залізобетонних опорах — не рідше ніж один раз на десять років. Капітальний ремонт ділянок ПЛ проводять з урахуванням проведеного ремонту всієї ПЛ за міжремонтний період. Роботи, виконані на лінії під час капітального ремонту, оформляють записом у журналі обліку робіт і внесенням відповідних змін та доповнень у паспорт ПЛ. | 6.1.24. Капітальний ремонт ПЛ необхідно виконувати залежно від її технічного стану за затвердженим графіком ремонту. Капітальний ремонт ПЛ на дерев’яних опорах необхідно проводити не рідше ніж один раз на 5 років, ПЛ на металевих і залізобетонних опорах — не рідше ніж один раз на 10 років. Капітальний ремонт ділянок ПЛ проводять з урахуванням проведеного ремонту всієї ПЛ за міжремонтний період. Роботи, виконані на лінії під час капітального ремонту, оформляють записом у журналі обліку робіт із внесенням відповідних змін та доповнень у паспорт ПЛ. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.1.25 | 6.1.25. Роботи із запобігання порушенню у роботі ПЛ та ліквідації наслідків такого порушення можуть проводитись у будь-яку пору року без погодження із землекористувачами, але з повідомленням їх про проведення робіт у десятиденний термін після їх початку. Після виконання вказаних робіт споживач, що експлуатує ПЛ, повинен привести земельні угіддя у стан, придатний для їх подальшого використання за цільовим призначенням. | 6.1.25. Роботи із запобігання порушенню у роботі ПЛ та ліквідації наслідків такого порушення можуть проводитись у будь-яку пору року без погодження із землекористувачами, але з повідомленням їх про проведення робіт у десятиденний термін після їх початку. Після виконання зазначених робіт споживач, що експлуатує ПЛ, повинен привести земельні угіддя у стан, придатний для їх подальшого використання за цільовим призначенням. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.1.26 | 6.1.26. Конструктивні зміни опор та інших елементів ПЛ, спосіб закріплення опор у ґрунті, а також конструктивні зміни струмопроводів можна проводити лише за наявності затвердженої технічної документації та за рішенням особи, відповідальної за електрогосподарство. | 6.1.26. Конструктивні зміни опор та інших елементів ПЛ, спосіб закріплення опор у ґрунті, а також конструктивні зміни струмопроводів можна проводити лише за наявності затвердженої технічної документації та за рішенням особи, відповідальної за електрогосподарство. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.1.27 | 6.1.27. Під час ремонту ПЛ, що мають високочастотні канали телемеханіки і зв'язку, з метою збереження цих каналів у роботі для заземлення потрібно використовувати переносні заземлювальні загороджувачі. | 6.1.27. Під час ремонту ПЛ, що мають високочастотні канали телемеханіки і зв'язку, з метою збереження цих каналів у роботі для заземлення потрібно використовувати переносні заземлювальні загороджувачі. Порядок роботи ПЛ напругою 6 кВ - 35 кВ із заземленою фазою визначено в 6.8.15 цих Правил. | Дано пояснення щодо роботи ПЛ із заземленою фазою Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.1.28 | 6.1.28. В електричних мережах 6—35 кВ допускається робота із заземленою фазою; при цьому персонал повинен приступити до пошуку місця замикання негайно і усунути його в найкоротший термін. | 6.1.28. В електричних мережах напругою 6 кВ - 35 кВ допускається робота із заземленою фазою; при цьому працівники повинні приступити до пошуку місця замикання негайно і усунути його в найкоротший термін. | Заміна поняття Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.1.29 | 6.1.29. Організації, що експлуатують ПЛ із спільною підвіскою проводів, планові ремонти повинні проводити в узгоджені терміни. В аварійних випадках ремонтні роботи необхідно проводити з попереднім повідомленням другої сторони (власника лінії). | 6.1.29. Організації, що експлуатують ПЛ із спільною підвіскою проводів, планові ремонти повинні проводити в узгоджені терміни. В аварійних ситуаціях ремонтні роботи необхідно проводити з попереднім повідомленням другої сторони (власника лінії). | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.1.30 | 6.1.30. Бригади, що виконують роботи на ПЛ, повинні бути оснащені засобами зв’язку з диспетчерськими пунктами. | 6.1.30. Бригади, що виконують роботи на ПЛ, повинні бути оснащені засобами зв’язку з диспетчерськими пунктами. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.1.31 | 6.1.31. З метою своєчасної ліквідації аварійних пошкоджень на ПЛ споживач, що експлуатує їх, повинен мати аварійний запас матеріалів і деталей згідно з установленими нормами. | 6.1.31. З метою своєчасної ліквідації аварійних пошкоджень на ПЛ споживач, що експлуатує їх, повинен мати аварійний запас матеріалів і деталей згідно з установленими нормами. | Без змін |
|  | Розділ 6 підрозділ 6.2 Зміна назви | 6.2. Силові кабельні лінії | 6.2. Кабельні лінії | Заміна поняття ПУЕ, глава 2.3 |
|  | Розділ 6 пункт 6.2.1 | 6.2.1. Вимоги цього підрозділу поширюються на силові кабельні лінії (КЛ) напругою від 0,4 до 35 кВ. | 6.2.1. Вимоги цього підрозділу поширюються на кабельні лінії (КЛ) напругою від 0,4 кВ до 35 кВ. | Заміна поняття Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.2.2 | 6.2.2. Під час здачі в експлуатацію КЛ напругою понад 1000 В повинні бути оформлені та передані замовникові: виконавче креслення траси із зазначенням місць установлення з’єднувальних муфт у масштабі 1:200 і 1:500 залежно від розвитку комунікацій в даному районі траси; відкоригований проект КЛ; креслення профілю КЛ у місцях перетину з дорогами та іншими комунікаціями для КЛ напругою 35 кВ і для особливо складних трас КЛ напругою 6—10 кВ; акти стану кабелів на барабанах і, за необхідності, протоколи розбирання й огляду зразків; сертифікати, що засвідчують відповідність кабелів і проводів вимогам нормативних документів; кабельний журнал; інвентарний опис усіх елементів КЛ; акти будівельних і прихованих робіт із зазначенням перетинів і зближень кабелів з усіма підземними комунікаціями; акти про монтаж кабельних муфт; акти приймання траншей, блоків, труб, каналів під монтаж; акти про монтаж пристроїв для захисту КЛ від електрохімічної корозії, а також результати корозійних випробувань згідно з проектом; протокол вимірювання опору ізоляції та випробування підвищеною напругою КЛ після її прокладання; акти огляду кабелів, прокладених у траншеях і каналах перед закриттям; протокол нагрівання кабелів на барабанах перед прокладанням, якщо температура повітря нижче від нуля градусів; акти перевірки і випробування автоматичних стаціонарних установок систем пожежогасіння та пожежної сигналізації. При здачі в експлуатацію КЛ напругою до 1000 В повинні бути оформлені і передані замовнику: кабельний журнал, відкоригований проект ліній, акти, протоколи випробувань та вимірювань. | 6.2.2. Під час здачі в експлуатацію КЛ напругою понад 1 кВ повинні бути оформлені та передані замовникові: виконавче креслення траси із зазначенням місць установлення з’єднувальних муфт у масштабі 1:200 і 1:500 залежно від розвитку комунікацій в даному районі траси; відкоригований проект КЛ; креслення профілю КЛ у місцях перетину з дорогами та іншими комунікаціями для КЛ напругою 35 кВ і для особливо складних трас КЛ напругою 6 (10) кВ; акти стану кабелів на барабанах і, за необхідності, протоколи розбирання й огляду зразків; сертифікати, що засвідчують відповідність кабелів і проводів вимогам нормативних документів; кабельний журнал; інвентарний опис усіх елементів КЛ; акти будівельних і прихованих робіт із зазначенням перетинів і зближень кабелів з усіма підземними комунікаціями; акти про монтаж кабельних муфт; акти прийняття траншей, блоків, труб, каналів під монтаж; акти про монтаж пристроїв для захисту КЛ від електрохімічної корозії, а також результати корозійних випробувань згідно з проектом; протокол вимірювання опору ізоляції та випробування підвищеною напругою КЛ після її прокладання; акти огляду кабелів, прокладених у траншеях і каналах перед закриттям; протокол нагрівання кабелів на барабанах перед прокладанням, якщо температура повітря нижче від нуля градусів; акти перевірки і випробування автоматичних стаціонарних установок систем пожежогасіння та пожежної сигналізації. При здачі в експлуатацію КЛ напругою до 1 кВ повинні бути оформлені і передані замовнику: кабельний журнал, відкоригований проект ліній, акти, протоколи випробувань та вимірювань. | Редакційна правка Заміна терміну |
|  | Розділ 6 пункт 6.2.3 | 6.2.3. Кожна КЛ повинна мати паспорт з документацією, зазначеною в пункті 6.2.2, диспетчерський номер та назву. Відкрито прокладені кабелі, а також усі кабельні муфти повинні мати бирки з позначеннями: на кінці й на початку ліній на бирках повинні бути вказані марка кабелю, напруга, переріз, номери або найменування ліній; на бирках з’єднувальних муфт — номер муфти, дата монтажу. Бирки повинні бути стійкими до впливу навколишнього середовища. Бирки потрібно закріпляти по всій довжині КЛ через кожні 50 м на відкрито прокладених кабелях, а також на поворотах траси і в місцях проходження кабелів через вогнестійкі перегородки й перекриття (з обох боків). | 6.2.3. Кожна КЛ повинна мати паспорт з документацією, зазначеною в 6.2.2, диспетчерський номер та назву. Відкрито прокладені кабелі, а також усі кабельні муфти повинні мати бирки з позначеннями: на кінці й на початку ліній на бирках повинні бути вказані марка кабелю, напруга, переріз, номери або найменування ліній; на бирках з’єднувальних муфт — номер муфти, дата монтажу. Бирки повинні бути стійкими до впливу навколишнього середовища. Бирки потрібно закріплювати по всій довжині КЛ через кожні 50 м на відкрито прокладених кабелях, а також на поворотах траси і в місцях проходження кабелів через вогнестійкі перегородки й перекриття (з обох боків). | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.2.4 | 6.2.4. Трасу кабельних ліній, прокладену по орних землях і незабудованій місцевості, позначають покажчиками, установленими на відстані не менше 500 метрів один від одного, а також у місцях зміни напрямку траси. Усі місця проходів кабелів крізь стіни, перегородки та перекриття на підстанціях повинні бути ущільнені негорючим матеріалом. | 6.2.4. Трасу кабельних ліній, прокладену по орних землях і незабудованій місцевості, позначають покажчиками, установленими на відстані не менше 500 метрів один від одного, а також у місцях зміни напрямку траси. Усі місця проходів кабелів крізь стіни, перегородки та перекриття на підстанціях повинні бути ущільнені негорючим матеріалом. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.2.5 | 6.2.5. Для кожної КЛ під час уведення в експлуатацію повинні бути встановлені найбільші допустимі струмові навантаження. Навантаження КЛ повинні бути визначені за даними нагріву кабелю на ділянці траси з найгіршими тепловими умовами, якщо довжина ділянки становить не менше ніж 10 м. Підвищення цих навантажень допускається на підставі теплових випробувань за умови, що нагрів жил не перевищуватиме допустимий за державними стандартами або технічними умовами. Нагрів кабелів необхідно перевіряти на ділянках трас з найгіршими умовами охолодження. | 6.2.5. Для кожної КЛ під час уведення в експлуатацію повинні бути встановлені найбільші допустимі струмові навантаги. Навантаги КЛ повинні бути визначені за даними нагріву кабелю на ділянці траси з найгіршими тепловими умовами, якщо довжина ділянки становить не менше ніж 10 м. Підвищення цих навантаг допускається на підставі теплових випробувань за умови, що нагрів жил не перевищуватиме допустимого за державними стандартами або технічними умовами значення. Нагрів кабелів необхідно перевіряти на ділянках трас з найгіршими умовами охолодження. | Заміна поняття |
|  | Розділ 6 пункт 6.2.6 | 6.2.6. У кабельних спорудах необхідно організувати систематичний контроль за тепловим режимом роботи кабелів, температурою повітря і роботою вентиляційного устаткування. Температура повітря всередині кабельних тунелів, каналів і шахт улітку не повинна перевищувати температуру зовнішнього повітря більш ніж на 10°С. | 6.2.6. У кабельних спорудах необхідно організувати систематичний контроль за тепловим режимом роботи кабелів, температурою повітря і роботою вентиляційного устаткування. Температура повітря всередині кабельних тунелів, каналів і шахт улітку не повинна перевищувати температуру зовнішнього повітря більш ніж на 10°С. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.2.7 | 6.2.7. На період ліквідації післяаварійного режиму допускається перевантаження струмом: кабелів напругою до 10 кВ включно з ізоляцією з поліетилену та полівінілхлоридного пластику — на 15 %; кабелів з гумовою ізоляцією і вулканізованого поліетилену — на 18 % від тривалого допустимого навантаження тривалістю не більше ніж 6 год на добу протягом 5 діб, але не більше ніж 100 год на рік, якщо навантаження в інші періоди не перевищує тривало допустимого. Кабелі напругою до 10 кВ включно з паперовою ізоляцією допускають перевантаження протягом 5 діб у межах, указаних в ПУЭ. Для кабелів, що експлуатуються понад 15 років, перевантаження струмом не повинне перевищувати 10 %. Перевантаження кабелів з просоченою паперовою ізоляцією напругою 20 і 35 кВ забороняється. | 6.2.7. На період ліквідації післяаварійного режиму допускається перевантаження струмом: кабелів напругою до 10 кВ включно з ізоляцією з поліетилену та полівінілхлоридного пластику — на 15 %; кабелів з гумовою ізоляцією і вулканізованого поліетилену – на 18 % від тривало допустимої навантаги тривалістю не більше ніж 6 год на добу протягом 5 діб, але не більше ніж 100 год на рік, якщо навантага в інші періоди не перевищує тривало допустимої. Кабелі напругою до 10 кВ включно з паперовою ізоляцією допускають перевантаження протягом 5 діб у межах, указаних в ПУЕ. Для кабелів, що експлуатуються понад 15 років, перевантаження струмом не повинно перевищувати 10 %. Перевантаження кабелів з просоченою паперовою ізоляцією напругою 20 кВ і 35 кВ забороняється. | Заміна скорочення НД Заміна поняття Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.2.8 | 6.2.8. У разі однофазного замикання на землю в мережах з ізольованою або компенсованою нейтраллю необхідно негайно повідомити про це оперативний персонал на живильній підстанції або електропередавальній організації і далі діяти за їх вказівками. У мережах генераторної напруги, а також на КЛ напругою 35 кВ робота в указаному режимі допускається не більше ніж 2 год. У виняткових випадках з дозволу оперативного персоналу електропередавальної організації цей час може бути збільшений до 6 год. | 6.2.8. У разі однофазного замикання на землю в мережах з ізольованою або компенсованою нейтраллю необхідно негайно повідомити про це оперативних працівників підстанції живлення або електропередавальної організації, і далі діяти за їх вказівками. У мережах генераторної напруги, а також на КЛ напругою 35 кВ робота в указаному режимі допускається протягом не більше ніж 2 год. У виняткових випадках з дозволу оперативних працівників електропередавальної організації цей час може бути збільшений до 6 год. | Редакційні правки |
|  | Розділ 6 пункт 6.2.9 | 6.2.9. Вимірювання навантажень КЛ і напруг у різних точках мережі необхідно проводити в терміни, що встановлює особа, відповідальна за електрогосподарство. На основі цих вимірювань уточнюють режими і схеми роботи кабельних мереж. | 6.2.9. Вимірювання навантаг КЛ і напруг у різних точках мережі необхідно проводити в терміни, що встановлює особа, відповідальна за електрогосподарство. На основі цих вимірювань уточнюють режими і схеми роботи кабельних мереж. | Заміна поняття |
|  | Розділ 6 пункт 6.2.10 | 6.2.10. Огляди КЛ необхідно проводити один раз у терміни, указані в таблиці 6.1, згідно з графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство. | 6.2.10. Огляди КЛ необхідно проводити один раз у терміни, указані в табл. 6.1, згідно з графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство. | Редакційна правка |
|  | Таблиця 6.1 ПЕРІОДИЧНІСТЬ ОГЛЯДУ КЛ НАПРУГОЮ до 35 кв Об’єкт огляду Періодичність огляду, місяці 1. Траси кабелів, прокладених у землі 3 2. Траси кабелів, прокладених під удосконаленим покриттям на території міст 12 3. Траси кабелів, прокладених у колекторах, тунелях, шахтах і на залізничних мостах 6 4. Кабельні колодязі 6 | Таблиця 6.1 ПЕРІОДИЧНІСТЬ ОГЛЯДУ КЛ НАПРУГОЮ до 35 кВ Об’єкт огляду Періодичність огляду, місяці 1. Траси кабелів, прокладених у землі 3 2. Траси кабелів, прокладених під удосконаленим покриттям на території міст 12 3. Траси кабелів, прокладених у колекторах, тунелях, шахтах і на залізничних мостах 6 4. Кабельні колодязі 6 |
|  | Розділ 6 пункт 6.2.10 продовження | Огляд кабельних муфт зовнішньої установки напругою понад 1000 В необхідно проводити при кожному огляді електрообладнання. Огляд трас підводних кабелів необхідно проводити в терміни, установлені особою, відповідальною за електрогосподарство. Спеціалістами повинні періодично проводитись вибіркові контрольні огляди трас КЛ та кабельних колодязів. У період повеней і після злив, а також у разі вимкнення КЛ релейним захистом необхідно проводити позачергові огляди. Про порушення на КЛ, виявлені під час оглядів, повинні бути зроблені записи в журналі дефектів та неполадок. Порушення повинні бути усунені в найкоротший строк. | Огляд кабельних муфт зовнішньої установки на напругу понад 1 кВ необхідно проводити при кожному огляді електрообладнання. Огляд трас підводних кабелів необхідно проводити в терміни, установлені особою, відповідальною за електрогосподарство. Спеціалістами повинні періодично проводитись вибіркові контрольні огляди трас КЛ та кабельних колодязів. У період повеней і після злив, а також у разі вимкнення КЛ релейним захистом необхідно проводити позачергові огляди. Про порушення на КЛ, виявлені під час оглядів, робляться записи в журналі дефектів та неполадок. Порушення повинні бути усунені в найкоротший строк. |  |
|  | Розділ 6 пункт 6.2.11 | 6.2.11. Кабельні лінії, для захисту яких застосовувались вогнезахисні матеріали, повинні проходити профілактичний огляд стану кабелів і проводів та вогнезахисних матеріалів, що на них нанесені. | 6.2.11. Кабельні лінії, для захисту яких застосовувались вогнезахисні матеріали, повинні проходити профілактичний огляд стану кабелів і проводів та вогнезахисних матеріалів, що на них нанесені. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.2.12 | 6.2.12. Огляд тунелів (колекторів), шахт і каналів на підстанціях з постійним оперативним обслуговуванням необхідно проводити не рідше ніж один раз на місяць, огляд цих споруд на підстанціях без постійного оперативного обслуговування — за виробничими інструкціями в терміни, установлені особою, відповідальною за електрогосподарство. | 6.2.12. Огляд тунелів (колекторів), шахт і каналів на підстанціях з постійним оперативним обслуговуванням необхідно проводити не рідше ніж один раз на місяць, огляд цих споруд на підстанціях без постійного оперативного обслуговування — за виробничими інструкціями в терміни, установлені особою, відповідальною за електрогосподарство. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.2.13 | 6.2.13. Розташування в кабельних приміщеннях будь-яких тимчасових і допоміжних споруд (майстерень, інструментальних, комор тощо), а також зберігання в них будь-яких матеріалів і обладнання забороняється. | 6.2.13. Розташування в кабельних приміщеннях будь-яких тимчасових і допоміжних споруд (майстерень, інструментальних, комор тощо), а також зберігання в них будь-яких матеріалів і обладнання забороняється. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.2.14 | 6.2.14. Терміни перевірки працездатності пристроїв пожежної сигналізації та пожежогасіння у кабельних спорудах установлюються виробничими інструкціями. | 6.2.14. Терміни перевірки працездатності пристроїв пожежної сигналізації та пожежогасіння у кабельних спорудах установлюються виробничими інструкціями. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.2.15 | 6.2.15. Підприємство, на балансі якого перебувають КЛ, повинно контролювати виконання службами електрифікованого рейкового транспорту заходів із зменшення значень блукаючих струмів у землі відповідно до стандарту ГОСТ 9.602-89. | 6.2.15. Підприємство, на балансі якого перебувають КЛ, повинно контролювати виконання службами електрифікованого рейкового транспорту заходів із зменшення значень блукаючих струмів у землі відповідно до стандарту ДСТУ45.016. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.2.16 | 6.2.16. У районах з електрифікованим рейковим транспортом або там, де є агресивні ґрунти, КЛ може бути прийнята в експлуатацію лише після здійснення її антикорозійного захисту. У цих районах на КЛ необхідно проводити вимірювання блукаючих струмів, складати і систематично корегувати діаграми потенціалів кабельної мережі (або її окремих ділянок), карти ґрунтових корозійних зон. У населених пунктах, де організовано спільний антикорозійний захист для всіх підземних комунікацій, складання діаграм потенціалів не вимагається. Потенціали кабелів необхідно вимірювати у зонах блукаючих струмів, місцях зближення силових кабелів з трубопроводами і кабелями зв’язку, що мають катодний захист, а також на ділянках кабелів, обладнаних пристроями для захисту від корозії. На кабелях із шланговим захисним покриттям необхідно контролювати стан антикорозійного покриття відповідно до вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.509-2005. | 6.2.16. У районах з електрифікованим рейковим транспортом або там, де є агресивні ґрунти, КЛ може бути прийнята в експлуатацію лише після здійснення її антикорозійного захисту. У цих районах на КЛ необхідно проводити вимірювання сили блукаючих струмів, складати і систематично корегувати діаграми потенціалів кабельної мережі (або її окремих ділянок), карти ґрунтових корозійних зон. У населених пунктах, де організовано спільний антикорозійний захист для всіх підземних комунікацій, складання діаграм потенціалів не вимагається. Потенціали кабелів необхідно вимірювати у зонах блукаючих струмів, місцях зближення кабелів з трубопроводами і кабелями зв’язку, що мають катодний захист, а також на ділянках кабелів, обладнаних пристроями для захисту від корозії. На кабелях із шланговим захисним покриттям необхідно контролювати стан антикорозійного покриття відповідно до вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.509. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.2.17 | 6.2.17. Тунелі, колектори, канали та інші кабельні споруди необхідно утримувати в чистоті. Металеву неоцинковану броню кабелів, прокладену в кабельних спорудах, і металеві конструкції з неметалізованим покриттям, на яких прокладені кабелі, необхідно періодично покривати негорючими антикорозійними лаками і фарбами. Кабельні споруди, до яких потрапляє вода, повинні бути обладнані засобами для відводу ґрунтових і поверхневих вод. | 6.2.17. Тунелі, колектори, канали та інші кабельні споруди необхідно утримувати в чистоті. Металеву неоцинковану броню кабелів, прокладену в кабельних спорудах, і металеві конструкції з неметалізованим покриттям, на яких прокладені кабелі, необхідно періодично покривати негорючими антикорозійними лаками і фарбами. Кабельні споруди, до яких потрапляє вода, повинні бути обладнані засобами для відводу ґрунтових і поверхневих вод. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.2.18 | 6.2.18. Роботи в межах охоронних зон КЛ проводяться відповідно до вимог Правил охорони електричних мереж. Організацію роботи на КЛ необхідно проводити з урахуванням вимог ПБЕЕ та цих Правил. | 6.2.18. Роботи в межах охоронних зон КЛ проводяться відповідно до вимог Правил охорони електричних мереж. Організацію роботи на КЛ необхідно проводити з урахуванням вимог ПБЕЕС та цих Правил. | Заміна скорочення НД |
|  | Розділ 6 пункт 6.2.19 | 6.2.19. Кабельні лінії повинні проходити профілактичні випробування згідно з табл. 5 додатка 1. Необхідність у позачергових випробуваннях КЛ, наприклад після ремонтних робіт або розкопувань, пов’язаних з розкриттям трас, а також після автоматичного вимкнення КЛ, визначається особою, відповідальною за електрогосподарство споживача, на балансі якого перебуває ця лінія. | 6.2.19. Кабельні лінії повинні проходити профілактичні випробування згідно з табл. А.5. Необхідність у позачергових випробуваннях КЛ, наприклад після ремонтних робіт або розкопувань, пов’язаних з розкриттям трас, а також після автоматичного вимкнення КЛ, визначається особою, відповідальною за електрогосподарство споживача, на балансі якого перебуває ця лінія. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.2.20 | 6.2.20. Для попередження електричних пробоїв на вертикальних ділянках кабелів з паперовою ізоляцією напругою 20—35 кВ унаслідок висихання ізоляції їх необхідно періодично замінювати або встановлювати на них стопорні муфти. Кабельні лінії напругою 20—35 кВ з нестічною просочувальною масою або з пластмасовою ізоляцією додаткового нагляду за станом ізоляції вертикальних ділянок та їх періодичну заміну не вимагають. | 6.2.20. Для попередження електричних пробоїв на вертикальних ділянках кабелів з паперовою ізоляцією напругою 20 кВ - 35 кВ унаслідок висихання ізоляції їх необхідно періодично замінювати або встановлювати на них стопорні муфти. | Редакційна правка Перенесення абзацу 2 до 6.2.21 |
|  | Розділ 6 пункт 6.2.21 | 6.2.21. Зразки пошкоджених кабелів і пошкоджені кабельні муфти повинні проходити лабораторні дослідження для визначення причин пошкоджень та розробки заходів з їх запобігання. | 6.2.21. Зразки пошкоджених кабелів і пошкоджені кабельні муфти повинні проходити лабораторні дослідження для визначення причин пошкоджень та розробки заходів з їх запобігання. Кабельні лінії напругою 20 кВ - 35 кВ з нестічною просочувальною масою або з пластмасовою ізоляцією додаткового нагляду за станом ізоляції вертикальних ділянок та їх періодичну заміну не вимагають. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.2.22 | 6.2.22. Споживач, що експлуатує електричні мережі, повинен періодично оповіщати організації і населення району, де проходять кабельні траси, про порядок виконання земляних робіт поблизу цих трас. | 6.2.22. Споживач, що експлуатує електричні мережі, повинен періодично оповіщати організації і населення району, де проходять кабельні траси, про порядок виконання земляних робіт поблизу цих трас. | Без змін |
|  | Розділ 6 Підрозділ 6.3 Назва | 6.3. Розподільні установки та підстанції | 6.3. Розподільні установки та підстанції |  |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.1 | 6.3.1. Вимоги цього підрозділу поширюються на розподільні установки (далі — РУ) та підстанції споживачів напругою від 0,38 до 150 кВ. | 6.3.1. Вимоги цього підрозділу поширюються на розподільні установки (далі — РУ) та підстанції споживачів напругою від 0,38 кВ до 150 кВ. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.2 | 6.3.2. Приміщення РУ споживача, що мають обладнання, яке перебуває під напругою або на яке може бути подана напруга, та приміщення сторонніх організацій, які прилягають до цих приміщень, повинні бути ізольованими від останніх і мати окремий вихід, який замикається. | 6.3.2. Приміщення РУ споживача, що мають обладнання, яке перебуває під напругою або на яке може бути подана напруга, та приміщення сторонніх організацій, які прилягають до цих приміщень, повинні бути ізольованими від останніх і мати окремий вихід, який замикається. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.3 | 6.3.3. Місця, у яких допускається переїзд автотранспорту через кабельні канали, необхідно позначати відповідним знаком. | 6.3.3. Місця, у яких допускається переїзд автотранспорту через кабельні канали, необхідно позначати відповідним знаком. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.4 | 6.3.4. У приміщеннях РУ вікна повинні бути завжди зачиненими, а отвори в перегородках між апаратами, що містять масло, закладені негорючим матеріалом. Кабельні канали й наземні кабельні лотки відкритих розподільних установок (далі — ВРУ) і закритих розподільних установок (далі — ЗРУ) повинні бути закриті негорючими плитами з межею вогнестійкості відповідно до вимог ПУЭ та будівельних норм. Місця виходу кабелів з кабельних каналів, з поверхів і переходи між кабельними відсіками повинні бути ущільнені вогнетривким матеріалом. Для запобігання попаданню у приміщення РУ тварин і птахів усі отвори і прорізи в зовнішніх стінах закривають сітками або ущільнюють. Покриття підлоги приміщень підстанцій повинно бути таким, щоб виключалась можливість утворення цементного пилу. Щитові РУ та інше обладнання повинні бути пофарбовані у світлі тони. | 6.3.4. У приміщеннях РУ вікна повинні бути завжди зачиненими, а отвори в перегородках між апаратами, що містять масло, закладені негорючим матеріалом. Кабельні канали й наземні кабельні лотки відкритих розподільних установок (далі — ВРУ) і закритих розподільних установок (далі — ЗРУ) повинні бути закриті негорючими плитами з межею вогнестійкості відповідно до вимог ПУЕ та будівельних норм. Місця виходу кабелів з кабельних каналів, з поверхів і переходи між кабельними відсіками повинні бути ущільнені вогнетривким матеріалом. Для запобігання потраплянню у приміщення РУ тварин і птахів усі отвори і прорізи в зовнішніх стінах закривають сітками або ущільнюють. Покриття підлоги приміщень підстанцій повинно бути таким, щоб виключалась можливість утворення цементного пилу. Щитові РУ та інше обладнання повинні бути пофарбовані у світлі тони. | Заміна скорочення НД Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.5 | 6.3.5. Тунелі, підвали, канали необхідно утримувати в чистоті, а дренажні пристрої повинні забезпечувати безперешкодне відведення води. Маслоприймачі, гравійна підсипка, дренажі та масловідводи необхідно утримувати в справному стані. Гравійна підсипка в разі забруднення або замаслення повинна бути промита або замінена. | 6.3.5. Тунелі, підвали, канали необхідно утримувати в чистоті, а дренажні пристрої повинні забезпечувати безперешкодне відведення води. Маслоприймачі, гравійна підсипка, дренажі та масловідводи необхідно утримувати в справному стані. Гравійна підсипка в разі забруднення або замаслення повинна бути промита або замінена. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.6 Розділ 6 пункт 6.3.6 продовження | 6.3.6. Приміщення, призначені для встановлення комірок комплектної розподільної установки елегазової (далі - КРУЕ), а також для їх ревізії та ремонту, повинні бути ізольовані від зовнішнього середовища та інших приміщень. Стіни, підлога та стеля повинні бути пофарбовані пилонепроникною фарбою або викладені кахельною плиткою. Прибирання приміщень повинно здійснюватись вологим або вакуумним способом. Приміщення повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією з відведенням повітря знизу. Повітря припливної вентиляції повинно проходити через фільтри, що запобігають попаданню в приміщення пилу. | 6.3.6. Приміщення, призначені для встановлення комірок комплектної розподільної установки елегазової (далі - КРУЕ), а також для їх ревізії та ремонту, повинні бути ізольовані від зовнішнього середовища та інших приміщень. Стіни, підлога та стеля повинні бути пофарбовані пилонепроникною фарбою або викладені кахельною плиткою. Прибирання приміщень повинно здійснюватись вологим або вакуумним способом. Приміщення, де встановлені комірки КРУЕ або елегазові вимикачі, відповідно до вимог проекту, повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією з відведенням повітря знизу. Повітря припливної вентиляції повинно проходити через фільтри, що запобігають потраплянню в приміщення пилу. Приміщення з комірками КРУЕ повинні бути обладнані пристроями, що сигналізують про недопустиму концентрацію елегазу й автоматично вмикають припливно-витяжну вентиляцію. При вході в приміщення РУ з елегазовими вимикачами або КРУЕ повинні бути встановлені покажчики стану вентиляції та пристрої, що дають змогу вмикати вентиляцію. Періодичність перевірки цієї системи визначає особа, відповідальна за електрогосподарство. Контроль концентрації елегазу в приміщеннях із комірками КРУЕ та ЗРУЕ повинен проводитись за допомогою галогенних течошукачів на висоті 10 см - 15 см від рівня підлоги. Концентрація елегазу повинна бути в межах норм, зазначених в інструкціях підприємств-виробників апаратів. Контроль повинен проводитись згідно із графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогос-подарство споживача. | В пункті уточнені вимоги щодо необхідності припливно-витяжної вентиляції, а також до ручного контролю концентрації елегазу Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.7 | 6.3.7. Струмовідні частини пускорегулю-вальних апаратів та апаратів захисту повинні бути захищені від випадкового торкання. У спеціальних приміщеннях (електромашинних, щитових, станцій керування тощо) допускається відкрите встановлення апаратів без захисних кожухів. Умови праці в РУ та використання засобів індивідуального захисту повинні здійснюватись відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.21-98, ДНАОП 1.1.10-1.07-01 та цих Правил. | 6.3.7. Струмовідні частини пускорегулю-вальних апаратів та апаратів захисту повинні бути захищені від випадкового торкання. У спеціальних приміщеннях (електромашинних, щитових, станцій керування тощо) допускається відкрите встановлення апаратів без захисних кожухів. Умови праці в РУ та використання засобів індивідуального захисту повинні здійснюватись відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21, НПАОП 40.1-1.07 та цих Правил. | Зміна класифікації НД |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.8 | 6.3.8. Відстань від струмовідних частин ВРУ до дерев, високого чагарнику має відповідати Правилам охорони електиричних мереж. | 6.3.8. Відстань від струмовідних частин ВРУ до дерев, високого чагарнику має відповідати Правилам охорони електричних мереж. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.9 | 6.3.9. Електрообладнання РУ усіх видів і напруг повинно задовольняти умови роботи як для номінальних режимів, так і для коротких замикань, перенапруг та перевантажень. | 6.3.9. Електрообладнання РУ усіх видів і напруг повинно задовольняти умови роботи як для номінальних режимів, так і для коротких замикань, перенапруг та перевантажень. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.10 | 6.3.10. У разі розташування електрообладнання в місцевості із забрудненою атмосферою необхідно вжити заходів, що забезпечують надійність ізоляції: у ВРУ — посилення ізоляції, обмивання, очищення, покриття гідрофобними пастами; у ЗРУ — захист від проникнення пилу та шкідливих газів; у комплектних розподільних установках зовнішнього розташування (КРУЗ) — герметизація шаф та обробка ізоляції гідрофобними пастами. За температурою рознімних з’єднань шин у РУ повинен бути організований контроль за затвердженим графіком. | 6.3.10. У разі розташування електрообладнання в місцевості із забрудненою атмосферою необхідно вжити заходів, що забезпечують надійність ізоляції: у ВРУ — посилення ізоляції, обмивання, очищення, покриття гідрофобними пастами; у ЗРУ — захист від проникнення пилу та шкідливих газів; у комплектних розподільних установках зовнішнього розташування (КРУЗ) — герметизація шаф та обробка ізоляції гідрофобними пастами. За температурою роз’ємних з’єднань шин у РУ повинен бути організований контроль за затвердженим графіком. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.11 | 6.3.11. Температура повітря всередині приміщень ЗРУ у літній період не повинна перевищувати 40° C. У разі її перевищення повинні бути вжиті заходи для зниження температури обладнання або охолодження навколишнього повітря. За температурою рознімних з'єднань шин у РУ повинен бути організований контроль за затвердженим графіком. | 6.3.11. Температура повітря всередині приміщень ЗРУ у літній період не повинна перевищувати 40 ºC. У разі її перевищення повинні бути вжиті заходи для зниження температури обладнання або охолодження навколишнього повітря. За температурою роз’ємних з’єднань шин у РУ повинен бути організований контроль, відповідно до графіка, затвердженого особою, відповідальною за електрогосподарство. | Визначена особа, яка затверджує графік контролю. Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.12 | 6.3.12. Рівень масла в масляних вимикачах, вимірювальних трансформаторах і негерметичних уводах повинен залишатись у межах шкали маслопокажчиків за максимальної і мінімальної температур навколишнього повітря. У герметичних уводах контроль тиску масла проводять за показами манометрів. Масло негерметичних уводів, вимірювальних трансформаторів зовнішнього розташування повинне бути захищеним від зволоження та окислення. | 6.3.12. Рівень масла в масляних вимикачах, вимірювальних трансформаторах і негерметичних вводах повинен залишатись у межах шкали маслопокажчиків за максимального і мінімального значень навколишнього повітря. У герметичних вводах контроль значень тиску масла проводять за показами манометрів. Масло негерметичних вводів, вимірювальних трансформаторів зовнішнього розташування повинне бути захищеним від зволоження та окислення. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.13 | 6.3.13. На всіх ключах, кнопках і ручках керування повинні бути написи, що вказують на операцію, для якої вони призначені («Увімкнути», «Вимкнути», «Зменшити», «Збільшити» тощо). На сигнальних лампах і сигнальних апаратах повинні бути написи, що вказують на характер сигналу («Увімкнуто», «Вимкнуто», «Перегрівання» тощо). | 6.3.13. На всіх ключах, кнопках і ручках керування повинні бути написи, що вказують на операцію, для якої вони призначені («Увімкнути», «Вимкнути», «Зменшити», «Збільшити» тощо). На сигнальних лампах і сигнальних апаратах повинні бути написи, що вказують на характер сигналу («Увімкнено», «Вимкнено», «Перегрівання» тощо). | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.14 | 6.3.14. Вимикачі та їх приводи повинні мати покажчики вимкнутого й увімкнутого положень. На вимикачах з умонтованим приводом або з приводом, розташованим у безпосередній близькості від вимикача і не відділеним від нього суцільним непрозорим огородженням (стінкою), допускається встановлення одного покажчика — на вимикачі або на приводі. На вимикачах, зовнішні контакти яких чітко вказують на ввімкнене положення, наявність покажчика на вимикачі та вмонтованому або не відгородженому стінкою приводі є необов’язковою. Приводи роз’єднувачів, заземлювальних ножів, відокремлювачів, короткозамикачів та іншого обладнання, відділеного від апаратів стінкою, повинні мати покажчики вимкнутого та ввімкнутого положень. | 6.3.14. Вимикачі та їх приводи повинні мати покажчики вимкненого та увімкненого положень. На вимикачах з умонтованим приводом або з приводом, розташованим у безпосередній близькості від вимикача і не відділеним від нього суцільним непрозорим огородженням (стінкою), допускається встановлення одного покажчика — на вимикачі або на приводі. На вимикачах, зовнішні контакти яких чітко вказують на увімкнене положення, наявність покажчика на вимикачі та вмонтованому або не відгородженому стінкою приводі є необов’язковою. Приводи роз’єднувачів, заземлювальних ножів, відокремлювачів, короткозамикачів та іншого обладнання, відділеного від апаратів стінкою, повинні мати покажчики вимкненого та увімкненого положень. | Редакційна правка Заміна терміну |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.15 | 6.3.15. Працівники, які обслуговують РУ, повинні мати документацію з допустимих режимів роботи електрообладнання за нормальних та аварійних умов. Оперативний персонал повинен мати запас плавких каліброваних вставок. Застосування некаліброваних плавких вставок забороняється. Плавкі вставки повинні відповідати типу запобіжників. Справність резервних елементів РУ (трансформаторів, вимикачів, шин тощо) необхідно регулярно перевіряти ввімкненням під напругу в терміни, установлені виробничими інструкціями. | 6.3.15. Працівники, які обслуговують РУ, повинні мати документацію з допустимих режимів роботи електрообладнання (нормальних та аварійних). Оперативні працівники повинні мати запас плавких каліброваних вставок. Застосування некаліброваних плавких вставок забороняється. Плавкі вставки повинні відповідати типу запобіжників. Справність резервних елементів РУ (трансформаторів, вимикачів, шин тощо) необхідно регулярно перевіряти увімкненням під напругу в терміни, установлені виробничими інструкціями. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.16 | 6.3.16. Обладнання РУ необхідно періодично очищувати від пилу та бруду. Терміни очищення встановлюються особою, відповідальною за електрогосподарство, з урахуванням місцевих умов. Прибирання приміщень РУ і очищення електрообладнання повинен виконувати навчений персонал з дотриманням правил безпеки. | 6.3.16. Обладнання РУ необхідно періодично очищувати від пилу та бруду. Терміни очищення встановлюються особою, відповідальною за електрогосподарство, з урахуванням місцевих умов. Прибирання приміщень РУ і очищення електрообладнання повинні виконувати навчені працівники з дотриманням правил безпеки. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.17 | 6.3.17. Розподільні установки напругою 1000 В і вище повинні бути обладнані блокувальними пристроями, які запобігають можливості помилкових операцій роз'єднувачами, відокремлювачами, короткозамикачами, викотними візками КРУ і заземлювальними ножами. Блокувальні пристрої, крім механічних, повинні бути постійно опломбовані. | 6.3.17. РУ на напругу 1 кВ і вище повинні бути обладнані блокувальними пристроями, які унеможливлюють помилкові операції роз'єднувачами, відокремлювачами, короткозамикачами, викотними візками КРУ і заземлювальними ножами. Блокувальні пристрої, крім механічних, повинні бути постійно опломбовані. На робочому місці оперативного працівника має бути повний перелік блокувальних пристроїв, які повинні бути опломбовані. Опломбування блокувальних пристроїв проводиться працівниками служб РЗАіТ, які обслуговують ці пристрої. | Проведено уточнення місцезнаходження переліку блокувальних пристроїв, які повинні бути опломбовані. Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.18 | 6.3.18. На щоглових трансформаторних підстанціях, пунктах перемикання та інших пристроях, що не мають огорожі, приводи роз’єднувачів і шафи щитків низької напруги повинні бути замкнені на замок. Стаціонарні драбини біля площадки обслуговування повинні бути зблоковані з роз’єднувачами та замкнені на замок. | 6.3.18. На щоглових трансформаторних підстанціях, пунктах перемикання та інших пристроях, що не мають огорожі, приводи роз’єднувачів і шафи щитків низької напруги повинні бути замкнені на замок. Стаціонарні драбини біля площадки обслуговування повинні бути зблоковані з роз’єднувачами та замкнені на замок. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.19 | 6.3.19. Для встановлення заземлення в РУ напругою 1000 В і вище необхідно, як правило, застосовувати стаціонарні заземлювальні ножі. У діючих електроустановках, у яких заземлювальні ножі не можуть бути встановлені за умовами компонування або конструкції, заземлення здійснюється переносними заземлювачами. Ручки приводів заземлювальних ножів повинні бути пофарбовані в червоний колір, а заземлювальні ножі, як правило, — у чорний колір. Операції з ручними приводами апаратів повинні здійснюватись з дотриманням ПБЕЕ. | 6.3.19. Для встановлення заземлення в РУ напругою 1 кВ і вище необхідно, як правило, застосовувати стаціонарні заземлювальні ножі. У діючих електроустановках, у яких заземлювальні ножі не можуть бути встановлені за умовами компонування або конструкції, заземлення здійснюється переносними заземлювачами. Ручки приводів заземлювальних ножів повинні бути пофарбовані в червоний колір, а заземлювальні ножі, як правило, — у чорний колір. Операції з ручними приводами апаратів повинні здійснюватись з дотриманням ПБЕЕС. | Заміна скорочення НД Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.20 Розділ 6 пункт 6.3.20 продовження | 6.3.20. На дверях і внутрішніх стінках камер ЗРУ, електрообладнанні ВРУ, лицьових і внутрішніх частинах КРУ зовнішньої та внутрішньої установки, збірках, а також на лицьовому і зворотному боках панелей щитів повинні бути нанесені написи, що вказують на призначення приєднань та їх диспетчерське найменування. На дверях РУ, КРУ, збірок та щитів повинні бути вивішені чи нанесені попереджувальні плакати та знаки встановленого зразка згідно з вимогами ПБЕЕ. На схемах збірок, щитів, щитків запобіжників і біля запобіжників та автоматичних вимикачів усіх приєднань повинні бути написи, що вказують на номінальні струми плавких вставок запобіжників або допустимі значення уставки струму автоматичного розчіплювача. Двері ЗРУ, ВРУ, КРУ, зовнішніх та внутрішніх збірок повинні бути закриті на замок. Ключі від приміщень повинні зберігатись в оперативного персоналу або в працівників зі складу керівників і спеціалістів. | 6.3.20. На дверях і внутрішніх стінках камер ЗРУ, електрообладнанні ВРУ, лицьових і внутрішніх частинах КРУ зовнішньої та внутрішньої установки, збірках, а також на лицьовому і зворотному боках панелей щитів повинні бути нанесені написи, що вказують на призначення приєднань та їх диспетчерське найменування. На дверях РУ, КРУ, збірок та щитів повинні бути вивішені чи нанесені попереджувальні плакати та знаки встановленого зразка згідно з вимогами НПАОП 40.1-1.07. З внутрішньої сторони збірок, щитів повинні бути вивішені однолінійні схеми електричних з’єднань. На схемах збірок, щитів, щитків запобіжників і біля запобіжників та автоматичних вимикачів усіх приєднань повинні бути написи, що вказують на номінальні струми плавких вставок запобіжників або допустимі значення уставки струму автоматичного розчіплювача. Двері ЗРУ, ВРУ, КРУ, зовнішніх та внутрішніх збірок повинні бути закриті на замок. Ключі від приміщень повинні зберігатись у оперативних працівників або у працівників зі складу керівників і спеціалістів. | Наявність даної вимоги сприятиме покращенню експлуатації електричних мереж, що відходять від збірок щитів, та зменшить кількість помилок при роботах на електрообладнанні |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.21 | 6.3.21. У РУ повинні зберігатися переносні заземлення, первинні засоби пожежогасіння (потрібна кількість первинних засобів пожежогасіння та їх види визначаються відповідно до НАПБ А 01.001-2004 та галузевих нормативних актів з пожежної безпеки), а також протигази, респіратори і засоби для надання долікарської допомоги потерпілим від нещасних випадків. | 6.3.21. У РУ повинні зберігатися однолінійні первинні схеми електричних з’єднань, схеми нормального режиму, переносні заземлення, захисні засоби, первинні засоби пожежогасіння (потрібна кількість первинних засобів пожежогасіння та їх види визначаються відповідно до НАПБ А 01.001 та галузевих нормативних актів з пожежної безпеки), а також протигази, респіратори і засоби для надання долікарської допомоги потерпілим від нещасних випадків. Зберігання сторонніх речей та запасних частин в приміщеннях РУ забороняється. Для РУ, які обслуговують ОВБ, переносні заземлення і захисні засоби можуть знаходитись в ОВБ. | Виконання даної вимоги сприятиме підвищенню рівня експлуатації електроустановок |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.22 | 6.3.22. Шафи з апаратурою пристроїв релейного захисту та автоматики, зв’язку і телемеханіки, електролічильниками, шафи керування і розподільні шафи повітряних вимикачів, а також шафи приводів масляних вимикачів, відокремлювачів, короткозамикачів і роз’єднувачів, установлених в РУ, у яких температура повітря може бути нижча за допустиму, повинні бути обладнані пристроями електропідігрівання, які вмикаються у разі зниження температури навколишнього середовища нижче від 5°С. Увімкнення і вимкнення електропідігрівачів, як правило, здійснюються автоматично. Масляні вимикачі повинні бути обладнані пристроями електропідігріву днищ баків і корпусів, якщо температура навколишнього повітря в місці їх розташування може бути нижча за мінус 25°С протягом однієї доби і більше, або згідно з вимогами інструкції заводу-виробника. | 6.3.22. Шафи з апаратурою пристроїв релейного захисту та автоматики, зв’язку і телемеханіки, електролічильниками, шафи керування і розподільні шафи повітряних вимикачів, а також шафи приводів масляних вимикачів, відокремлювачів, короткозамикачів і роз’єднувачів, установлених в РУ, у яких значення температури повітря може бути нижче за допустиме, повинні бути обладнані пристроями електропідігрівання, які вмикаються у разі зниження значень температури навколишнього середовища нижче від 5°С. Увімкнення і вимкнення електропідігрівачів, як правило, здійснюються автоматично. Масляні вимикачі повинні бути обладнані пристроями електропідігрівання днищ баків і корпусів, якщо значення температури навколишнього повітря в місці їх розташування може бути нижча за мінус 25°С протягом однієї доби і більше, або згідно з вимогами інструкції підприємства-виробника. | Заміна терміну „завод-виробник” на „підприємство-виробник” Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.23 | 6.3.23. Резервуари повітряних вимикачів та інших апаратів, а також повітрозбірники і балони повинні задовольняти вимоги ДНАОП 0.00-1.07-94 та ДНАОП 0.00-1.13-71. | 6.3.23. Резервуари повітряних вимикачів та інших апаратів, а також повітрозбірники і балони повинні задовольняти вимоги НПАОП 0.00-1.07 та НПАОП 0.00-1.13. | Зміна класифікації НД |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.24 | 6.3.24. Поверхні тертя шарнірних з’єднань, підшипників і поверхонь механізмів вимикачів, роз’єднувачів, відокремлювачів, короткозамикачів та їхніх приводів необхідно змащувати низькотемпературними мастилами, а масляні демпфери вимикачів та інших апаратів — заповнювати маслом, температура замерзання якого повинна бути не менше ніж на 20°С нижчою за мінімальну зимову температуру навколишнього повітря. | 6.3.24. Поверхні тертя шарнірних з’єднань, підшипників і поверхонь механізмів вимикачів, роз’єднувачів, відокремлювачів, короткозамикачів та їхніх приводів необхідно змащувати низькотемпературними мастилами, а масляні демпфери вимикачів та інших апаратів — заповнювати маслом, температура замерзання якого повинна бути не менше ніж на 20°С нижчою за мінімальну зимову температуру навколишнього повітря. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.25 | 6.3.25. Пристрої автоматичного керування, захисту і сигналізації повітроприготувальної установки, а також запобіжні клапани необхідно систематично перевіряти і регулювати відповідно до вимог інструкцій заводів-виробників. | 6.3.25. Пристрої автоматичного керування, захисту і сигналізації повітроприготувальної установки, а також запобіжні клапани необхідно систематично перевіряти і регулювати відповідно до вимог інструкцій підприємств-виробників. | Зміна терміну |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.26 | 6.3.26. Конденсат з повітрозбірників компресорів тиску 4,0—4,5 МПа (40—45 кгс/см2) необхідно видаляти не рідше ніж один раз на три доби, а на об’єктах без постійного чергування персоналу — за затвердженим графіком, складеним на підставі досвіду експлуатації, але не рідше одного разу на місяць. Днища повітрозбірників і спускний вентиль повинні бути утеплені й обладнані пристроєм електропідігрівання, який вмикають уручну, для видалення конденсату на час, необхідний для танення льоду за мінусових температур навколишнього повітря. Видалення конденсату з конденсатозбірників, груп балонів тиском 23 МПа (230 кгс/см2) повинно здійснюватись автоматично під час кожного запуску компресора. Для запобігання замерзанню конденсату нижні частини балонів і конденсатозбірники повинні бути розташовані в теплоізоляційній камері з електропідігрівом. | 6.3.26. Конденсат з повітрозбірників компресорів тиску 4,0 МПа - 4,5 МПа (40 кгс/см2 - 45 кгс/см2) необхідно видаляти не рідше ніж один раз на 3 доби, а на об’єктах без постійного чергування працівників — за затвердженим графіком, складеним на підставі досвіду експлуатації, але не рідше одного разу на місяць. Днища повітрозбірників і спускний вентиль повинні бути утеплені й обладнані пристроєм електропідігрівання, який вмикають уручну, для видалення конденсату на час, необхідний для танення льоду за мінусових температур навколишнього повітря. Видалення конденсату з конденсатозбірників, груп балонів тиском 23 МПа (230 кгс/см2) повинно здійснюватись автоматично під час кожного запуску компресора. Для запобігання замерзанню конденсату нижні частини балонів і конденсатозбірники повинні бути розташовані в теплоізоляційній камері з електропідігріванням. | Редакційна правка Зміна терміну |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.27 | 6.3.27. Внутрішній огляд повітрозбірників і балонів компресорного тиску, а також резервуарів повітряних вимикачів та інших апаратів необхідно здійснювати не рідше ніж один раз на два роки, а їх гідравлічні випробування (крім резервуарів повітряних вимикачів та інших апаратів) — не рідше ніж один раз на вісім років. Гідравлічні випробування резервуарів повітряних вимикачів необхідно проводити у тих випадках, коли під час огляду виявляються дефекти, що викликають сумніви в міцності резервуарів. Внутрішні поверхні резервуарів повинні мати антикорозійне покриття. | 6.3.27. Внутрішній огляд повітрозбірників і балонів компресорного тиску, а також резервуарів повітряних вимикачів та інших апаратів необхідно здійснювати не рідше ніж один раз на 2 роки, а їх гідравлічні випробування (крім резервуарів повітряних вимикачів та інших апаратів) — не рідше ніж один раз на 8 років. Гідравлічні випробування резервуарів повітряних вимикачів необхідно проводити у тих випадках, коли під час огляду виявляються дефекти, що викликають сумніви в міцності резервуарів. Внутрішні поверхні резервуарів повинні мати антикорозійне покриття. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.28 | 6.3.28. Стиснене повітря, що використовується у повітряних вимикачах і приводах інших комутаційних апаратів, повинно бути очищене від механічних домішок за допомогою фільтрів, установлених у розподільних шафах кожного повітряного вимикача або на повітропроводі, що живить привід кожногоапарата. Після завершення монтажу повітророзподільної мережі перед першим наповненням резервуарів повітряних вимикачів та приводів інших апаратів необхідно провести продувку всіх повітропроводів. Для запобігання забрудненню стисненого повітря в процесі експлуатації необхідно періодично здійснювати продування: магістральних повітропроводів за плюсової температури навколишнього повітря — не рідше ніж один раз на два місяці; повітропроводів відпайок від мережі до розподільних шаф і від шафи до резервуарів кожного полюса вимикачів і приводів інших апаратів з їх від’єднанням від апарата — після кожного капітального ремонту апарата; резервуарів повітряних вимикачів — після кожного поточного і капітального ремонтів, а також у разі порушення режимів роботи компресорних станцій. | 6.3.28. Стиснене повітря, що використовується у повітряних вимикачах і приводах інших комутаційних апаратів, повинно бути очищене від механічних домішок за допомогою фільтрів, установлених у розподільних шафах кожного повітряного вимикача або на повітропроводі, що живить привід кожного апарата. Після завершення монтажу повітро-розподільної мережі перед першим наповненням резервуарів повітряних вимикачів та приводів інших апаратів необхідно провести продувку всіх повітропроводів. Для запобігання забрудненню стисненого повітря в процесі експлуатації необхідно періодично здійснювати продування: магістральних повітропроводів за плюсової температури навколишнього повітря — не рідше ніж один раз на 2 місяці; повітропроводів відпайок від мережі до розподільних шаф і від шафи до резервуарів кожного полюса вимикачів і приводів інших апаратів з їх від’єднанням від апарата — після кожного капітального ремонту апарата; резервуарів повітряних вимикачів — після кожного поточного і капітального ремонтів, а також у разі порушення режимів роботи компресорних станцій. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.29 | 6.3.29. У повітряних вимикачах необхідно періодично перевіряти роботу вентиляції внутрішніх порожнин (для вимикачів, що мають покажчики). Періодичність перевірок повинна бути встановлена на підставі рекомендацій заводів-виробників. | 6.3.29. У повітряних вимикачах необхідно періодично перевіряти роботу вентиляції внутрішніх порожнин (для вимикачів, що мають покажчики). Періодичність перевірок повинна бути встановлена на підставі рекомендацій підприємств-виробників. | Зміна терміну |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.30 | 6.3.30. Перевірку дугогасильних камер вимикачів навантаження, установлення ступеня зносу газогенерувальних вкладишів та обгорання нерухомих дугогасильних контактів здійснюють періодично в терміни, установлені особою, відповідальною за електрогосподарство, залежно від частоти оперування вимикачами навантаження. | 6.3.30. Перевірку дугогасильних камер вимикачів навантаги, установлення ступеня зносу газогенерувальних вкладишів та обгоряння нерухомих дугогасильних контактів здійснюють періодично в терміни, установлені особою, відповідальною за електрогосподарство, залежно від частоти оперування вимикачами навантаги, згідно з вимогами підприємства-виробника. | Уточнення вимоги |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.31 | 6.3.31. Зливання води з баків масляних вимикачів необхідно здійснювати два рази на рік — весною з настанням плюсових температур і восени перед настанням від’ємних температур. | 6.3.31. Зливання води з баків масляних вимикачів необхідно здійснювати два рази на рік — весною з настанням плюсових температур і восени перед настанням мінусових температур. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.32 | 6.3.32. Міжремонтні перевірки, виміри та випробування обладнання РУ необхідно проводити в обсягах і строки, передбачені додатком 1. | 6.3.32. Міжремонтні перевірки, виміри та випробування обладнання РУ необхідно проводити в обсягах і строки, передбачені додатком А. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.33 | 6.3.33. Огляд РУ без вимкнення напруги необхідно проводити: на об’єктах з постійним чергуванням персоналу — не рідше ніж один раз на добу; у темний час доби для виявлення розрядів, коронування — не рідше ніж один раз на місяць; на об’єктах без постійного чергування персоналу — не рідше ніж один раз на місяць, а в трансформаторних і розподільних пунктах — не рідше ніж один раз на шість місяців. За несприятливої погоди (сильний туман, мокрий сніг, ожеледиця тощо) або сильного забруднення на ВРУ, а також після вимкнення електрообладнання захистами від коротких замикань повинні бути організовані додаткові огляди. Про всі помічені несправності повинні бути зроблені записи в журналі дефектів і неполадок обладнання, і, крім того, про несправності повинна бути повідомлена особа, відповідальна за електрогосподарство. Виявлені несправності необхідно усунути в найкоротший термін. | 6.3.33. Огляд РУ без вимкнення напруги необхідно проводити: на об’єктах з постійним чергуванням працівників — не рідше ніж один раз на добу; у темний час доби для виявлення розрядів, коронування — не рідше ніж один раз на місяць; на об’єктах без постійного чергування працівників — не рідше ніж один раз на місяць, а в трансформаторних і розподільних пунктах — не рідше ніж один раз на 6 місяців. За несприятливої погоди (сильний туман, мокрий сніг, ожеледиця тощо) або сильного забруднення на ВРУ, а також після вимкнення електрообладнання захистами від коротких замикань повинні бути організовані додаткові огляди. Про всі помічені несправності повинні бути зроблені записи в журналі дефектів і неполадок обладнання, і, крім того, про несправності повинна бути повідомлена особа, відповідальна за електрогосподарство. Виявлені несправності необхідно усунути в найкоротший термін. | Зміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.34 | 6.3.34. Під час огляду РУ особливу увагу необхідно звернути на: стан приміщення — справність дверей і вікон, відсутність протікання покрівлі та міжповерхового перекриття, наявність та справність замків; справність опалення, вентиляції та освітлення; справність заземлення; наявність засобів захисту; рівень і температуру масла та відсутність її протікання в апаратах; стан контактів, рубильників щита низької напруги; цілісність пломб на лічильниках; стан ізоляції (запиленість, наявність тріщин, слідів розрядів тощо); роботу системи сигналізації; тиск повітря в баках повітряних вимикачів; відсутність витоків повітря; справність і правильність показів покажчиків положення вимикачів; наявність вентиляції полюсів повітряних вимикачів; відсутність течі масла з конденсаторів ємнісних дільників напруги повітряних вимикачів; дію пристроїв електропідігрівання в холодну пору року; щільність закриття шаф керування; можливість вільного доступу до комутаційних апаратів тощо. | 6.3.34. Під час огляду РУ особливу увагу необхідно звернути на: стан приміщення — справність дверей і вікон, відсутність протікання покрівлі та міжповерхового перекриття, наявність та справність замків; справність опалення, вентиляції та освітлення; справність заземлення; наявність засобів захисту; рівень і значення температури масла та відсутність її протікання в апаратах; стан контактів, рубильників щита низької напруги; цілісність пломб на лічильниках; стан ізоляції (запиленість, наявність тріщин, слідів розрядів тощо); роботу системи сигналізації; тиск повітря в баках повітряних вимикачів; відсутність витоків повітря; справність і правильність показів покажчиків положення вимикачів; наявність вентиляції полюсів повітряних вимикачів; відсутність течі масла з конденсаторів ємнісних подільників напруги повітряних вимикачів; дію пристроїв електропідігрівання в холодну пору року; щільність закриття шаф керування; можливість вільного доступу до комутаційних апаратів тощо. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.35 | 6.3.35. Капітальний ремонт обладнання РУ необхідно проводити в такі терміни: масляних вимикачів — один раз на шість—вісім років з контролем характеристик вимикачів з приводами у міжремонтний період; вимикачів навантаження, роз’єднувачів і заземлювальних ножів — один раз на чотири—вісім років залежно від конструктивних особливостей; повітряних вимикачів — один раз на чотири—шість років; відокремлювачів і короткозамикачів з відкритим ножем та їх приводів — один раз на два—три роки; компресорів — після напрацювання відповідної кількості годин згідно з інструкцією заводу-виробника; КРУЕ — один раз на 10—12 років; елегазових і вакуумних вимикачів — згідно з вимогами заводу-виробника; струмопроводів — один раз на вісім років; усіх апаратів і компресорів — після вичерпання ресурсу незалежно від тривалості експлуатації. Перший капітальний ремонт установленого обладнання повинен бути проведений у терміни, указані в технічній документації заводу-виробника. Роз’єднувачі внутрішньої установки підлягають ремонту за потреби. Капітальний ремонт решти апаратів РУ (трансформаторів струму і напруги, конденсаторів зв’язку тощо) здійснюється також за потреби з урахуванням результатів профілактичних випробувань та оглядів. Періодичність капітальних ремонтів може бути змінена, виходячи з досвіду експлуатації, за рішенням особи, відповідальної за електрогосподарство. Поточні ремонти обладнання РУ, а також їх випробування необхідно проводити за необхідності в терміни, установлені особою, відповідальною за електрогосподарство. Позачергові ремонти виконуються у разі відмови обладнання, а також після вичерпання комутаційного чи механічного ресурсів. | 6.3.35. Капітальний ремонт обладнання РУ необхідно проводити в такі терміни: масляних вимикачів — один раз на 6-8 років з контролем характеристик вимикачів з приводами у міжремонтний період; вимикачів навантаження, роз’єднувачів і заземлювальних ножів — один раз на 4-8 років залежно від конструктивних особливостей; повітряних вимикачів — один раз на 4-6 років; відокремлювачів і короткозамикачів з відкритим ножем та їх приводів — один раз на 2-3 роки; компресорів — після напрацювання відповідної кількості годин згідно з інструкцією підприємства-виробника; КРУЕ — один раз на 10 - 12 років; елегазових і вакуумних вимикачів — згідно з вимогами підприємства-виробника; струмопроводів — один раз на 8 років; усіх апаратів і компресорів — після вичерпання ресурсу незалежно від тривалості експлуатації. Перший капітальний ремонт установленого обладнання повинен бути проведений у терміни, вказані в технічній документації підприємства-виробника. Роз'єднувачі внутрішньої установки підлягають ремонту за потреби. Капітальний ремонт решти апаратів РУ (трансформаторів струму і напруги, конденсаторів зв'язку тощо) здійснюється також за потреби з урахуванням результатів профілактичних випробувань та оглядів. Періодичність капітальних ремонтів може бути змінена на основі проведеного технічного опосвідчення стану електроустановок згідно з вимогами 5.5 цих Правил, виходячи з досвіду експлуатації, за рішенням особи, відповідальної за електрогосподарство. Поточні ремонти обладнання РУ, а також їх випробування необхідно проводити за необхідності в терміни, установлені особою, відповідальною за електрогосподарство. Позачергові ремонти виконуються у разі відмови обладнання, а також після вичерпання комутаційного чи механічного ресурсів. | Одна з вимог цього пункту приведена у відповідність до вимог розділу 5.5 Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.3.36 | Розділ доповнено пунктом шляхом перенесення п. 6.13.26 (старий номер) | 6.3.36. Під час експлуатації елегазового електрообладнання необхідно дотримуватися інструкцій підприємств-виробників як щодо обслуговування самого обладнання, так і до приміщень, у яких експлуатується чи проводиться ремонт елегазового обладнання. Працівники, які допускаються до обслуговування елегазового обладнання, повинні пройти відповідну підготовку. | Перенесено з пункту 6.13.26 (старий номер) Зміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 Підрозділ 6.4 Назва | 6.4. Силові трансформатори та масляні реактори | 6.4. Силові трансформатори та масляні реактори | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.1 | 6.4.1. Вимоги цього підрозділу поширюються на силові трансформатори (автотрансформатори) та масляні реактори споживачів. | 6.4.1. Вимоги цього підрозділу поширюються на силові трансформатори (автотрансформатори) та масляні реактори споживачів. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.2 | 6.4.2. Для забезпечення тривалої і надійної експлуатації трансформаторів (реакторів) необхідно забезпечити: дотримання допустимих температурних і навантажувальних режимів, рівня напруги; дотримання характеристик ізоляції та трансформаторного масла в межах установлених норм; утримання у справному стані пристроїв охолодження, регулювання напруги, захисту масла тощо. | 6.4.2. Для забезпечення тривалої і надійної експлуатації трансформаторів (реакторів) необхідно забезпечити: дотримання допустимих температурних і навантажувальних режимів, рівня напруги; дотримання характеристик ізоляції та трансформаторного масла в межах установлених норм; утримання у справному стані пристроїв охолодження, регулювання напруги, захисту масла тощо. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.3 | 6.4.3. На дверях трансформаторних пунктів і камер зовні та всередині повинні бути вказані підстанційні номери трансформаторів, а з зовнішнього боку нанесені ще й попереджувальні знаки відповідно до вимог ДНАОП 1.1.10-1.07-01. На баках трансформаторів і реакторів зовнішнього встановлення повинні бути зазначені станційні (підстанційні) номери. Трансформатори та реактори зовнішнього встановлення повинні бути пофарбовані у світлі кольори фарбою без металевих добавок, стійкою до атмосферних впливів і впливу масла. | 6.4.3. На дверях трансформаторних пунктів і камер зовні та всередині повинні бути вказані підстанційні номери трансформаторів, а з зовнішнього боку нанесені ще й попереджувальні знаки відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.07. На баках трансформаторів і реакторів зовнішнього встановлення повинні бути зазначені станційні (підстанційні) номери. Трансформатори та реактори зовнішнього встановлення повинні бути пофарбовані у світлі кольори фарбою без металевих добавок, стійкою до атмосферних впливів і впливу масла. | Зміна класифікації НД |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.4 | 6.4.4. Трансформатори, що вперше вводяться в експлуатацію, за відсутності відповідної вказівки заводу-виробника можуть не підлягати внутрішньому огляду. Огляд з розкриванням трансформатора необхідний у разі зовнішніх пошкоджень, допущених під час транспортування або зберігання, та таких, що викликають припущення щодо можливості внутрішніх пошкоджень. | 6.4.4. Трансформатори, що вперше вводяться в експлуатацію, за відсутності відповідної вказівки підприємства-виробника можуть не підлягати внутрішньому огляду. Огляд з розкриванням трансформатора необхідний у разі зовнішніх пошкоджень, допущених під час транспортування або зберігання, та таких, що викликають припущення щодо можливості внутрішніх пошкоджень. | Зміна терміну |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.5 | 6.4.5. Трансформатори (реактори), обладнані пристроями газового захисту, повинні бути встановлені таким чином, щоб кришка (знімальна частина бака) мала підйом у напрямку до газового реле не менше ніж 1 %, а маслопровід до розширювача — не менше ніж 2 %. Порожнина випускної труби повинна бути з’єднана з повітряною порожниною розширювача. | 6.4.5. Трансформатори (реактори), обладнані пристроями газового захисту, повинні бути встановлені таким чином, щоб кришка (знімальна частина бака) мала підйом у напрямку до газового реле не менше ніж 1 %, а маслопровід до розширника — не менше ніж 2 %. Порожнина випускної труби повинна бути з’єднана з повітряною порожниною розширника. | Заміна терміну |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.6 | 6.4.6. Під час обслуговування трансформаторів (реакторів) повинні бути забезпечені зручні і безпечні умови для спостереження за рівнем масла, газовим реле, а також для відбору проб масла. Огляд розташованих на висоті частин (3 м і більше) трансформаторів IV габариту і вище, що перебувають в експлуатації, здійснюють із стаціонарних драбин з урахуванням вимог ПБЕЕ. Організацію роботи на трансформаторах (реакторах) необхідно проводити з урахуванням вимог НАПБ А 01.001-2004 та пунктів 5.7.19, 5.7.21 цих Правил. | 6.4.6. Під час обслуговування трансформаторів (реакторів) повинні бути забезпечені зручні і безпечні умови для спостереження за рівнем масла, газовим реле, а також для відбору проб масла. Огляд розташованих на висоті частин (3 м і більше) трансформаторів IV габариту і вище, що перебувають в експлуатації, здійснюють із стаціонарних драбин з урахуванням вимог ПБЕЕС. Організацію роботи на трансформаторах (реакторах) необхідно проводити з урахуванням вимог НАПБ А 01.001 та 5.7.18, 5.7.20 цих Правил. | Заміна скорочення НД Редакційна правка Зміна нумерації пунктів, на які було зроблено посилання |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.7 | 6.4.7. Рівень масла в розширювачі трансформатора (реактора), який не працює, повинен бути на позначці, що відповідає температурі масла трансформатора (реактора) на даний момент. Персонал, який обслуговує трансформатори, повинен вести спостереження за температурою верхніх шарів масла за термосигналізаторами і термометрами, якими оснащуються трансформатори з розширювачем, а також за показами мановакуумметрів у герметичних трансформаторах, для яких у разі підвищення тиску в баку понад 50 кПа (0,5 кгс/см2) навантаження трансформатора повинно бути знижене. | 6.4.7. Рівень масла в розширнику трансформатора (реактора), який не працює, повинен бути на позначці, що відповідає температурі навколишнього середовища на даний момент. На працюючому трансформаторі рівень масла повинен бути не нижче позначки, що відповідає температурі навколишнього середовища. Працівники, які обслуговують трансформатори, повинні вести спостереження за температурою верхніх шарів масла за термосигналізаторами і термометрами, якими оснащуються трансформатори з розширювачем, а також за показами мановакуумметрів у герметичних трансформаторах, для яких у разі підвищення тиску в баку понад 50 кПа (0,5 кгс/см2) навантага трансформатора повинно бути знижене. | Дано уточнення, якій температурі відповідає нанесена позначка на розширювачі трансформатора Зміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.8 | 6.4.8. Трансформаторні установки, реактори оснащуються протипожежними засобами відповідно до вимог ПУЭ. Стаціонарні засоби пожежогасіння повинні бути у справному стані і підлягати перевіркам згідно із затвердженим графіком. | 6.4.8. Трансформаторні установки, реактори оснащуються протипожежними засобами відповідно до вимог ПУЕ. Стаціонарні засоби пожежогасіння повинні бути у справному стані і підлягати перевіркам згідно із затвердженим графіком. | Зміна скорочення НД |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.9 | 6.4.9. За наявності під трансформатором маслоприймальних пристроїв дренаж від них і масловоди та маслозбірники необхідно утримувати у справному стані відповідно до вимог ПУЭ. Споживач, що має на балансі та самостійно обслуговує маслоналивне обладнання, повинен зберігати незнижувальний запас ізоляційного масла в обсязі не менше 110 % місткості найбільшого маслоналивного апарата. | 6.4.9. За наявності під трансформатором маслоприймальних пристроїв дренаж від них і масловоди та маслозбірники необхідно утримувати у справному стані відповідно до вимог ПУЕ. Споживач, що має на балансі та самостійно обслуговує маслоналивне обладнання, повинен зберігати незнижувальний запас ізоляційного масла в обсязі не менше 110 % місткості найбільшого маслоналивного апарата. | Зміна скорочення НД |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.10 | 6.4.10. Експлуатація трансформаторів (реакторів) з примусовим охолодженням без увімкнених в роботу пристроїв сигналізації про припинення циркуляції масла, охолоджувальної води або зупинки вентиляторів дуття не допускається. Для трансформаторів з примусовим охолодженням допускаються аварійні режими роботи з припиненням циркуляції масла чи води або в разі зупинки вентиляторів дуття. Тривалість указаних режимів установлюється виробничими інструкціями відповідно до результатів випробування чи заводських даних. | 6.4.10. Експлуатація трансформаторів (реакторів) з примусовим охолодженням без увімкнених в роботу пристроїв сигналізації про припинення циркуляції масла, охолоджувальної води або зупинки вентиляторів дуття не допускається. Для трансформаторів з примусовим охолодженням допускаються аварійні режими роботи з припиненням циркуляції масла чи води або в разі зупинки вентиляторів дуття. Тривалість зазначених режимів установлюється виробничими інструкціями відповідно до результатів випробування чи заводських даних. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.11 | 6.4.11. Для масловодяного охолодження трансформаторів тиск масла в маслоохолодниках повинен перевищувати тиск циркулювальної в них води не менше ніж на 0,1 кгс/см2 (10 кПа) за мінімального рівня масла в розширнику трансформатора. Система циркуляції води повинна бути ввімкнена після вмикання робочих маслопомп за температури верхніх шарів масла не нижчої ніж 15°С і вимкнена в разі зниження температури масла до 10°С, якщо інше не обумовлено в документації заводу-виробника. Мають бути передбачені заходи для запобігання заморожуванню маслоохолодників, помп і водяних магістралей. | 6.4.11. Для масловодяного охолодження трансформаторів тиск масла в маслоохолодниках повинен перевищувати тиск циркулювальної в них води не менше ніж на 0,1 кгс/см2 (10 кПа) за мінімального рівня масла в розширнику трансформатора. Система циркуляції води повинна бути увімкнена після вмикання робочих маслопомп за значення температури верхніх шарів масла не нижче ніж 15°С і вимкнена в разі зниження значення температури масла до 10°С, якщо інше не обумовлено в документації підприємства-виробника. Мають бути передбачені заходи для запобігання заморожуванню маслоохолодників, помп і водяних магістралей. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.12 | 6.4.12. За номінального навантаження трансформатора температура верхніх шарів масла не повинна перевищувати (якщо в інструкціях заводів-виробників не обумовлені інші температури): у трансформаторів із системою охолодження ДЦ (примусова циркуляція повітря і масла) — 75 °С; у трансформаторів із системами охолодження М (природна циркуляція повітря і масла) і Д (примусова циркуляція повітря та природна циркуляція масла) — 95 °С; у трансформаторів із системою охолодження Ц (примусова циркуляція води і масла) температура масла на вході до маслоохолодника повинна бути не вище ніж 70 °С. | 6.4.12. За номінальної навантаги трансформатора температура верхніх шарів масла не повинна перевищувати (якщо в інструкціях підприємств-виробників не обумовлені інші температури): у трансформаторів із системою охолодження ДЦ (примусова циркуляція повітря і масла) — 75 °С; у трансформаторів із системами охолодження М (природна циркуляція повітря і масла) і Д (примусова циркуляція повітря та природна циркуляція масла) — 95 °С; у трансформаторів із системою охолодження Ц (примусова циркуляція води і масла) температура масла на вході до маслоохолодника повинна бути не вище ніж 70 °С. | Зміна термінів |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.13 | 6.4.13. На трансформаторах з примусовою циркуляцією повітря і природною циркуляцією масла (система охолодження Д) електродвигуни вентиляторів повинні автоматично вмикатися у разі досягнення температури масла 55° C або номінального навантаження незалежно від температури масла і вимикатися у разі зниження температури масла до 45 - 50° C, якщо при цьому струм навантаження менший від номінального. Умови роботи трансформаторів із вимкненим дуттям повинні бути визначені інструкцією заводу-виробника. | 6.4.13. На трансформаторах з примусовою циркуляцією повітря і природною циркуляцією масла (система охолодження Д) електродвигуни вентиляторів повинні автоматично вмикатися у разі досягнення: значення температури верхніх шарів масла 55 °С або номінального значення навантаги, і вимикатися у разі зниження значення температури масла до 45 °С - 50 °С, якщо при цьому сила струму навантаги менша від номінального значення. Умови роботи трансформаторів із вимкненим дуттям повинні бути визначені інструкцією підприємства-виробника. | Уточнення вимоги Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.14 | 6.4.14. На трансформаторах та реакторах із системами охолодження ДЦ та Ц пристрої охолодження повинні автоматично вмикатися (вимикатися) одночасно із вмиканням (вимиканням) трансформатора (реактора). Примусова циркуляція масла та води повинна бути безперервною незалежно від навантаження. Порядок увімкнення (вимкнення) систем охолодження повинен бути визначений інструкцією заводу-виробника. Увімкнення трансформаторів на номінальне навантаження допускається: із системами охолодження М і Д — за будь-якої мінусової температури повітря; із системами охолодження ДЦ і Ц — за температури повітря не нижчої ніж мінус 25°С. У разі більш низьких температур трансформатор повинен бути попередньо прогрітий увімкненням на навантаження близько 0,5 номінального без запуску системи циркуляції масла. Система циркуляції масла повинна бути ввімкнена після того, як температура верхніх шарів масла досягне мінус 25°С. В аварійних умовах допускається увімкнення трансформаторів на повне навантаження незалежно від температури навколишнього повітря. | 6.4.14. На трансформаторах та реакторах із системами охолодження ДЦ та Ц пристрої охолодження повинні автоматично вмикатися (вимикатися) одночасно із вмиканням (вимиканням) трансформатора (реактора). Примусова циркуляція масла та води повинна бути безперервною незалежно від навантаги. Порядок увімкнення (вимкнення) систем охолодження повинен бути визначений інструкцією підприємства-виробника. Увімкнення трансформаторів на номінальну навантагу допускається: із системами охолодження М і Д — за будь-яких мінусових значень температури повітря; із системами охолодження ДЦ і Ц — за значення температури повітря не нижчої ніж мінус 25°С. У разі більш низьких значень температури трансформатор повинен бути попередньо прогрітий увімкненням під навантагу близько 0,5 номінального значення без запуску системи циркуляції масла. Система циркуляції масла повинна бути увімкнена після того, як значення температури верхніх шарів масла досягне мінус 25°С. При аварійних ситуаціях допускається увімкнення трансформаторів під повну навантагу незалежно від температури навколишнього повітря. | Зміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.15 | 6.4.15. Для кожної електроустановки залежно від графіка навантаження, з урахуванням надійності живлення споживачів і мінімальних втрат енергії, повинна бути визначена кількість трансформаторів, що працюють одночасно. У розподільних електромережах напругою до 15 кВ включно повинні бути організовані вимірювання навантажень і напруги трансформаторів не рідше ніж два рази в перший рік експлуатації (у період максимальних і мінімальних навантажень), а надалі — за необхідності. Термін і періодичність вимірювань установлює особа, відповідальна за електрогосподарство. | 6.4.15. Для кожної електроустановки залежно від графіка зміни значень навантаги, з урахуванням надійності живлення споживачів і мінімальних втрат енергії, повинна бути визначена кількість трансформаторів, що працюють одночасно. У розподільних електромережах напругою до 15 кВ включно повинні бути організовані вимірювання значень навантаги і напруги трансформаторів не рідше ніж два рази в перший рік експлуатації (у період максимальних і мінімальних навантаг), а надалі — за необхідності. Термін і періодичність вимірювань установлює особа, відповідальна за електрогосподарство. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.16 | 6.4.16. Працівники, які обслуговують трансформатори, обладнані перемикачем коефіцієнтів трансформації без збудження (далі — ПБЗ), повинні не менше ніж два рази на рік, перед настанням зимового максимуму і літнього мінімуму навантаження, перевірити правильність установлення коефіцієнта трансформації. | 6.4.16. Працівники, які обслуговують трансформатори, обладнані перемикачем коефіцієнтів трансформації без збудження (далі — ПБЗ), повинні не менше ніж два рази на рік, перед настанням зимового максимуму і літнього мінімуму навантаги, перевірити правильність установлення коефіцієнта трансформації. | Заміна терміну |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.17 | 6.4.17. Пристрої регулювання напруги під навантаженням (далі — РПН) трансформаторів повинні бути в роботі і, як правило, з автоматичним керуванням. За рішенням особи, відповідальної за електрогосподарство, допускається встановлення неавтоматичного режиму регулювання напруги шляхом дистанційного перемикання РПН з пульта керування, якщо коливання напруги в мережі є в межах, що задовольняють вимоги споживачів електроенергії. Під час перемикань РПН перебування персоналу поблизу трансформатора забороняється. Огляд трансформаторів виконується у відповідності до інструкцій з їх експлуатації. Перемикання пристрою РПН трансформатора, що перебуває під напругою, уручну з місця (рукояткою, кнопками чи ключами приводу РПН) заборонене. | 6.4.17. Пристрої регулювання напруги під навантагою (далі — РПН) трансформаторів повинні бути в роботі і, як правило, з автоматичним керуванням. За рішенням особи, відповідальної за електрогосподарство, допускається встановлення неавтоматичного режиму регулювання напруги шляхом дистанційного перемикання РПН з пульта керування, якщо коливання напруги в мережі є в межах, що задовольняють вимоги споживачів електроенергії. Під час перемикань РПН перебування працівників поблизу трансформатора забороняється. Огляд трансформаторів виконується у відповідності до інструкцій з їх експлуатації. Перемикання пристрою РПН трансформатора, що перебуває під напругою, уручну з місця (рукояткою, кнопками чи ключами приводу РПН) заборонене. | Заміна терміну |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.18 | 6.4.18. Перемикальні пристрої РПН трансформаторів дозволено вмикати в роботу за температури верхніх шарів масла мінус 20°С і вище для заглибних резисторних пристроїв РПН і температури навколишнього повітря мінус 45°С і вищої для перемикальних пристроїв з контактором, розташованим на опорному ізоляторі поза баком трансформатора та обладнаним пристроєм підігріву. Експлуатація пристроїв РПН повинна бути організована відповідно до вимог інструкцій заводів-виробників. Кількість перемикань, зафіксованих лічильником, установленим на приводі, необхідно реєструвати в експлуатаційній документації не рідше ніж один раз на місяць. | 6.4.18. Перемикальні пристрої РПН трансформаторів дозволено вмикати в роботу за значень температури верхніх шарів масла мінус 20°С і вище для заглибних резисторних пристроїв РПН і значень температури навколишнього повітря мінус 45°С і вищої – для перемикальних пристроїв з контактором, розташованим на опорному ізоляторі поза баком трансформатора та обладнаним пристроєм підігрівання. Експлуатація пристроїв РПН повинна бути організована відповідно до вимог інструкцій підприємств-виробників. Кількість перемикань, зафіксованих лічильником, установленим на приводі, необхідно реєструвати в експлуатаційній документації не рідше ніж один раз на місяць. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.19 | 6.4.19. Під час роботи з перевантаженням трансформатора, що має пристрій РПН, здійснювати перемикання відгалужень не допускається, якщо струм навантаження перевищує номінальний струм перемикального пристрою. | 6.4.19. Під час роботи з перевантаженням трансформатора, що має пристрій РПН, здійснювати перемикання відгалужень не допускається, якщо значення сили струму навантаги перевищує номінальне значення сили струму перемикального пристрою. | Заміна термінів Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.20 | 6.4.20. Для масляних трансформаторів і трансформаторів з негорючим рідким діелектриком допускається тривале перевантаження однієї чи двох обмоток струмом, що перевищує номінальний струм відгалуження на 5 %, якщо напруга на жодній з обмоток не перевищує номінальної напруги відповідного відгалуження. В автотрансформаторі струм у загальній обмотці повинен бути не більшим від найбільшого тривалого допустимого струму цієї обмотки. Тривало допустимі перевантаження сухих трансформаторів установлюються в стандартах і технічних умовах конкретних груп і типів трансформаторів. Для масляних і сухих трансформаторів, а також трансформаторів з негорючим рідким діелектриком допускають систематичні перевантаження, значення і тривалість яких регламентуються інструкціями заводів-виробників. | 6.4.20. Для масляних трансформаторів і трансформаторів з негорючим рідким діелектриком допускається тривале перевантаження однієї чи двох обмоток струмом, сила якого перевищує номінальне значення сили струму відгалуження на 5 %, якщо напруга на жодній з обмоток не перевищує номінального значення напруги відповідного відгалуження. В автотрансформаторі сила струму у загальній обмотці повинна бути не більшою від найбільшого тривалого допустимого значення сили струму цієї обмотки. Тривало допустимі перевантаження сухих трансформаторів установлюються в стандартах і технічних умовах конкретних груп і типів трансформаторів. Для масляних і сухих трансформаторів, а також трансформаторів з негорючим рідким діелектриком допускають систематичні перевантаження, значення і тривалість яких регламентуються інструкціями підприємств-виробників. | Заміна термінів Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.21 | 6.4.21. В аварійних режимах допускається короткочасне перевантаження трансформаторів понад номінальний струм для всіх систем охолодження, значення і тривалість якого регламентована стандартами ДСТУ 3463-96 та ДСТУ 2767-94. Якщо інше не визначено інструкціями заводів-виробників, допускається короткочасне перевантаження трансформаторів для всіх систем охолодження незалежно від тривалості і значення попереднього навантаження і температури охолоджувального середовища в межах, наведених у табл. 6.2. | 6.4.21. В аварійних режимах допускається короткочасне перевантаження трансформаторів понад номінальне значення сили струму для всіх систем охолодження, значення і тривалість якого регламентована стандартами ДСТУ 3463 та ДСТУ 2767. Якщо інше не визначено інструкціями підприємств-виробників, допускається короткочасне перевантаження трансформаторів для всіх систем охолодження незалежно від тривалості і значення попередньої навантаги і значення температури охолоджувального середовища в межах, наведених у табл. 6.2. | Редакційна правка Зміна терміну |
|  | Таблиця 6.2 № Показник Допустимі перевантаження 1 2 3 1 Трансформатори масляні: перевантаження струмом, % тривалість перевантаження, хв 30 120 45 80 60 45 75 20 140 10 2 Трансформатори сухі: перевантаження струмом, % тривалість перевантаження, хв 20 60 30 45 40 32 50 18 60 5 | Таблиця 6.2 № Показник Допустимі перевантаження 1 2 3 1 Трансформатори масляні: перевантаження струмом, % тривалість перевантаження, хв 30 120 45 80 60 45 75 20 140 10 2 Трансформатори сухі: перевантаження струмом, % тривалість перевантаження, хв 20 60 30 45 40 32 50 18 60 5 |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.22 | 6.4.22. Для трансформаторів з охолодженням Д під час аварійного вимкнення всіх вентиляторів допускається робота з номінальним навантаженням залежно від температури навколишнього повітря протягом часу, указаного в табл. 6.3. | 6.4.22. Для трансформаторів з охолодженням Д під час аварійного вимкнення всіх вентиляторів допускається робота з номінальною навантагою залежно від значень температури навколишнього повітря протягом часу, указаного в табл. 6.3. | Заміна терміну |
|  | Таблиця 6.3 № Показник Допустима тривалість роботи для температур повітря 1 Температура навколишнього повітря, °С –15 –10 0 +10 +20 +30 2 Допустима тривалість роботи, год 60 40 16 10 6 4 | Таблиця 6.3 № Показник Допустима тривалість роботи для температур повітря 1 Температура навколишнього повітря, °С –15 –10 0 +10 +20 +30 2 Допустима тривалість роботи, год 60 40 16 10 6 4 |
|  |  | Для трансформаторів з охолодженням ДЦ у разі повної відмови системи охолодження допускається робота з номінальним навантаженням протягом 10 хв або режим неробочого ходу протягом 30 хв. Якщо після зазначеного часу температура верхніх шарів масла не досягла 75оС, то допускається подальша робота з номінальним навантаженням до досягнення зазначеної температури, але не більше ніж 1 год з моменту відмови системи охолодження. Для трансформаторів з охолодженням Д у разі вимкнення електродвигунів вентиляторів допускається тривале навантаження, яке становить не більше ніж 50 % від номінальної потужності трансформатора. | Для трансформаторів з охолодженням ДЦ у разі повної відмови системи охолодження допускається робота з номінальною навантагою протягом 10 хв або режим неробочого ходу (далі – НХ) протягом 30 хв. Якщо після зазначеного часу температура верхніх шарів масла не досягла 75оС, то допускається подальша робота з номінальною навантагою до досягнення зазначеної температури, але не більше ніж 1 год з моменту відмови системи охолодження. Для трансформаторів з охолодженням Д у разі вимкнення електродвигунів вентиляторів допускається тривала навантага, яке становить не більше ніж 50 % від номінального значення потужності трансформатора. |  |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.23 | 6.4.23. Уведення в експлуатацію трансформатора (реактора) необхідно здійснювати відповідно до інструкції заводу-виробника. Увімкнення в мережу трансформатора (реактора) можна здійснювати як поштовхом на повну (номінальну) напругу, так і підйомом напруги з нуля. | 6.4.23. Уведення в експлуатацію трансформатора (реактора) необхідно здійснювати відповідно до інструкції підприємства-виробника. Увімкнення в мережу трансформатора (реактора) можна здійснювати як поштовхом на повну (номінальну) напругу, так і підйомом значення напруги з нуля. | Зміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.24 | 6.4.24. Допускається тривала робота трансформаторів (за потужності не більше номінальної) у разі підвищення напруги на будь-якому відгалуженні будь-якої обмотки на 10 % вище номінальної напруги даного відгалуження. При цьому напруга на будь-якій обмотці трансформатора не повинна перевищувати найбільшу робочу напругу для даного класу напруги. Допускається короткочасне перевищення напруги відповідно до інструкції заводу-виробника. | 6.4.24. Допускається тривала робота трансформаторів (за значення потужності не більше номінального) у разі підвищення напруги на будь-якому відгалуженні будь-якої обмотки на 10 % вище номінального значення напруги даного відгалуження. При цьому напруга на будь-якій обмотці трансформатора не повинна перевищувати значення найбільшої робочої напруги для даного класу напруги. Допускається короткочасне перевищення напруги відповідно до інструкції підприємства-виробника. | Зміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.25 | 6.4.25. Нейтралі обмоток трансформаторів (реакторів) на напругу 110 кВ і вище, які мають неповну ізоляцію з боку нейтралі, повинні працювати в режимі глухого заземлення. Трансформатори 110 кВ, 150 кВ з випробувальною напругою нейтралі відповідно 100 кВ та 150 кВ можуть працювати з розземленою нейтраллю за умови її захисту розрядником або обмежувачем перенапруг. У разі обґрунтування розрахунками допускають роботу з розземленою нейтраллю трансформаторів 110 кВ з випробувальною напругою нейтралі 85 кВ, захищеною розрядником або обмежувачем перенапруг. | 6.4.25. Нейтралі обмоток трансформаторів (реакторів) на напругу 110 кВ і вище, які мають неповну ізоляцію з боку нейтралі, повинні працювати в режимі глухого заземлення. Трансформатори на напругу 110 кВ, 150 кВ з випробною напругою нейтралі відповідно 100 кВ та 150 кВ можуть працювати з розземленою нейтраллю за умови її захисту розрядником або обмежувачем перенапруг. У разі обґрунтування розрахунками допускають роботу з розземленою нейтраллю трансформаторів на напругу 110 кВ з випробною напругою нейтралі 85 кВ, захищеною розрядником або обмежувачем перенапруг. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.26 | 6.4.26. У разі автоматичного вимкнення трансформатора (реактора) дією захисту від внутрішніх пошкоджень трансформатор (реактор) можна вмикати в роботу лише після проведення огляду, випробувань, аналізу масла, газу і усунення виявлених дефектів (пошкоджень). У разі вимкнення трансформатора (реактора) від захистів, які не пов’язані з його внутрішнім пошкодженням, він може бути ввімкненим знову без перевірок. | 6.4.26. У разі автоматичного вимкнення трансформатора (реактора) дією захисту від внутрішніх пошкоджень трансформатор (реактор) можна вмикати в роботу лише після проведення огляду, випробувань, аналізу масла, газу і усунення виявлених дефектів (пошкоджень). У разі вимкнення трансформатора (реактора) від захистів, які не пов’язані з його внутрішнім пошкодженням, він може бути увімкненим знову без перевірок. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.27 | 6.4.27. У разі спрацювання газового реле на сигнал потрібно провести зовнішній огляд трансформатора (реактора) та взяти газ з реле для аналізу і перевірки на горючість. Для забезпечення безпеки персоналу під час відбору газу з газового реле та виявлення причини його спрацювання трансформатор (реактор) повинен бути розвантажений і вимкнений в найкоротший термін. Якщо газ у реле негорючий і відсутні видимі ознаки пошкодження трансформатора (реактора), він може бути ввімкнений в роботу до з’ясування причини спрацювання газового реле на сигнал. Тривалість роботи трансформатора (реактора) в цьому разі встановлює особа, відповідальна за електрогосподарство. За результатами аналізу газу з газового реле, аналізу масла, інших вимірювань (випробувань) необхідно встановити причину спра- цювання газового реле на сигнал, визначити технічний стан трансформатора (реактора) і можливість його нормальної експлуатації. | 6.4.27. У разі спрацьовування газового реле на сигнал потрібно провести зовнішній огляд трансформатора (реактора) та взяти газ з реле для аналізу і перевірки на горючість. Для забезпечення безпеки працівників під час відбору газу з газового реле та виявлення причини його спрацьовування трансформатор (реактор) повинен бути розвантажений і вимкнений в найкоротший термін. Якщо газ у реле негорючий і відсутні видимі ознаки пошкодження трансформатора (реактора), він може бути увімкнений в роботу до з’ясування причини спрацьовування газового реле на сигнал. Тривалість роботи трансформатора (реактора) в цьому разі встановлює особа, відповідальна за електрогосподарство. За результатами аналізу газу з газового реле, аналізу масла, інших вимірювань (випробувань) необхідно встановити причину спрацьовування газового реле на сигнал, визначити технічний стан трансформатора (реактора) і можливість його нормальної експлуатації. | Зміна термінів |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.28 | 6.4.28. За потреби вимкнення роз’єднувачем (відокремлювачем) струму неробочого ходу ненавантаженого трансформатора, обладнаного пристроєм РПН, після зняття навантаження на боці споживача перемикальний пристрій повинен бути встановлений в положення, що відповідає номінальній напрузі. | 6.4.28. За потреби вимкнення роз’єднувачем (відокремлювачем) струму НХ ненавантаженого трансформатора, обладнаного пристроєм РПН, після зняття навантаги на боці споживача перемикальний пристрій повинен бути встановлений в положення, що відповідає номінальному значенню напруги. | Заміна терміну Введення скорочення Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.29 | 6.4.29. Резервні трансформатори повинні триматися в стані постійної готовності до ввімкнення в роботу. | 6.4.29. Резервні трансформатори повинні триматися в стані постійної готовності до увімкнення в роботу. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.30 | 6.4.30. Допускається паралельна робота трансформаторів (автотрансформаторів) за умови, що жодна з обмоток не буде навантажена струмом, який перевищує допустимий струм для даної обмотки. Паралельна робота трансформаторів дозволяється за таких умов: - групи з'єднань обмоток однакові; - співвідношення потужностей трансформаторів не більше ніж 1:3; - коефіцієнти трансформації відрізняються не більше ніж на ±0,5 %; - напруги короткого замикання відрізняються не більше ніж на ±10 %; - проведено фазування трансформаторів. Для вирівнювання навантаження між паралельно працюючими трансформаторами з різними напругами короткого замикання допускається в невеликих межах змінювати коефіцієнт трансформації шляхом перемикання відгалужень за умови, що жоден з трансформаторів не буде перевантажений. | 6.4.30. Допускається паралельна робота трансформаторів (автотрансформаторів) за умови, що жодна з обмоток не буде навантажена струмом, який перевищує допустиме значення сили струму для даної обмотки. Паралельна робота трансформаторів дозволяється за таких умов: - групи з'єднань обмоток однакові; - співвідношення потужностей трансфор-маторів не більше ніж 1:3; - коефіцієнти трансформації відрізняються не більше ніж на плюс 0,5 % і не менше ніж на мінус 0,5 %; - напруги короткого замикання відрізняються не більше ніж на плюс 10 % і не менше ніж на мінус 10 % середньоарифметичного значення напруг КЗ трансформаторів, що вмикаються на паралельну роботу; - проведено фазування трансформаторів. Для вирівнювання навантаги між паралельно працюючими трансформаторами з різними напругами короткого замикання допускається в невеликих межах змінювати коефіцієнт трансформації шляхом перемикання відгалужень за умови, що жоден з трансформаторів не буде перевантажений. | Уточнення деяких вимог пункту |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.31 | 6.4.31. Огляд трансформаторів (без їхнього вимкнення) проводять у такі терміни: в електроустановках з постійним чергуванням персоналу — один раз на добу; в електроустановках без постійного чергування персоналу — не рідше одного разу на місяць, а в трансформаторних пунктах — не рідше одного разу на шість місяців. Залежно від місцевих умов, конструкції і стану трансформаторів указані терміни оглядів трансформаторів без вимкнення можуть бути змінені особою, відповідальною за електрогосподарство. Позачергові огляди трансформаторів проводять: за різкої зміни температури зовнішнього повітря; у разі вимкнення трансформатора дією газового чи диференціального захисту. Під час огляду трансформаторів повинні бути перевірені: покази термометрів та мановакуумметрів; стан кожухів трансформаторів і відсутність течі масла, відповідність рівня масла в розширнику згідно з його температурним покажчиком, а також наявність масла в маслонаповнених уводах; стан маслоохолоджувальних і маслозбірних пристроїв, а також ізоляторів; стан ошиновки і кабелів, відсутність нагріву контактних з’єднань; справність пристроїв сигналізації та пробивних запобіжників; стан мережі заземлення; стан маслоочисних пристроїв безперервної регенерації масла, термосифонних фільтрів і вологопоглинальних патронів; стан трансформаторного приміщення. | 6.4.31. Огляд трансформаторів (без їхнього вимкнення) проводять у такі терміни: в електроустановках з постійним чергуванням працівників — один раз на добу; в електроустановках без постійного чергування працівників — не рідше одного разу на місяць, а в трансформаторних пунктах — не рідше одного разу на 6 місяців. Залежно від місцевих умов, конструкції і стану трансформаторів указані терміни оглядів трансформаторів без вимкнення можуть бути змінені особою, відповідальною за електрогосподарство. Позачергові огляди трансформаторів проводять: за різкої зміни температури зовнішнього повітря; у разі вимкнення трансформатора дією газового чи диференціального захисту. Під час огляду трансформаторів повинні бути перевірені: покази термометрів та мановакуумметрів; стан кожухів трансформаторів і відсутність течі масла, відповідність рівня масла в розширнику згідно з його температурним покажчиком, а також наявність масла в маслонаповнених вводах; стан маслоохолоджувальних і маслозбірних пристроїв, а також ізоляторів; стан ошиновки і кабелів, відсутність нагріву контактних з’єднань; справність пристроїв сигналізації та пробивних запобіжників; стан мережі заземлення; стан маслоочисних пристроїв безперервної регенерації масла, термосифонних фільтрів і вологопоглинальних патронів; стан трансформаторного приміщення. | Зміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.32 | 6.4.32. Трансформатор (реактор) повинен бути аварійно виведений з роботи в разі виявлення: сильного нерівномірного шуму і потріскування всередині трансформатора; перевищення нормованих температур нагрівання трансформатора за нормального навантаження й охолодження; викиду масла з розширника чи розриву діафрагми вихлопної труби; течі масла з пониженням його рівня нижче рівня маслопокажчика. Трансформатори виводяться з роботи також у разі потреби негайної заміни масла за результатами лабораторних аналізів. | 6.4.32. Трансформатор (реактор) повинен бути аварійно виведений з роботи в разі виявлення: сильного нерівномірного шуму і потріскування всередині трансформатора; перевищення нормованих температур нагрівання трансформатора за нормальної навантаги й охолодження; викиду масла з розширника чи розриву діафрагми вихлопної труби; течі масла з пониженням його рівня нижче рівня маслопокажчика. Трансформатори виводяться з роботи також у разі потреби негайної заміни масла за результатами лабораторних аналізів. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.33 Розділ 6 пункт 6.4.33 продовження | 6.4.33. Трансформатори з масою масла понад 1000 кг та реактори необхідно експлуатувати із системою безперервної регенерації масла в термосифонних або адсорбційних фільтрах. Необхідно періодично замінювати сорбент у фільтрах згідно з типовою інструкцією з експлуатації трансформаторів. Масло в розширнику трансформаторів (реакторів), а також у баці або розширнику пристрою РПН повинно бути захищено від безпосереднього контакту з навколишнім повітрям. У трансформаторах і реакторах, обладнаних спеціальними пристроями, які запобігають зволоженню масла, ці пристрої повинні бути постійно ввімкнені незалежно від режиму роботи трансформатора (реактора). Експлуатація зазначених пристроїв повинна бути організована відповідно до інструкції заводу-виробника. Масло негерметичних маслонаповнених уводів повинно бути захищено від зволоження. | 6.4.33. Трансформатори потужністю 120 кВ.А і більше та реактори необхідно експлуатувати із системою безперервної регенерації масла в термосифонних або адсорбційних фільтрах. Необхідно періодично замінювати сорбент у фільтрах відповідно до типової інструкції з експлуатації трансформаторів. Масло в розширнику трансформаторів (реакторів), а також у баці або розширнику пристрою РПН повинно бути захищено від безпосереднього контакту з навколишнім повітрям. У трансформаторах і реакторах, обладнаних спеціальними пристроями, які запобігають зволоженню масла, ці пристрої повинні бути постійно увімкнені незалежно від режиму роботи трансформатора (реактора). Експлуатація зазначених пристроїв повинна бути організована відповідно до інструкції підприємства-виробника. Масло негерметичних маслонаповнених вводів повинно бути захищено від зволоження. Експлуатація маслонаповнених вводів проводиться відповідно до СОУ 40.1-21677681. | Дано посилання на НД, яким необхідно керуватись при експлуатації маслонаповнених вводів Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.34 | 6.4.34. Поточні ремонти трансформаторів (реакторів) повинні бути проведені залежно від їх стану і в разі потреби. Періодичність поточних ремонтів установлює особа, відповідальна за електрогосподарство. Ремонт необхідно виконувати згідно із затвердженими графіком і обсягами. | 6.4.34. Поточні ремонти трансформаторів (реакторів) проводяться залежно від умов їх експлуатації, відповідно до затвердженого графіка. Так, поточні ремонти: - трансформаторів, які регулюються під навантаженням (з РПН), необхідно проводити один раз на рік; - трансформаторів без РПН: головних трансформаторів підстанції на напругу 35 кВ і вище – не рідше ніж один раз на 2 роки; - інших трансформаторів – за необхідності, але не рідше ніж один раз на 4 роки; - трансформаторів, установлених в місцях посиленого забруднення – згідно з виробничими інструкціями. Поточні ремонти масляних реакторів повинні бути проведені залежно від їх стану, і в разі потреби – на основі проведення технічного опосвідчення стану електроустановок. | Вважаємо за доцільне зазначену норму взяти відповідно до ПТЕЕС, 4-е видання, 1986 р. |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.35 Розділ 6 пункт 6.4.35 продовження | 6.4.35. Капітальні ремонти необхідно проводити: - трансформаторів напругою 110 кВ і вище, потужністю 125 МВА і більше - не пізніше ніж через 12 років після введення в експлуатацію з урахуванням результатів профілактичних випробувань, а надалі - у разі потреби залежно від результатів випробувань і їх стану; - інших трансформаторів - залежно від результатів випробувань і їх стану. | 6.4.35. Капітальні ремонти необхідно проводити: - трансформаторів на напругу 110 кВ і вище, потужністю 63 МВ.А і більше – не пізніше ніж через 12 років після введення в експлуатацію з урахуванням результатів профілактичних випробувань, а надалі – у разі потреби залежно від результатів випробувань і їх стану; - інших трансформаторів – залежно від результатів випробувань і їх стану. | Відповідно до таблиці 1 додатка 1 Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.4.36 | 6.4.36. Випробування трансформаторів (реакторів) необхідно проводити відповідно до табл. 1 додатка 1 з урахуванням вимог заводів-виробників. | 6.4.36. Випробування трансформаторів (реакторів) необхідно проводити відповідно до табл. А.1 з урахуванням вимог підприємств-виробників, а ремонти виконувати згідно із затвердженими графіками. | Для придання плановості цій роботі Заміна терміну |
|  | Розділ 6 Підрозділ 6.5 Назва | 6.5. Електричні двигуни | 6.5. Електричні двигуни | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.5.1 | 6.5.1. Вимоги підрозділу поширюються на електродвигуни змінного та постійного струму. | 6.5.1. Вимоги підрозділу поширюються на електродвигуни змінного та постійного струму. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.5.2 | 6.5.2. На електродвигунах та механізмах, які вони приводять у дію, повинні бути нанесені стрілки, що вказують напрямок обертання їх рухомих частин, а також написи з назвою агрегату, до якого вони належать. | 6.5.2. На електродвигунах та механізмах, які вони приводять у дію, повинні бути нанесені стрілки, що вказують напрямок обертання їх рухомих частин, а також написи з назвою агрегату, до якого вони належать. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.5.3 | 6.5.3. На комутаційних апаратах (вимикачах, контакторах, магнітних пускачах, пускорегулювальних пристроях, запобіжниках тощо) повинні бути нанесені написи, що вказують, до якого електродвигуна вони належать. | 6.5.3. На комутаційних апаратах (вимикачах, контакторах, магнітних пускачах, пускорегулювальних пристроях, запобіжниках тощо) повинні бути нанесені написи, що вказують, до якого електродвигуна вони належать. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.5.4 | 6.5.4. Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані із зазначенням на клеймі номінального струму вставки. Клеймо ставиться заводом-виробником або електротехнічною лабораторією. Застосовувати некалібровані плавкі вставки забороняється. | 6.5.4. Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані із зазначенням на клеймі номінальної сили струму вставки. Клеймо ставиться підприємством-виробником або електротехнічною лабораторією. Застосовувати некалібровані плавкі вставки забороняється. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.5.5 | 6.5.5. У разі короткочасного припинення електроживлення повинен бути забезпечений самозапуск електродвигунів відповідальних механізмів після повторної подачі напруги, якщо збереження механізмів у роботі необхідне за умов технологічного процесу і допустиме за умов безпеки та зниження напруги електромережі. Перелік електродвигунів відповідальних механізмів, які беруть участь у самозапуску, із зазначенням уставок захистів і допустимого часу перерви живлення затверджує особа, відповідальна за електрогосподарство. | 6.5.5. У разі короткочасного припинення електроживлення повинен бути забезпечений самозапуск електродвигунів відповідальних механізмів після повторної подачі напруги, якщо збереження механізмів у роботі необхідне (за умов технологічного процесу) і допустиме за умов безпеки та зниження напруги електромережі. Перелік електродвигунів відповідальних механізмів, які беруть участь у самозапуску, із зазначенням уставок захистів і допустимого часу перерви живлення затверджує особа, відповідальна за електрогосподарство. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.5.6 | 6.5.6. Захисти елементів електричної мережі споживачів, а також технологічне блокування вузлів електричної мережі виконується таким чином, щоб забезпечувався самозапуск електродвигунів відповідальних механізмів. Для полегшення самозапуску відповідальних механізмів, як правило, повинен бути передбачений захист мінімальної напруги, що вимикає на час зниження (зникнення) напруги електродвигуни, які не беруть участі в процесі самозапуску. | 6.5.6. Захисти елементів електричної мережі споживачів, а також технологічне блокування вузлів електричної мережі виконується таким чином, щоб забезпечувався самозапуск електродвигунів відповідальних механізмів. Для полегшення самозапуску відповідальних механізмів, як правило, повинен бути передбачений захист мінімальної напруги, що вимикає на час зниження (зникнення) напруги електродвигуни, які не беруть участі в процесі самозапуску. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.5.7 | 6.5.7. Електродвигуни, що тривалий час перебувають у резерві, та автоматичні пристрої увімкнення резерву повинні оглядатись та випробовуватись разом із механізмами відповідно до графіка, затвердженого особою, відповідальною за електрогосподарство. У цьому разі в електродвигунів зовнішнього розташування, які не мають обігріву, а також двигунів 6 кВ, що тривалий час перебувають у резерві, повинен бути перевірений опір ізоляції обмотки статора і коефіцієнт абсорбції. | 6.5.7. Електродвигуни, що тривалий час перебувають у резерві, та пристрої АВР повинні оглядатись та випробуватись разом із механізмами відповідно до графіка, затвердженого особою, відповідальною за електрогосподарство. У цьому разі в електродвигунів зовнішнього розташування, які не мають обігріву, а також двигунів на напругу 6 кВ, що тривалий час перебувають у резерві, повинен бути перевірений опір ізоляції обмотки статора і коефіцієнт абсорбції. | Редакційна правка Введення скорочення |
|  | Розділ 6 пункт 6.5.8 | 6.5.8. Електродвигуни з короткозамкненими роторами дозволено запускати з холодного стану два рази поспіль, з гарячого — один раз, якщо інструкція заводу-виробника не передбачає більшої кількості пусків. Наступні пуски дозволяються після їх охолодження протягом часу, обумовленого інструкцією заводу-виробника для відповідного типу електродвигуна. Повторні ввімкнення електродвигунів у разі їхнього вимкнення основними захистами дозволяються після обстеження, проведення контрольних вимірів опору ізоляції і перевірки справності захистів. Для електродвигунів відповідальних механізмів, що не мають резерву, дозволяється одне повторне ввімкнення після дії основних захистів за результатами зовнішнього огляду двигуна. Наступне ввімкнення електродвигунів у разі дії резервних захистів до з’ясування причин вимкнення заборонене. | 6.5.8. Електродвигуни з короткозамкненими роторами дозволено запускати з холодного стану два рази поспіль, з гарячого — один раз, якщо інструкція підприємства-виробника не передбачає більшої кількості пусків. Наступні пуски дозволяються після їх охолодження протягом часу, обумовленого інструкцією підприємства-виробника для відповідного типу електродвигуна. Повторні увімкнення електродвигунів у разі їхнього вимкнення основними захистами дозволяються після обстеження, проведення контрольних вимірів опору ізоляції і перевірки справності захистів. Для електродвигунів відповідальних механізмів, що не мають резерву, дозволяється одне повторне увімкнення після дії основних захистів за результатами зовнішнього огляду двигуна. Наступне увімкнення електродвигунів у разі дії резервних захистів до з’ясування причин вимкнення заборонене. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.5.9 | 6.5.9. Для спостереження за пуском і роботою електродвигунів, регулювання технологічного процесу яких здійснюється за значенням струму, а також усіх електродвигунів змінного струму потужністю більше ніж 100 кВт на пусковому щитку чи панелі керування встановлюють амперметр, який вимірює струм у колі статора електродвигуна. Амперметр установлюють також у колі збудження синхронних електродвигунів. На шкалі амперметра червоною рискою позначають значення допустимого струму (вище номінального струму електродвигуна на 5 %). На електродвигунах постійного струму, призначених для приводу відповідальних механізмів, незалежно від їх потужності необхідно контролювати струм якоря. | 6.5.9. Для спостереження за пуском і роботою електродвигунів, регулювання технологічного процесу яких здійснюється за значенням сили струму, а також усіх електродвигунів змінного струму потужністю більше ніж 100 кВт на пусковому щитку чи панелі керування встановлюють амперметр, який вимірює силу струму у колі статора електродвигуна (потужністю менше 100 кВт, якщо він передбачений підприємством-виробником). Амперметр установлюють також у колі збудження синхронних електродвигунів. На шкалі амперметра червоною рискою позначають значення допустимої сили струму (вище номінального значення сили струму електродвигуна на 5%). На електродвигунах постійного струму, призначених для приводу відповідальних механізмів, незалежно від їх потужності необхідно контролювати силу струму якоря. | Визначена вимога щодо необхідності амперметра у двигунів потужністю менше 100 кВт |
|  | Розділ 6 пункт 6.5.10 | 6.5.10. Для контролю наявності напруги на групових щитках і збірках електродвигунів повинні бути встановлені вольтметри або сигнальні лампи. | 6.5.10. Для контролю наявності напруги на групових щитках і збірках електродвигунів повинні бути встановлені вольтметри або сигнальні лампи. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.5.11 | 6.5.11. Для забезпечення нормальної роботи електродвигунів напругу на шинах необхідно підтримувати в межах від 100 до 105 % від номінальної. За необхідності допускається робота електродвигуна з напругою 90—110 % від номінальної. У разі зміни частоти живильної мережі в межах ±2,5 % від номінального значення допускається робота електродвигунів з номінальною потужністю. | 6.5.11. Для забезпечення нормальної роботи електродвигунів напругу на шинах необхідно підтримувати в межах від 100 % до 105 % від її номінального значення. За необхідності допускається робота електродвигуна з напругою 90 % - 110 % від її номінального значення. У разі зміни частоти живильної мережі в межах від мінус 2,5 % до плюс 2,5 % від номінального значення допускається робота електродвигунів з номінальною потужністю. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.5.12 | 6.5.12. Вібрація, виміряна на кожному підшипнику електродвигуна, осьовий зсув ротора, розмір повітряного зазору між сталлю статора та ротора, а також в підшипниках ковзання не повинні перевищувати величин, указаних у табл. 22 і 23 додатка 1 та табл. 35 і 36 додатка 2. | 6.5.12. Вібрація, виміряна на кожному підшипнику електродвигуна, осьовий зсув ротора, розмір повітряного зазору між сталлю статора та ротора, а також в підшипниках ковзання не повинні перевищувати значень, указаних у табл. А.22 і А.23 та табл. Б.43. | Таблицю 35 додатка 2 вилучено, номер таблиці 36 змінено на 43 |
|  | Розділ 6 пункт 6.5.13 | 6.5.13. Постійний нагляд за навантаженням електродвигунів, щітковим апаратом, температурою елементів і охолоджувальних середовищ електродвигуна (обмотки і осердя статора, повітря, підшипників тощо), догляд за підшипниками і пристроями підведення охолоджувального повітря, води до повітроохолодників і обмоток, а також операції з пуску, регулювання швидкості і зупинки здійснюють працівники цеху (дільниці), які обслуговують механізм. | 6.5.13. Постійний нагляд за навантагою електродвигунів, щітковим апаратом, температурою елементів і охолоджувальних середовищ електродвигуна (обмотки і осердя статора, повітря, підшипників тощо), догляд за підшипниками і пристроями підведення охолоджувального повітря, води до повітроохолодників і обмоток, а також операції з пуску, регулювання швидкості і зупинки здійснюють працівники цеху (дільниці), які обслуговують механізм. | Заміна терміну |
|  | Розділ 6 пункт 6.5.14 | 6.5.14. Електродвигуни, що продуваються і які встановлені в запилених приміщеннях і приміщеннях з підвищеною вологістю, повинні бути обладнані пристроями підведення чистого охолоджувального повітря, кількість якого і параметри (температура, вміст домішок тощо) повинні відповідати вимогам інструкції заводу-виробника. Щільність тракту охолодження (корпусу електродвигуна, повітропроводів, засувок) необхідно перевіряти не рідше ніж один раз на рік. Індивідуальні електродвигуни зовнішніх вентиляторів охолодження повинні автоматично вмикатися і вимикатися у разі ввімкнення та вимкнення основних електродвигунів. | 6.5.14. Електродвигуни, що продуваються і які встановлені в запилених приміщеннях і приміщеннях з підвищеною вологістю, повинні бути обладнані пристроями підведення чистого охолоджувального повітря, кількість якого і параметри (температура, вміст домішок тощо) повинні відповідати вимогам інструкції підприємства-виробника. Щільність тракту охолодження (корпусу електродвигуна, повітропроводів, засувок) необхідно перевіряти не рідше ніж один раз на рік. Індивідуальні електродвигуни зовнішніх вентиляторів охолодження повинні автоматично вмикатися і вимикатися у разі увімкнення та вимкнення основних електродвигунів. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.5.15 | 6.5.15. Електродвигуни з водяним охолодженням статора чи ротора, а також з умонтованими водяними повітроохолодниками повинні бути обладнані пристроями, що сигналізують про появу води в корпусі. Організація експлуатації обладнання та апаратури систем водяного охолодження, якість конденсату та води повинні відповідати вимогам інструкцій заводу-виробника. | 6.5.15. Електродвигуни з водяним охолодженням статора чи ротора, а також з умонтованими водяними повітроохолодниками повинні бути обладнані пристроями, що сигналізують про появу води в корпусі. Організація експлуатації обладнання та апаратури систем водяного охолодження, якість конденсату та води повинні відповідати вимогам інструкцій підприємства-виробника. | Заміна терміну |
|  | Розділ 6 пункт 6.5.16 | 6.5.16. Аварійні кнопки електродвигунів повинні бути опломбовані. Зривати пломби з аварійних кнопок для вимкнення електродвигуна дозволено тільки в аварійних випадках. Опломбування аварійних кнопок виконують працівники, визначені особою, відповідальною за електрогосподарство. | 6.5.16. Аварійні кнопки електродвигунів повинні бути опломбовані. Зривати пломби з аварійних кнопок для вимкнення електродвигуна дозволено тільки в аварійних випадках. Опломбування аварійних кнопок виконують працівники, визначені особою, відповідальною за електрогосподарство. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.5.17 | 6.5.17. Електродвигун (обертова машина) повинен бути негайно відімкнений від мережі у таких випадках: нещасний випадок (чи загроза) з людиною; поява диму, вогню або запаху горілої ізоляції з корпусу електродвигуна або його пускорегулювальної апаратури; вібрація понад допустимі норми, яка загрожує виходу з ладу електродвигуна або механізму; вихід з ладу привідного механізму; нагрівання підшипників або контрольованих вузлів понад допустиму температуру, зазначену в інструкції заводу-виробника; виникнення коротких замикань в електричній схемі; значне зниження частоти обертання; швидке зростання температури обмоток або сталі статора. В експлуатаційній інструкції можуть бути вказані й інші випадки, за якими електродвигуни (обертові машини) повинні бути негайно вимкнені, а також указаний порядок усунення їх аварійного стану. | 6.5.17. Електродвигун (обертова машина) повинен бути негайно відключений від мережі у таких випадках: нещасний випадок (чи загроза) з людиною; поява диму, вогню або запаху горілої ізоляції з корпусу електродвигуна або його пускорегулювальної апаратури; вібрація понад допустимі норми, яка загрожує виходу з ладу електродвигуна або механізму; вихід з ладу привідного механізму; нагрівання підшипників або контрольованих вузлів понад допустиме значення температури, зазначене в інструкції підприємства-виробника; виникнення КЗ в електричній схемі; значне зниження частоти обертання; швидке зростання температури обмоток або сталі статора. В експлуатаційній інструкції можуть бути вказані й інші випадки, за якими електродвигуни (обертові машини) повинні бути негайно вимкнені, а також указаний порядок їх усунення. | Заміна терміну Введення скорочення Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.5.18 | 6.5.18. Періодичність капітальних і поточних ремонтів електродвигунів, залежно від умов, у яких вони працюють, визначає особа, відповідальна за електрогосподарство. Залежно від місцевих умов поточний ремонт електродвигунів, як правило, здійснюють одночасно з ремонтом привідних механізмів, і його виконує навчений персонал споживача або підрядної організації. | 6.5.18. Періодичність капітальних і поточних ремонтів електродвигунів, залежно від умов, у яких вони працюють, визначає особа, відповідальна за електрогосподарство. Залежно від місцевих умов поточний ремонт електродвигунів, як правило, здійснюють одночасно з ремонтом привідних механізмів, і його виконують навчені працівники споживача або підрядної організації. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.5.19 | 6.5.19. Профілактичні випробування і вимірювання на електродвигунах повинні проводитись відповідно до табл. 22 і 23 додатка 1. | 6.5.19. Профілактичні випробування і вимірювання на електродвигунах повинні проводитись відповідно до табл. А.22 і А.23. | Зміна нумерації таблиць додатків |
|  | Розділ 6 Підрозділ 6.6 Назва | 6.6. Релейний захист, електроавтоматика та вторинні кола | 6.6. Релейний захист, електроавтоматика та вторинні кола | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.1 | 6.6.1. Електрообладнання підстанцій, електричних мереж, електроустановок споживача, повітряні та кабельні лінії електропередавання повинні бути захищені від коротких замикань і порушень нормальних режимів пристроями релейного захисту, автоматичними вимикачами або запобіжниками й оснащені засобами електроавтоматики та телемеханіки відповідно до ПУЭ та інших чинних НД. | 6.6.1. Електрообладнання підстанцій, електричних мереж, електроустановок споживача, повітряні та кабельні лінії електропередавання повинні бути захищені від КЗ і порушень нормальних режимів пристроями релейного захисту, автоматичними вимикачами або запобіжниками й оснащені засобами електроавтоматики та телемеханіки відповідно до ПУЕ та інших чинних НД. | Заміна скорочення НД |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.2 | 6.6.2. Технічне обслуговування пристроїв РЗАіТ та їх вторинних кіл повинен здійснювати, як правило, персонал служб релейного захисту, автоматики і вимірів або електролабораторії споживача. У тих випадках, коли в обслуговуванні окремих видів пристроїв РЗАіТ беруть участь інші служби, то між ними відповідно до місцевих інструкцій повинні бути розмежовані зони обслуговування та обов’язки. Для обслуговування пристроїв РЗАіТ, установлених у споживача, можливе залучення спеціалізованих організацій. Обсяг і терміни технічного обслуговування пристроїв РЗАіТ та їх вторинних кіл, що перебувають у керуванні (віданні) оперативного персоналу електропередавальної організації, повинні бути узгоджені з останньою. | 6.6.2. Технічне обслуговування пристроїв РЗАіТ та їх вторинних кіл повинні здійснювати, як правило, працівники служб релейного захисту, автоматики і вимірів або електролабораторії споживача. У тих випадках, коли в обслуговуванні окремих видів пристроїв РЗАіТ беруть участь інші служби, то між ними відповідно до місцевих інструкцій повинні бути розмежовані зони обслуговування та обов’язки. Для обслуговування пристроїв РЗАіТ, установлених у споживача, можливе залучення спеціалізованих організацій. Обсяг і терміни технічного обслуговування пристроїв РЗАіТ та їх вторинних кіл, що перебувають у керуванні (віданні) оперативних працівників електропередавальної організації, повинні бути узгоджені з останньою. | Заміна термінів Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.3 | 6.6.3. Під час проведення налагоджувальних робіт спеціалізованою налагоджувальною організацією у пристроях РЗАіТ їх приймання здійснює персонал споживача, який обслуговує ці пристрої. Дозвіл на введення пристрою в роботу оформлюють записом у журналі РЗАіТ за підписами відповідальних представників споживача (або організації вищого рівня) і налагоджувальної організації, якщо остання здійснювала налагодження цього пристрою. | 6.6.3. Під час проведення налагоджувальних робіт спеціалізованою налагоджувальною організацією у пристроях РЗАіТ їх прийняття здійснюють працівники споживача, які обслуговують ці пристрої. Дозвіл на введення пристрою в роботу оформлюють записом у журналі РЗАіТ за підписами відповідальних представників споживача (або організації вищого рівня) і налагоджувальної організації, якщо остання здійснювала налагодження цього пристрою. | Заміна термінів Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.4 | 6.6.4. Під час здавання в експлуатацію пристроїв РЗАіТ і вторинних кіл повинна бути надана така технічна документація: проектна документація, що скоригована під час монтажу (креслення, пояснювальні записки, кабельний журнал тощо), — монтажною організацією; заводська документація (інструкції з експлуатації, паспорти електрообладнання і апаратури тощо) — монтажною організацією; протоколи налагодження і випробувань, виконавчі принципово-монтажні (або принципові та монтажні) схеми — налагоджувальною організацією чи лабораторією споживача; програмне забезпечення для керування та обслуговування мікропроцесорних пристроїв РЗАіТ у вигляді програм на відповідних носіях інформації — налагоджувальною організацією. | 6.6.4. Під час здавання в експлуатацію пристроїв РЗАіТ і вторинних кіл повинна бути надана така технічна документація: проектна документація, що скоригована під час монтажу (креслення, пояснювальні записки, кабельний журнал тощо) — монтажною організацією; документація підприємства-виробника (інструкції з експлуатації, паспорти електрообладнання і апаратури тощо) — монтажною організацією; протоколи налагодження і випробувань, виконавчі принципово-монтажні (або принципові та монтажні) схеми — налагоджувальною організацією чи лабораторією споживача; програмне забезпечення для керування та обслуговування мікропроцесорних пристроїв РЗАіТ у вигляді програм на відповідних носіях інформації — налагоджувальною організацією. | Редакційна правка Заміна терміну |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.5 | 6.6.5. У споживача на кожне приєднання або пристрій РЗАіТ, що є в експлуатації, повинна бути, крім указаної в пункті 6.6.4 цих Правил, така технічна документація: паспорт-протокол пристрою; методичні вказівки, інструкції або програми з технічного обслуговування, налагодження і перевірки (для складних пристроїв — для кожного типу пристрою чи його елементів); технічні дані про пристрої у вигляді карт або таблиць уставок і характеристик. Результати періодичних перевірок повинні бути занесені до паспорта-протоколу пристрою (докладні записи про складні пристрої РЗАіТ здійснюють за потреби в журналі релейного захисту). Виконавчі схеми РЗАіТ необхідно приводити у відповідність після зміни реальної схеми. Зміни у схемах повинні бути підтверджені записами, які вказують причину й дату внесення змін та хто вніс зміни. Виконавчі схеми пристроїв РЗАіТ (у тому числі пристроїв АЧР та спеціальної автоматики вимкнення навантаження) погоджують з тією організацією, у керуванні (віданні) оперативного персоналу якого перебувають ці пристрої. | 6.6.5. У споживача на кожне приєднання або пристрій РЗАіТ, що є в експлуатації, повинна бути, крім указаної в 6.6.4 цих Правил, така технічна документація: паспорт-протокол пристрою; методичні вказівки, інструкції або програми з технічного обслуговування, налагодження і перевірки (для складних пристроїв — для кожного типу пристрою чи його елементів); технічні дані про пристрої у вигляді карт або таблиць уставок і характеристик. Результати періодичних перевірок повинні бути занесені до паспорта-протоколу пристрою (докладні записи про складні пристрої РЗАіТ здійснюють за потреби в журналі релейного захисту). Виконавчі схеми РЗАіТ необхідно приводити у відповідність після зміни реальної схеми. Зміни у схемах повинні бути підтверджені записами, які вказують причину й дату внесення змін та хто вніс зміни. Виконавчі схеми пристроїв РЗАіТ (у тому числі пристроїв АЧР та спеціальної автоматики вимкнення навантаги погоджують з тією організацією, у керуванні (віданні) оперативних працівників якої перебувають ці пристрої. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.6 | 6.6.6. Обсяг засобів телемеханіки — телекерування, телесигналізації, телевимірювання, кількість самописних приладів з автоматичним прискоренням запису в аварійних режимах, автоматичних осцилографів чи мікропроцесорних реєстраторів, фіксувальних амперметрів, вольтметрів і омметрів та інших приладів, що використовуються для аналізу роботи пристроїв РЗАіТ, повинен відповідати вимогам ПУЭ. | 6.6.6. Обсяг засобів телемеханіки — телекерування, телесигналізації, телевимірювання, кількість самописних приладів з автоматичним прискоренням запису в аварійних режимах, автоматичних осцилографів чи мікропроцесорних реєстраторів, фіксувальних амперметрів, вольтметрів і омметрів та інших приладів, що використовуються для аналізу роботи пристроїв РЗАіТ, повинен відповідати вимогам ПУЕ. В електроустановках, які мають вибухонебезпечні зони, захист від багатофазних КЗ та перевантажень має бути дворелейним або трирелейним, а вибухозахищені електродвигуни повинні мати захист від однофазних замикань на землю з дією на відключення. | Розділ 4 НПАОП 40.1-1.32-01 |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.7 | 6.6.7. Уставки пристроїв РЗАіТ ліній споживача, що живляться від мережі електропередавальної організації, а також трансформаторів (автотрансформаторів), які є в оперативному керуванні або віданні оперативного персоналу електропередавальної організації, повинні бути погоджені з нею; зміну уставок дозволяється здійснювати лише за вказівкою служби релейного захисту цієї організації. Під час вибору уставок електрообладнання споживача повинна бути забезпечена селективність дії з урахуванням наявності пристроїв АВР і АПВ. При цьому також необхідно враховувати роботу пристроїв технологічної автоматики і блокування цехових агрегатів і механізмів. | 6.6.7. Уставки пристроїв РЗАіТ ліній споживача, що живляться від мережі електропередавальної організації, а також трансформаторів (автотрансформаторів), які є в оперативному керуванні або віданні оперативних працівників електропередавальної організації, повинні бути погоджені з нею; зміну уставок дозволяється здійснювати лише за вказівкою служби релейного захисту цієї організації. Під час вибору уставок електрообладнання споживача повинна бути забезпечена селективність дії з урахуванням наявності пристроїв АВР і АПВ. При цьому також необхідно враховувати роботу пристроїв технологічної автоматики і блокування цехових агрегатів і механізмів. | Заміна терміну |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.8 | 6.6.8. Усі уставки захистів перевіряють на чутливість в умовах мінімального навантаження підприємства та в електропередавальній організації за існуючої схеми електропостачання. | 6.6.8. Усі уставки захистів перевіряють на чутливість та селективність, і вони повинні відповідати всім режимам і схемам електропостачання. Принципи виконання і розташування пристроїв РЗАіТ повинні відповідати чинним НД. | Уточнена вимога пункту |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.9 | 6.6.9. Гранично допустимі навантаження живильних елементів електричної мережі згідно з умовами настроювання РЗАіТ і з урахуванням можливих експлуатаційних режимів повинні бути узгоджені споживачем з диспетчерською службою електропередавальної організації і їх необхідно періодично переглядати. | 6.6.9. Гранично допустимі навантаги живильних елементів електричної мережі згідно з умовами настроювання РЗАіТ і з урахуванням можливих експлуатаційних режимів повинні бути узгоджені споживачем з диспетчерською службою електропередавальної організації і їх необхідно періодично переглядати. | Заміна терміну |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.10 | 6.6.10. У колах оперативного струму повинна бути забезпечена селективність дії апаратів захисту (запобіжників і автоматичних вимикачів). Автоматичні вимикачі, колодки запобіжників повинні мати маркування із зазначенням найменування приєднання і номінального струму. Персонал повинен мати запас каліброваних плавких вставок для заміни перегорілих. | 6.6.10. У колах оперативного струму повинна бути забезпечена селективність дії апаратів захисту (запобіжників і автоматичних вимикачів). Автоматичні вимикачі, колодки запобіжників повинні мати маркування із зазначенням найменування приєднання і номінального значення сили струму. Працівники повинні мати запас каліброваних плавких вставок для заміни перегорілих. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.11 | 6.6.11. В експлуатації повинні бути забезпечені умови для нормальної роботи електровимірювальних приладів, вторинних кіл і апаратури пристроїв РЗАіТ (допустима температура, вологість, вібрація, відхилення робочих параметрів від номінальних тощо). | 6.6.11. В експлуатації повинні бути забезпечені умови для нормальної роботи електровимірювальних приладів, вторинних кіл і апаратури пристроїв РЗАіТ (допустима температура, вологість, вібрація, відхилення робочих параметрів від номінальних тощо). | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.12 | 6.6.12. Пристрої РЗАіТ, що перебувають в експлуатації, повинні бути завжди в роботі, за винятком тих пристроїв, що повинні виводитись з роботи відповідно до призначення і принципу дії, режимів роботи або за умовами селективності. Уведення в роботу і виведення з роботи пристроїв РЗАіТ, що перебувають у віданні оперативного персоналу вищого рівня, здійснюють тільки з його дозволу (за диспетчерською заявкою). У разі загрози неправильного спрацювання пристрою РЗАіТ він повинен бути виведений з роботи без дозволу оперативного персоналу вищого рівня, але з наступним його повідомленням (відповідно до інструкції з експлуатації). Пристрої, що залишилися в роботі, повинні забезпечувати повноцінний захист електрообладнання і ліній електропередавання від усіх видів пошкоджень та порушень нормального режиму. Якщо така умова не може бути виконана, то повинен бути введений тимчасовий захист або приєднання повинно бути вимкнене з повідомленням оперативного персоналу вищого рівня. | 6.6.12. Пристрої РЗАіТ, що перебувають в експлуатації, повинні бути завжди в роботі, за винятком тих пристроїв, що повинні виводитись з роботи відповідно до призначення і принципу дії, режимів роботи або за умовами селективності. Уведення в роботу і виведення з роботи пристроїв РЗАіТ, що перебувають у віданні оперативних працівників вищого рівня, здійснюють тільки з його дозволу (за диспетчерською заявкою). У разі загрози неправильного спрацьовування пристрою РЗАіТ він повинен бути виведений з роботи без дозволу оперативних працівників вищого рівня, але з наступним його повідомленням (відповідно до інструкції з експлуатації). Пристрої, що залишилися в роботі, повинні забезпечувати повноцінний захист електрообладнання і ліній електропередавання від усіх видів пошкоджень та порушень нормального режиму. Якщо така умова не може бути виконана, то повинен бути введений тимчасовий захист або приєднання повинно бути вимкнене з повідомленням оперативних працівників вищого рівня. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.13 | 6.6.13. Зміна уставок мікропроцесорних пристроїв РЗАіТ оперативним і обслуговувальним персоналом дозволяється здійснювати за санкціонованим доступом з фіксацією точного часу, дати і даних особи, яка виконала зміну, а також змісту зміни. | 6.6.13. Зміну уставок мікропроцесорних пристроїв РЗАіТ оперативними і працівниками служб РЗАіТ дозволяється здійснювати за санкціонованим доступом з фіксацією точного часу, дати і даних особи, яка виконала зміну, а також змісту зміни. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.14 | 6.6.14. Знімання інформації з пристрою РЗАіТ на мікропроцесорній базі за допомогою переносної електронно-обчислювальної техніки або вбудованого дисплею дозволено виконувати персоналу служби релейного захисту (електролабораторії), який обслуговує ці пристрої, або спеціально навченому оперативному персоналу згідно з інструкцією з експлуатації без звернення за дозволом до вищого оперативного персоналу. | 6.6.14. Знімання інформації з пристрою РЗАіТ на мікропроцесорній базі за допомогою переносної електронно-обчислювальної техніки або вбудованого дисплею дозволено виконувати працівникам служби релейного захисту (електролабораторії), які обслуговують ці пристрої, або спеціально навченим оперативним працівникам згідно з інструкцією з експлуатації без звернення за дозволом до оперативних працівників вищого рівня. | Заміна терміну. Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.15 | 6.6.15. Аварійна і попереджувальна сигналізації повинні бути завжди готовими до дії, її необхідно періодично опробувати. Особливу увагу необхідно звертати на контроль наявності оперативного струму, справність запобіжників і автоматичних вимикачів у вторинних колах, а також на контроль справності кіл керування вимикачами. | 6.6.15. Аварійна і попереджувальна сигналізації повинні бути завжди готовими до дії, їх необхідно періодично опробувати. Особливу увагу необхідно звертати на контроль наявності оперативного струму, справність запобіжників і автоматичних вимикачів у вторинних колах, а також на контроль справності кіл керування вимикачами. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.16 | 6.6.16. Уперше змонтовані пристрої РЗАіТ і вторинні кола перед уведенням у роботу підлягають налагодженню і приймальним випробуванням із записом до паспорта обладнання чи спеціальної відомості. Дозвіл на введення пристроїв РЗАіТ у роботу здійснюють згідно з пунктом 6.6.3 цих Правил. | 6.6.16. Уперше змонтовані пристрої РЗАіТ і вторинні кола перед уведенням у роботу підлягають налагодженню і приймальним випробуванням із записом до паспорта обладнання чи спеціальної відомості. Дозвіл на введення пристроїв РЗАіТ у роботу здійснюють згідно з пунктом 6.6.3 цих Правил. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.17 | 6.6.17. Реле і допоміжні пристрої РЗАіТ повинні бути опломбовані персоналом, який обслуговує ці пристрої, за винятком тих, уставки яких змінює оперативний персонал залежно від режиму роботи і схеми первинних з’єднань, або тих, у яких немає спеціальних пристосувань для зміни параметрів їх настроювання. Реле, апарати і допоміжні пристрої РЗАіТ (за винятком тих, уставки яких змінює оперативний персонал) дозволено відкривати лише персоналу, який обслуговує пристрої РЗАіТ, чи за його вказівкою оперативному персоналу з подальшим записом в оперативному журналі. | 6.6.17. Реле і допоміжні пристрої РЗАіТ повинні бути опломбовані працівниками, які обслуговують ці пристрої, за винятком тих, уставки яких змінюють оперативні працівники залежно від режиму роботи і схеми первинних з’єднань, або тих, у яких немає спеціальних пристосувань для зміни параметрів їх настроювання. Реле, апарати і допоміжні пристрої РЗАіТ (за винятком тих, уставки яких змінюють оперативні працівники) дозволено відкривати лише працівникам, які обслуговують пристрої РЗАіТ, чи за їх вказівкою оперативним працівникам з подальшим записом в оперативному журналі. | Зміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.18 | 6.6.18. На лицьовому й зворотному боках панелей і шаф пристроїв РЗАіТ, сигналізації, а також панелей і пультів керування повинні бути написи, що вказують на їх призначення відповідно до диспетчерських найменувань, а на встановлених у них апаратах — написи або маркування згідно зі схемами. На панелі з апаратами, що належать до різних приєднань чи різних пристроїв РЗАіТ одного приєднання, які можуть перевірятися окремо, повинні бути нанесені або встановлені чіткі розмежувальні лінії. Під час таких перевірок необхідно вживати заходів щодо запобігання помилковому доступу до апаратури, яка залишилася в роботі. | 6.6.18. На лицьовому й зворотному боках панелей і шаф пристроїв РЗАіТ, сигналізації, а також панелей і пультів керування повинні бути написи, що вказують на їх призначення відповідно до диспетчерських найменувань, а на встановлених у них апаратах — написи або маркування згідно зі схемами. На панелі з апаратами, що належать до різних приєднань чи різних пристроїв РЗАіТ одного приєднання, які можуть перевірятися окремо, повинні бути нанесені або встановлені чіткі розмежувальні лінії. Під час таких перевірок необхідно вживати заходів щодо запобігання помилковому доступу до апаратури, яка залишилася в роботі. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.19 | 6.6.19. На проводах, приєднаних до збірок (рядів) затискачів, повинне бути маркування, що відповідає схемам. На контрольних кабелях повинно бути маркування на кінцях, у місцях розгалуження і перетину потоків кабелів у разі проходження їх через стіни, стелі тощо. Кінці вільних жил контрольних кабелів повинні бути ізольовані, і на них повинне бути маркування. | 6.6.19. На проводах, приєднаних до збірок (рядів) затискачів, повинне бути маркування, що відповідає схемам. На контрольних кабелях повинно бути маркування на кінцях, у місцях розгалуження і перетину потоків кабелів у разі проходження їх через стіни, стелі тощо. Кінці вільних жил контрольних кабелів повинні бути ізольовані, і на них повинне бути маркування. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.20 | 6.6.20. Опір ізоляції електрично з’єднаних вторинних кіл пристроїв РЗАіТ відносно землі, а також між колами різного призначення, електрично не з’єднаних (вимірні кола, кола оперативного струму, сигналізації), необхідно підтримувати у межах кожного приєднання відповідно до норм, зазначених у табл. 25 додатка 1 та табл. 42 додатка 2. Під час перевірки ізоляції вторинних кіл пристроїв РЗАіТ, що мають напівпровідникові і мікроелектронні елементи, повинні бути вжиті заходи із запобігання пошкодженю цих елементів (наприклад, закорочування окремих елементів, ділянок схеми або «плюса» і «мінуса» схеми живлення). | 6.6.20. Опір ізоляції електрично з’єднаних вторинних кіл пристроїв РЗАіТ відносно землі, а також між колами різного призначення, електрично не з’єднаних (вимірні кола, кола оперативного струму, сигналізації), необхідно підтримувати у межах кожного приєднання відповідно до норм, зазначених у табл. А.25 та табл. Б.48. Під час перевірки ізоляції вторинних кіл пристроїв РЗАіТ, що мають напівпровідникові і мікроелектронні елементи, повинні бути вжиті заходи із запобігання пошкодженю цих елементів (наприклад, закорочування окремих елементів, ділянок схеми або «плюса» і «мінуса» схеми живлення). | Зміна нумерації таблиці 42 додатка 2, з на №48 у зв’язку із зміною нумерації таблиць додатка 2 |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.21 | 6.6.21. Перед увімкненням після монтажу і першого профілактичного випробування пристроїв РЗАіТ ізоляція відносно землі електрично пов’язаних кіл РЗАіТ і всіх інших вторинних кіл кожного приєднання, а також ізоляція між електрично не пов’язаними колами, які розміщені в межах однієї панелі, за винятком кіл елементів, розрахованих на робочу напругу 60 В і нижчу, повинна бути випробувана напругою 1000 В змінного струму протягом 1 хв. Крім того, напругою 1000 В протягом 1 хв повинна бути випробувана ізоляція між жилами контрольного кабелю тих кіл, де є підвищена ймовірність замикання із серйозними наслідками (кола газового захисту, кола конденсаторів, що використовуються як джерела оперативного струму, вторинні кола трансформаторів напруги та струму тощо). У подальшій експлуатації ізоляцію кіл РЗАіТ, за винятком кіл напругою 60 В і менше, допускається випробувати під час профілактичних випробувань як напругою 1000 В змінного струму протягом 1 хв, так і випрямленою напругою 2500 В з використанням мегаомметра або спеціальної установки. Випробування ізоляції кіл РЗАіТ напругою 60 В і менше здійснюється в процесі вимірювання опору ізоляції мегаомметром напругою 500 В. | 6.6.21. Перед увімкненням після монтажу і першого профілактичного випробування пристроїв РЗАіТ ізоляція відносно землі електрично пов’язаних кіл РЗАіТ і всіх інших вторинних кіл кожного приєднання, а також ізоляція між електрично не пов’язаними колами, які розміщені в межах однієї панелі, за винятком кіл елементів, розрахованих на робочу напругу 60 В і нижчу, повинна бути випробувана напругою 1кВ змінного струму протягом 1 хв. Крім того, напругою 1кВ протягом 1 хв повинна бути випробувана ізоляція між жилами контрольного кабелю тих кіл, де є підвищена ймовірність замикання із серйозними наслідками (кола газового захисту, кола конденсаторів, що використовуються як джерела оперативного струму, вторинні кола ТН і ТС тощо). У подальшій експлуатації ізоляцію кіл РЗАіТ, за винятком кіл напругою 60 В і менше, допускається випробувати під час профілактичних випробувань як напругою 1кВ змінного струму протягом 1 хв, так і випрямленою напругою 2,5 кВ з використанням мегаомметра або спеціальної установки. Випробування ізоляції кіл РЗАіТ напругою 60 В і менше здійснюється в процесі вимірювання опору ізоляції мегаомметром на напругу 500 В. | Редакційна правка Введення скорочень |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.22 | 6.6.22. Усі випадки спрацювання і відмови пристроїв РЗАіТ, а також виявлені в процесі їх оперативного і технічного обслуговування дефекти (несправності) персонал, що обслуговує ці пристрої, повинен ретельно аналізувати. Виявлені дефекти повинні бути усунені. Про кожен випадок неправильного спрацювання або відмови спрацювання пристроїв РЗАіТ необхідно повідомляти диспетчера електропередавальної організації, в оперативному керуванні або віданні якої перебувають ці пристрої. | 6.6.22. Усі випадки спрацьовування і відмови пристроїв РЗАіТ, а також виявлені в процесі їх оперативного і технічного обслуговування дефекти (несправності) працівники, що обслуговують ці пристрої, повинні ретельно аналізувати. Виявлені дефекти повинні бути усунені. Про кожен випадок неправильного спрацьовування або відмови спрацьовування пристроїв РЗАіТ необхідно повідомляти диспетчера електропередавальної організації, в оперативному керуванні або віданні якої перебувають ці пристрої. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.23 | 6.6.23. Пристрої РЗАіТ і вторинні кола періодично перевіряють і випробовують відповідно до чинних положень та інструкцій. Після неправильного спрацювання чи відмови спрацювання цих пристроїв повинні бути проведені додаткові (післяаварійні) перевірки за спеціальними програмами. | 6.6.23. Пристрої РЗАіТ і вторинні кола періодично перевіряють і випробують відповідно до чинних положень та інструкцій. Після неправильного спрацьовування чи відмови спрацьовування цих пристроїв повинні бути проведені додаткові (післяаварійні) перевірки за спеціальними програмами. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.24 | 6.6.24. За наявності швидкодійних релейних захистів і пристроїв резервування відмови вимикачів усі операції з увімкнення ліній, шин і електрообладнання, а також операції з перемикання роз’єднувачами і вимикачами здійснюють з уведеними в дію цими захистами. Якщо їх неможливо ввести в дію, то необхідно ввести прискорення на резервних захистах або виконати тимчасовий захист, хоча б неселективний, але з необхідною швидкодією, або ввести прискорення на резервних захистах. | 6.6.24. За наявності швидкодійних релейних захистів і пристроїв резервування відмови вимикачів усі операції з увімкнення ліній, шин і електрообладнання, а також операції з перемикання роз’єднувачами і вимикачами здійснюють з уведеними в дію цими захистами. Якщо їх неможливо ввести в дію, то необхідно ввести прискорення на резервних захистах або виконати тимчасовий захист, хоча б неселективний, але з необхідною швидкодією, або ввести прискорення на резервних захистах. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.25 | 6.6.25. Роботи в пристроях РЗАіТ повинен виконувати персонал, навчений і допущений до самостійного технічного обслуговування відповідних пристроїв з дотриманням ПБЕЕ. | 6.6.25. Роботи в пристроях РЗАіТ повинні виконувати працівники, навчені і допущені до самостійного технічного обслуговування відповідних пристроїв з дотриманням ПБЕЕС. | Заміна терміну та скорочення НД |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.26 | 6.6.26. Під час роботи на панелях (у шафах) і в колах керування РЗАіТ повинні бути вжиті заходи щодо запобігання помилковому вимкненню обладнання. Роботи необхідно виконувати тільки ізольованим інструментом. Виконання цих робіт без виконавчих схем, а для складних пристроїв РЗАіТ без програм із заданим обсягом і послідовністю робіт забороняється. Операції у вторинних колах трансформаторів струму і напруги (у тому числі з випробувальними блоками) повинні бути проведені з виведенням з дії пристроїв РЗАіТ (або окремих їх ступенів), які за принципом дії і параметрами настроювання можуть спрацювати хибно в процесі виконання зазначеної операції. Після закінчення робіт повинні бути перевірені справність і правильність приєднань кіл струму, напруги та оперативних кіл. Оперативні кола РЗАіТ і кола керування повинні бути перевірені, як правило, шляхом опробування в дії. | 6.6.26. Під час роботи на панелях (у шафах) і в колах керування РЗАіТ повинні бути вжиті заходи щодо запобігання помилковому вимкненню обладнання. Роботи необхідно виконувати тільки ізольованим інструментом. Виконання цих робіт без виконавчих схем, а для складних пристроїв РЗАіТ без програм із заданим обсягом і послідовністю робіт забороняється. Операції у вторинних колах ТС, ТН (у тому числі з випробувальними блоками) повинні бути проведені з виведенням з дії пристроїв РЗАіТ (або окремих їх ступенів), які за принципом дії і параметрами настроювання можуть спрацювати хибно в процесі виконання зазначеної операції. Після закінчення робіт повинні бути перевірені справність і правильність приєднань кіл струму, напруги та оперативних кіл. Оперативні кола РЗАіТ і кола керування повинні бути перевірені, як правило, шляхом опробування в дії. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.27 | 6.6.27. Роботи в пристроях РЗАіТ, які можуть викликати їх спрацювання на вимкнення або ввімкнення приєднань, які вони захищають, або суміжних, а також інші непередбачені дії необхідно здійснювати за дозволеною заявкою, що враховує такі можливості. | 6.6.27. Роботи в пристроях РЗАіТ, які можуть викликати їх спрацьовування на вимкнення або увімкнення приєднань, які вони захищають, або суміжних, а також інші непередбачені дії, необхідно здійснювати за дозволеною заявкою, що враховує такі можливості. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.28 | 6.6.28. Вторинні обмотки трансформаторів струму повинні бути завжди замкнені на реле, на прилади або закорочені. Вторинні кола трансформаторів струму й напруги і вторинні обмотки фільтрів приєднання високочастотних каналів повинні бути заземлені. | 6.6.28. Вторинні обмотки ТС повинні бути завжди замкнені на реле, на прилади або закорочені. Вторинні кола ТС,ТН і вторинні обмотки фільтрів приєднання високочастотних каналів повинні бути заземлені. | Введення скорочень |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.29 | 6.6.29. Після закінчення планового технічного обслуговування, випробувань і післяаварійних перевірок пристроїв РЗАіТ повинні бути складені протоколи і зроблені записи в журналі РЗАіТ, а також у паспорті-протоколі. У разі зміни уставок і схем РЗАіТ у журналі і паспорті-протоколі повинні бути здійснені відповідні записи, а також унесені виправлення в принципові і монтажні або принципово-мон- тажні схеми та інструкції з експлуатації пристроїв. | 6.6.29. Після закінчення планового технічного обслуговування, випробувань і післяаварійних перевірок пристроїв РЗАіТ повинні бути складені протоколи і зроблені записи в журналі РЗАіТ, а також у паспорті-протоколі. У разі зміни уставок і схем РЗАіТ у журналі і паспорті-протоколі повинні бути здійснені відповідні записи, а також унесені виправлення в принципові і монтажні або принципово-мон- тажні схеми та інструкції з експлуатації пристроїв. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.30 | 6.6.30. Випробувальні установки для перевірки пристроїв РЗАіТ під час виконання технічного обслуговування необхідно приєднувати до штепсельних розеток або щитків, установлених для цієї мети в приміщеннях щитів керування, розподільних установок підстанції та в інших місцях. | 6.6.30. Випробні установки для перевірки пристроїв РЗАіТ під час виконання технічного обслуговування необхідно приєднувати до штепсельних розеток або щитків, установлених для цієї мети в приміщеннях щитів керування, розподільних установок підстанції та в інших місцях. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.31 | 6.6.31. Лицьовий бік панелей (шаф) і пультів керування, РЗАіТ та апаратів, установлених на них, повинен періодично очищати від пилу спеціально навчений персонал. Апарати відкритого виконання, а також зворотний бік цих панелей (шаф) і пультів повинен очищати персонал, який обслуговує пристрої РЗАіТ, або оперативний персонал, що пройшов інструктаж. | 6.6.31. Лицьовий бік панелей (шаф) і пультів керування, РЗАіТ та апаратів, установлених на них, повинні періодично бути очищені від пилу спеціально навченими працівниками. Апарати відкритого виконання, а також зворотний бік цих панелей (шаф) і пультів повинні очищатися працівниками, які обслуговують пристрої РЗАіТ, або оперативними працівниками, що пройшли інструктаж. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.32 Розділ 6 пункт 6.6.32 продовження | 6.6.32. Оперативні працівники повинні здійснювати: - контроль за правильністю положення перемикальних пристроїв на панелях (шафах) РЗАіТ і керування, кришок випробувальних блоків, а також за станом автоматичних вимикачів і запобіжників у колах РЗАіТ і керування; - уведення та виведення з роботи пристроїв РЗАіТ (їх ступенів), а також зміну їх дії та уставок за розпорядженням оперативного персоналу, у керуванні (віданні) якого перебувають ці пристрої, використовуючи спеціально передбачені перемикальні пристрої; - контроль за станом пристроїв РЗАіТ за показами наявних на панелях (шафах) і апаратах пристроїв зовнішньої сигналізації та індикації, а також за повідомленнями, що надходять від мікропроцесорних пристроїв РЗАіТ; - опробування високовольтних вимикачів та інших апаратів, а також пристроїв АПВ, АВР та фіксувальних приладів (індикаторів); - обмін сигналами високочастотних захистів і контроль параметрів високочастотних апаратів протиаварійної автоматики; - вимірювання струму небалансу в захисті шин і напруги небалансу в розімкнутому трикутнику трансформатора напруги; - заведення годинників автоматичних осцилографів аварійного запису тощо. Періодичність проведення контролю пристроїв РЗАіТ та виконання інших операцій, а також порядок дій оперативного персоналу повинні встановлюватись виробничими інструкціями споживача, які узгоджуються з вимогами відповідних інструкцій електропередавальних організацій, у віданні яких перебувають ці пристрої. | 6.6.32. Оперативні працівники повинні здійснювати: - контроль за правильністю положення перемикальних пристроїв на панелях (шафах) РЗАіТ і керування, кришок випробувальних блоків, а також за станом автоматичних вимикачів і запобіжників у колах РЗАіТ і керування; - уведення та виведення з роботи пристроїв РЗАіТ (їх ступенів), а також зміну їх дії та уставок за розпорядженням оперативних працівників, у керуванні (віданні) яких перебувають ці пристрої, використовуючи спеціально передбачені перемикальні пристрої; - контроль за станом пристроїв РЗАіТ за показами наявних на панелях (шафах) і апаратах пристроїв зовнішньої сигналізації та індикації, а також за повідомленнями, що надходять від мікропроцесорних пристроїв РЗАіТ; - опробування високовольтних вимикачів та інших апаратів, а також пристроїв АПВ, АВР та фіксувальних приладів (індикаторів); - обмін сигналами високочастотних захистів і контроль параметрів високочастотних апаратів ПА; - вимірювання сили струму небалансу в захисті шин і напруги небалансу в розімкнутому трикутнику ТН; - заведення годинників автоматичних осцилографів аварійного запису тощо; - зняття показів з реєстраторів аварійних подій після їх спрацьовування. Періодичність проведення контролю пристроїв РЗАіТ та виконання інших операцій, а також порядок дій оперативних працівників повинні встановлюватись виробничими інструкціями споживача, які узгоджуються з вимогами відповідних інструкцій електропередавальних організацій, у віданні яких перебувають ці пристрої. | Пункт доповнений у зв’язку із встановленням у споживачів реєстраторів аварійних подій Заміна терміну |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.33 | 6.6.33. Переведення обладнання, що керується пристроями телемеханіки, на автономне керування і навпаки необхідно здійснювати виключно з дозволу оперативного персоналу споживача (особи, відповідальної за електрогосподарство). Для виведення з роботи вихідних кіл телекерування на підстанціях необхідно застосовувати загальні ключі або пристрої вимкнення. Вимкнення кіл телекерування чи телесигналізації окремих приєднань необхідно здійснювати на рознімних затискачах або індивідуальних пристроях вимикання. Усі операції із загальними ключами телекерування та індивідуальними пристроями вимикання в колах телекерування та телесигналізації дозволено виконувати лише за вказівкою або з відома оперативного персоналу. | 6.6.33. Переведення обладнання, що керується пристроями телемеханіки, на автономне керування і навпаки необхідно здійснювати виключно з дозволу оперативних працівників споживача (особи, відповідальної за електрогосподарство). Для виведення з роботи вихідних кіл телекерування на підстанціях необхідно застосовувати загальні ключі або пристрої вимикання. Вимкнення кіл телекерування чи телесигналізації окремих приєднань необхідно здійснювати на роз’ємних затискачах або індивідуальних пристроях вимикання. Усі операції із загальними ключами телекерування та індивідуальними пристроями вимикання в колах телекерування та телесигналізації дозволено виконувати лише за вказівкою або з відома оперативних працівників. | Заміна терміну |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.34 | 6.6.34. На збірках (рядах) затискачів пультів керування та панелей не повинні розміщуватись у безпосередній близькості затискачі, випадкове з’єднання яких може зумовити ввімкнення чи вимкнення приєднання, коротке замикання в колах генератора (синхронного компенсатора) тощо. | 6.6.34. На збірках (рядах) затискачів пультів керування та панелей не повинні розміщуватись у безпосередній близькості затискачі, випадкове з’єднання яких може зумовити увімкнення чи вимкнення приєднання, КЗ в колах генератора (синхронного компенсатора) тощо. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.35 | 6.6.35. Під час усунення пошкоджень контрольних кабелів з металевою оболонкою або їх нарощування з’єднання жил необхідно здійснювати з установленням герметичних муфт, кожна з яких підлягає реєстрації в спеціальному журналі. На кожні 50 метрів одного кабелю в середньому повинно бути не більше однієї муфти. Кабелі з полівінілхлоридною і гумовою оболонкою з’єднуються, як правило, за допомогою епоксидних з’єднувальних муфт або на перехідних рядах затискачів. Для запобігання пошкодженню ізоляції контрольних кабелів повинні застосовуватись заходи дератизації. | 6.6.35. Під час усунення пошкоджень контрольних кабелів з металевою оболонкою або їх нарощування з’єднання жил необхідно здійснювати з установленням герметичних муфт, кожна з яких підлягає реєстрації в спеціальному журналі. На кожні 50 метрів одного кабелю в середньому повинно бути не більше однієї муфти. Кабелі з полівінілхлоридною і гумовою оболонкою з’єднуються, як правило, за допомогою епоксидних з’єднувальних муфт або на перехідних рядах затискачів. Для запобігання пошкодженню ізоляції контрольних кабелів повинні застосовуватись заходи дератизації. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.36 | 6.6.36. У разі застосування контрольних кабелів з ізоляцією, яка зазнає пошкодження під впливом повітря, світла й масла, на ділянках жил від затискачів до кінцевих заробок виконується додаткове покриття, що запобігає такому руйнуванню. | 6.6.36. У разі застосування контрольних кабелів з ізоляцією, яка зазнає пошкодження під впливом повітря, світла й масла, на ділянках жил від затискачів до кінцевих заробок виконується додаткове покриття, що запобігає такому руйнуванню. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.37 | 6.6.37. На панелях (у шафах) апаратури РЗАіТ, на яких оперативний персонал виконує перемикання за допомогою ключів, накладок, випробувальних блоків та інших пристосувань, повинні бути таблиці положення вказаних перемикальних пристроїв для всіх режимів, що використовуються. Операції за цими перемиканнями повинні бути записані до оперативного журналу. | 6.6.37. На панелях (у шафах) апаратури РЗАіТ, на яких оперативні працівники виконують перемикання за допомогою ключів, накладок, випробувальних блоків та інших пристосувань, повинні бути таблиці положення вказаних перемикальних пристроїв для всіх режимів, що використовуються. Операції за цими перемиканнями повинні бути записані до оперативного журналу. | Заміна терміну. Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.38 | 6.6.38. Персонал служб споживача, який здійснює технічне обслуговування пристроїв РЗАіТ, повинен періодично оглядати всі панелі і пульти керування, панелі (шафи) РЗАіТ, сигналізації, звертаючи особливу увагу на правильність положення перемикальних пристроїв (контактних накладок, рубильників, ключів керування тощо), кришок випробувальних блоків, а також на відповідність їх положення схемам і режимам роботи електрообладнання. Періодичність оглядів, що визначається виробничою інструкцією, повинна бути затверджена особою, відповідальною за електрогосподарство. Оперативні працівники несуть відповідальність за правильне положення тих елементів РЗАіТ, з якими їм дозволено виконувати операції, незалежно від періодичних оглядів персоналом служби РЗАіТ. | 6.6.38. Працівники служб споживача, які здійснюють технічне обслуговування пристроїв РЗАіТ, повинні періодично оглядати всі панелі і пульти керування, панелі (шафи) РЗАіТ, сигналізації, звертаючи особливу увагу на правильність положення перемикальних пристроїв (контактних накладок, рубильників, ключів керування тощо), кришок випробувальних блоків, а також на відповідність їх положення схемам і режимам роботи електрообладнання. Періодичність оглядів, що визначається виробничою інструкцією, повинна бути затверджена особою, відповідальною за електрогосподарство. Оперативні працівники несуть відповідальність за правильне положення тих елементів РЗАіТ, з якими їм дозволено виконувати операції, незалежно від періодичних оглядів працівниками служби РЗАіТ. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.39 | 6.6.39. Порядок підключення електрообладнання споживачів до пристроїв ПА (АЧР, САВН та ін.) регламентується ГКД 34.35.511.2002 та ГНД 34.20.567-2003. Керівники споживачів, приєднання яких підключені до ПА, несуть відповідальність за фактичне виконання заданих обсягів відключення навантаження, а також за виконання організаційно-технічних заходів щодо запобігання аваріям на своїх об’єктах під час дії ПА з повним або частковим відключенням об’єктів від централізованого електропостачання. | 6.6.39. Порядок підключення електрообладнання споживачів до пристроїв ПА (АЧР, САВН та ін.) регламентується ГКД 34.35.511 та ГНД 34.20.567. Керівник споживача, приєднання якого підключені до ПА, несе відповідальність за фактичне виконання заданих обсягів відключення навантаги, а також за виконання організаційно-технічних заходів щодо запобігання аваріям на своїх об’єктах під час дії ПА з повним або частковим відключенням об’єктів від централізованого електропостачання. | Редакційна правка Заміна терміну |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.40 | 6.6.40. Пристрої АЧР повинні бути постійно ввімкнені в роботу із заданими обсягами навантаження, уставками спрацювання за частотою і витримками часу. Якщо приєднання, заведені під дію АЧР, мають пристрої автоматичного ввімкнення резерву (АВР), то дією АЧР повинна бути блокована робота АВР. | 6.6.40. Пристрої АЧР повинні бути постійно увімкнені в роботу із заданими обсягами навантаги, уставками спрацьовування за частотою і витримками часу. Якщо приєднання, заведені під дію АЧР, мають пристрої автоматичного увімкнення резерву (АВР), то дією АЧР повинна бути блокована робота АВР. | Редакційна правка Заміна терміну |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.41 | 6.6.41. Установлені на підстанціях чи в розподільних установках самописні прилади з автоматичним прискоренням запису в аварійних режимах, автоматичні осцилографи аварійного запису, у тому числі пристрої для їхнього пуску, мікропроцесорні регістратори, фіксувальні прилади (індикатори) та інші пристрої, що використовуються для аналізу роботи пристроїв РЗАіТ, визначення місця пошкодження повітряних ліній електропередавання, повинні бути завжди готовими до дії. Уведення і виведення з роботи зазначених пристроїв необхідно здійснювати за заявкою. | 6.6.41. Установлені на підстанціях чи в розподільних установках самописні прилади з автоматичним прискоренням запису в аварійних режимах, автоматичні осцилографи аварійного запису, у тому числі пристрої для їхнього пуску, мікропроцесорні регістратори, фіксувальні прилади (індикатори) та інші пристрої, що використовуються для аналізу роботи пристроїв РЗАіТ, визначення місця пошкодження повітряних ліній електропередавання, повинні бути завжди готовими до дії. Уведення і виведення з роботи зазначених пристроїв необхідно здійснювати за заявкою. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.42 | 6.6.42. Види технічного обслуговування пристроїв РЗАіТ, ПА дистанційного управління сигналізації, програми, а також обсяги їх технічного обслуговування, високочастотних каналів релейного захисту, трансформаторів струму та напруги, а також інших пристроїв РЗАіТ проводяться відповідно до ГКД 34.35.603-95, ГКД 34.35.604 -96 та інших НД, що стосуються РЗАіТ та ПА. | 6.6.42. Види технічного обслуговування пристроїв РЗАіТ, ПА дистанційного управління сигналізації, програми, а також обсяги їх технічного обслуговування, високочастотних каналів релейного захисту, ТС та ТН, а також інших пристроїв РЗАіТ проводяться відповідно до ГКД 34.35.603, ГКД 34.35.604 та інших НД, що стосуються РЗАіТ та ПА. | Редакційна правка Введення скорочень |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.43 | 6.6.43. Відповідно до зазначених НД та досвіду експлуатації пристроїв РЗАіТ та ПА, які встановлені в споживачів, періодичність та види технічного обслуговування пристроїв РЗАіТ та ПА встановлюється згідно з табл. 6.4. Далі – таблиця 6.4 | 6.6.43. Відповідно до зазначених НД та досвіду експлуатації пристроїв РЗАіТ та ПА, які встановлені у споживачів, періодичність та види технічного обслуговування пристроїв РЗАіТ та ПА встановлюється згідно з табл. 6.4. Далі – таблиця 6.4 (без змін) | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.44 | 6.6.44. Графіки періодичності та видів технічного обслуговування пристроїв РЗАіТ та ПА затверджуються особою, відповідальною за електрогосподарство. В окремих обґрунтованих випадках періодичність циклів технічного обслуговування пристроїв РЗАіТ та ПА може бути змінена проти зазначених у табл. 6.4 цих Правил. Рішення з цього питання приймається керівництвом споживача (особою, відповідальною за електрогосподарство) або електропередавальної організації. | 6.6.44. Графіки періодичності та видів технічного обслуговування пристроїв РЗАіТ та ПА затверджуються особою, відповідальною за електрогосподарство. В окремих обґрунтованих випадках періодичність циклів технічного обслуговування пристроїв РЗАіТ та ПА може бути змінена проти зазначених у табл. 6.4 цих Правил. Рішення з цього питання приймається керівництвом споживача (особою, відповідальною за електрогосподарство) або електропередавальної організації. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.45 | 6.6.45. Перевірка заданих уставок РЗАіТ та ПА здійснюється з періодичністю, установленою для технічного обслуговування. Періодичність випробування АВР проводиться не рідше одного разу на 6 місяців. Результати випробування фіксуються в оперативному журналі. | 6.6.45. Перевірка заданих уставок РЗАіТ та ПА здійснюється з періодичністю, установленою для технічного обслуговування. Періодичність випробування АВР проводиться не рідше одного разу на 6 місяців. Результати випробування фіксуються в оперативному журналі. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.46 | 6.6. 46. Споживачі повинні забезпечувати безперешкодний доступ персоналу Держенергонагляду (електропередавальної організації) для нагляду за технічним станом та уставками пристроїв РЗАіТ та ПА, контролю за обсягами підключеного навантаження й уставками АЧР, а також для пломбування накладок РЗАіТ і ПА. | 6.6.46. Споживачі повинні забезпечувати безперешкодний доступ працівників Держенергонагляду (електропередавальної організації) для нагляду за технічним станом та уставками пристроїв РЗАіТ та ПА, контролю за обсягами підключеної навантаги й уставками АЧР, а також для пломбування накладок РЗАіТ і ПА. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 Підрозділ 6.7 Назва | 6.7. Заземлювальні пристрої | 6.7. Заземлювальні пристрої | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.7.1 | 6.7.1. Заземлювальні пристрої електроустановок повинні відповідати вимогам забезпечення захисту людей від ураження електричним струмом, захисту електроустановок, а також забезпечення експлуатаційних режимів роботи. Усі металеві частини електроустановок та електрообладнання, на яких може виникнути напруга внаслідок порушення ізоляції, повинні бути заземлені або занулені відповідно до вимог ПУЭ. | 6.7.1. Заземлювальні пристрої електроустановок повинні відповідати вимогам забезпечення захисту людей від ураження електричним струмом, захисту електроустановок, а також забезпечення експлуатаційних режимів роботи. Усі відкриті провідні частини в електроустановках напругою понад 1 кВ повинні бути заземлені, а в електроустановках напругою до 1 кВ – приєднані до захисного РЕ-провідника відповідно до типу заземлення системи (TN, TT, ІT). Крім того, в електроустановках напругою до 1 кВ, у яких здійснюється автоматичне вимкнення живлення, повинна бути виконана основна, а за необхідністю, і додаткова система зрівнювання потенціалів згідно з вимогами глави 1.7 ПУЕ. | Відповідно до ПУЕ, глава 1.7 діючого видання |
|  | Розділ 6 пункт 6.7.2 Розділ 6 пункт 6.7.2 продовження | 6.7.2. Під час здавання в експлуатацію заземлювальних пристроїв електроустановок монтажною організацією повинні бути надані: - затверджена проектно-технічна документація на заземлювальні пристрої; - виконавчі схеми заземлювальних пристроїв; - основні параметри елементів заземлювальних пристроїв (матеріал, профіль, лінійні розміри); - акти на виконання прихованих робіт; - протоколи приймально-здавальних випробувань. | 6.7.2. Під час здавання в експлуатацію заземлювальних пристроїв електроустановок монтажною організацією повинні бути надані: - затверджена проектно-технічна документація на заземлювальні пристрої; - виконавчі схеми заземлювальних пристроїв, включаючи для електроустановок напругою до 1 кВ схеми зрівнювання потенціалів; - основні параметри елементів заземлювачів і захисних провідників (матеріал, профіль, лінійні розміри); - акти на виконання прихованих робіт; - протоколи приймально-здавальних випробувань. | Уточнена вимога позиції пункту відповідно до діючого ПУЕ |
|  | Розділ 6 пункт 6.7.3 Розділ 6 пункт 6.7.3 продовження | 6.7.3. Для визначення технічного стану заземлювального пристрою періодично здійснюються: - зовнішній огляд видимої частини заземлювального пристрою; - огляд з перевіркою кола між заземлювачем і заземлювальними елементами (відсутність обривів і незадовільних контактів у заземлювальному провіднику, надійність з'єднань природних заземлювачів); - вимірювання опору заземлювального пристрою; - вибіркове розкриття ґрунту для огляду елементів заземлювального пристрою, що розміщені у землі; - вимірювання питомого опору ґрунту для опор ліній електропередавання напругою понад 1000В; - вимірювання напруги дотику в електроустановках, заземлювальний пристрій яких виконано за нормами на напругу дотику; - перевірка пробивних запобіжників в електроустановках до 1000 В з ізольованою нейтраллю; - вимірювання повного опору петлі "фаза-нуль" або струму однофазного замикання на корпус, або на нульовий провідник в електроустановках до 1000 В з глухозаземленою нейтраллю. За необхідності повинні вживатись заходи для доведення параметрів заземлювальних пристроїв до нормативних. Випробування та вимірювання заземлювальних пристроїв проводиться відповідно до табл. 25 додатка 1. | 6.7.3. Для визначення технічного стану заземлювального пристрою необхідно періодично здійснювати: - зовнішній огляд видимої частини заземлювального пристрою, а для електроустановок на напругу до 1 кВ – і системи зрівнювання потенціалів; - перевірку кола між заземлювачем і заземлювальними елементами, між головною заземлювальною шиною (ГЗШ) і провідними частинами системи зрівнювання потенціалів (відсутність обривів і незадовільних контактів у провідниках, надійність з’єднань природних заземлювачів); - вимірювання значення опору заземлювального пристрою; - вибіркове розкриття ґрунту для огляду елементів заземлювального пристрою, що розміщені у землі; - вимірювання значення питомого опору ґрунту для опор ліній електропередавання напругою понад 1 кВ; - вимірювання значення напруги дотику в електроустановках, заземлювальний пристрій яких виконано за нормами на напругу дотику; - перевірку пробивних запобіжників в електроустановках на напругу до 1 кВ з ізольованою нейтраллю; - вимірювання значення повного опору петлі "фаза-нуль" або сили струму однофазного замикання на відкриту провідну частину або на захисний провідник в електроустановках на напругу до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю. За необхідності повинні вживатись заходи для доведення параметрів заземлювальних пристроїв до нормативних. Випробування та вимірювання заземлювальних пристроїв проводиться відповідно до табл. А.25. | Уточнені вимоги деяких позицій пункту відповідно до діючого ПУЕ |
|  | Розділ 6 пункт 6.7.4 | 6.7.4. На кожен заземлювальний пристрій, що є в експлуатації, повинен бути паспорт, який містить: дату введення в експлуатацію; виконавчу схему заземлення; основні технічні характеристики; дані про результати перевірок стану пристрою; відомість оглядів і виявлених дефектів; –– характер ремонтів і змін, унесених у цей пристрій. | 6.7.4. На кожен заземлювальний пристрій, що є в експлуатації, повинен бути паспорт, який містить: дату введення в експлуатацію; виконавчу схему заземлення; основні технічні характеристики; дані про результати перевірок стану пристрою; відомість оглядів і виявлених дефектів; –– характер ремонтів і змін, унесених у цей пристрій. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.7.5 | 6.7.5. Візуальний огляд видимої частини заземлювального пристрою повинен проводитись за графіком огляду електрообладнання, установленим особою, відповідальною за електрогосподарство. Огляди заземлювачів з вибірковим розкриттям ґрунту в місцях найбільшого впливу корозії повинні проводитись згідно з графіками, затвердженими особою, відповідальною за електрогосподарство, але не рідше ніж один раз на 12 років. Для заземлювачів, що піддаються інтенсивній корозії, за рішенням особи, відповідальної за електрогосподарство, може бути встановлена частіша періодичність вибіркового розкриття ґрунту. Про результати огляду, виявлені несправності і вжиті заходи з їх усунення необхідно зробити відповідні записи до оперативного журналу та паспорта заземлювального пристрою. | 6.7.5. Візуальний огляд видимої частини заземлювального пристрою повинен проводитись за графіком огляду електрообладнання, установленим особою, відповідальною за електрогосподарство. Огляди заземлювачів з вибірковим розкриттям ґрунту в місцях найбільшого впливу корозії повинні проводитись згідно з графіками, затвердженими особою, відповідальною за електрогосподарство, але не рідше ніж один раз на 12 років. Для заземлювачів, що піддаються інтенсивній корозії, за рішенням особи, відповідальної за електрогосподарство, може бути встановлена частіша періодичність вибіркового розкриття ґрунту. Про результати огляду, виявлені несправності і вжиті заходи щодо їх усунення необхідно зробити відповідні записи до оперативного журналу та паспорта заземлювального пристрою. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.7.6 | 6.7.6. Вибіркова перевірка з розкриттям ґрунту повинна проводитись: на підстанціях поблизу нейтралей силових трансформаторів і автотрансформаторів, короткозамикачів, шунтувальних реакторів, заземлювальних уводів дугогасильних реакторів, розрядників, обмежувачів перенапруг; на ПЛ — у 2 % опор із заземлювачами. | 6.7.6. Вибіркова перевірка з розкриттям ґрунту повинна проводитись: на підстанціях поблизу нейтралей силових трансформаторів і автотрансформаторів, короткозамикачів, шунтувальних реакторів, заземлювальних вводів дугогасильних реакторів, розрядників, обмежувачів перенапруг; на ПЛ — у 2 % опор із заземлювачами. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.7.7 | 6.7.7. Вимірювання опору заземлювальних пристроїв необхідно здійснювати: - після монтажу, переобладнання і капітального ремонту цих пристроїв; - у разі виявлення на тросових опорах ПЛ напругою 110 - 150 кВ слідів перекриття або руйнування ізоляторів електричною дугою; - на підстанціях повітряних електричних мереж напругою 35 кВ і менше - не рідше ніж один раз на 12 років; - у мережах напругою 35 кВ і менше біля опор з роз'єднувачами, захисними проміжками, розрядниками і опор з повторними заземленнями нульового проводу - не рідше ніж один раз на шість років, а також вибірково у 2 % залізобетонних і металевих опор у населеній місцевості, на ділянках із найагресивнішими ґрунтами - не рідше ніж один раз на 12 років. Вимірювання слід виконувати в періоди найбільшого висихання ґрунту. | 6.7.7. Вимірювання значення опору заземлювальних пристроїв необхідно здійснювати: - після монтажу, переобладнання і ремонту цих пристроїв на електростанціях, підстанціях і лініях електропередавання; - у разі виявлення на тросових опорах ПЛ напругою 110 кВ - 150 кВ слідів перекриття або руйнування ізоляторів електричною дугою; - на підстанціях – не рідше ніж один раз на 12 років; - на опорах з роз’єднувачами, захисними проміжками, розрядниками, і опор з повторними заземленнями PEN-провідника і опор із заземлювачами, призначеними для захисту від грозових перенапруг — не рідше ніж один раз на 6 років; - вибірково у 2 % залізобетонних і металевих опор у населеній місцевості, на ділянках з найагресивнішими ґрунтами – не рідше ніж один раз на 12 років. Вимірювання слід виконувати в періоди найбільшого висихання ґрунту. | Уточнення пункту відповідно до діючого ПУЕ, глава 1.7 табл. 25 дод.1 Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.8 | 6.7.8. Вимірювання напруги дотику має здійснюватись після монтажу, переобладнання і капітального ремонту заземлювального пристрою, але не рідше ніж один раз у шість років. Крім того, на підприємстві щорічно повинно проводитись: уточнення струму однофазного КЗ, що стікає в землю із заземлювача електроустановки; корегування значень напруги дотику, порівняння їх з вимогами ПУЭ. У разі потреби повинні вживатися заходи щодо зниження напруги дотику. | 6.7.8. Вимірювання значення напруги дотику має здійснюватись після монтажу, переобладнання і капітального ремонту заземлювального пристрою, але не рідше ніж один раз на 6 років. Крім того, на підприємстві щорічно повинно проводитись: уточнення значення сили струму однофазного КЗ, що стікає в землю із заземлювача електроустановки; корегування значень напруги дотику, порівняння їх з вимогами ПУЕ. У разі потреби повинні вживатися заходи щодо зниження напруги дотику. | Заміна скорочення НД Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.6.9 | 6.7.9. Величина опору заземлювальних пристроїв повинна підтримуватися на рівні, визначеному вимогами ПУЭ. | 6.7.9. Значення опору заземлювальних пристроїв повинно підтримуватися на рівні, визначеному вимогами ПУЕ. | Заміна скорочення НД Редакційна правка |
|  | Розділ 6 6.7.10 | Ввести новий пункт | 6.7.10 Відкрито прокладені заземлювальні провідники повинні мати пофарбування, яке їх відрізняє від іншого обладнання, відповідно до вимог НД. | Відповідно до діючого ПУЕ |
|  | Розділ 6 Підрозділ 6.8 Назва | 6.8. Захист від перенапруг | 6.8. Захист від перенапруг | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.8.1 | 6.8.1. Вимоги цього підрозділу поширюються на пристрої захисту від перенапруг електроустановок змінного струму напругою до 150 кВ. Пристрої захисту від перенапруг повинні задовольняти вимоги ПУЭ. Умови праці при експлуатації пристроїв захисту від перенапруг та використання засобів індивідуального захисту повинні здійснюватись відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.21-98, ДНАОП 1.1.10-1.07-01 та цих Правил. | 6.8.1. Вимоги цього підрозділу поширюються на пристрої захисту від перенапруг електроустановок змінного струму напругою до 150 кВ. Пристрої захисту від перенапруг повинні задовольняти вимоги ПУЕ. Умови праці при експлуатації пристроїв захисту від перенапруг та використання засобів індивідуального захисту повинні здійснюватись відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21, НПАОП 40.1-1.07 та цих Правил. | Заміна скорочення НД Зміна класифікації НД |
|  | Розділ 6 пункт 6.8.2 | 6.8.2. Залежно від важливості будівлі і споруди вони забезпечуються відповідними пристроями захисту від блискавки. Захист від прямих ударів блискавки може бути виконаний стрижневими або тросовими блискавковідводами. До пристроїв захисту від блискавки належить також металева покрівля або сітка, що накладається на неметалеву покрівлю, з приєднанням її до заземлювачів. | 6.8.2. Залежно від важливості будівлі і споруди вони забезпечуються відповідними пристроями захисту від блискавки. Захист від прямих ударів блискавки може бути виконаний стрижневими або тросовими блискавковідводами. До пристроїв захисту від блискавки належить також металева покрівля або сітка, що накладається на неметалеву покрівлю, з приєднанням її до заземлювачів. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.8.3 | 6.8.3. Споживач, що має окремо встановлені блискавковідводи або такі, що використовуються для грозозахисту (димові труби, споруди тощо), повинен мати окреслення захисних зон цих блискавковідводів. У разі реконструкції та будівництва зону захисту необхідно уточнювати. | 6.8.3. Споживач, що має окремо встановлені блискавковідводи або такі, що використовуються для грозозахисту (димові труби, споруди тощо), повинен мати окреслення захисних зон цих блискавковідводів. У разі реконструкції та будівництва зону захисту необхідно уточнювати. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.8.4 Розділ 6 пункт 6.8.4 продовження | 6.8.4. Для введення в експлуатацію пристроїв грозозахисту підприємству повинна бути передана така технічна документація: - технічний паспорт пристроїв захисту від блискавки, затверджений відповідними організаціями й узгоджений з електропередавальною організацією та інспекцією протипожежної охорони; - акт випробовування вентильних розрядників та обмежувачів перенапруг до і після їх монтажу; - акт на встановлення трубчастих розрядників; - протоколи вимірювання опорів заземлення грозозахисних пристроїв (розрядників, обмежувачів перенапруг і блискавковідводів). | 6.8.4. Для введення в експлуатацію пристроїв грозозахисту підприємству повинна бути передана така технічна документація: - технічний паспорт пристроїв захисту від блискавки, затверджений відповідними організаціями й узгоджений з електропередавальною організацією та інспекцією протипожежної охорони; - акт випробування вентильних розрядників та ОПН до і після їх монтажу; - акт на встановлення трубчастих розрядників; - протоколи вимірювання значень опору заземлення грозозахисних пристроїв (розрядників, ОПН і блискавковідводів) і заземлювачів опор ПЛ напругою до 1 кВ, призначених для захисту від грозових перенапруг. | Уточнено одну з вимог пункту |
|  | Розділ 6 пункт 6.8.5 Розділ 6 пункт 6.8.5 продовження | 6.8.5. Споживач, що експлуатує засоби грозозахисту, повинен мати такі систематизовані дані: - про розташування обмежувачів перенапруг, вентильних і трубчастих розрядників та захисних проміжків (типи розрядників, обмежувачів перенапруг, відстані по ошиновці від вентильних розрядників і обмежувачів перенапруг до силових трансформаторів, трансформаторів напруги, ізоляторів лінійних роз'єднувачів), а також про відстань від трубчастих розрядників до лінійних роз'єднувачів і вентильних розрядників; - значення опорів заземлювачів опор, на яких установлено засоби грозозахисту, включаючи і троси; - питомий опір ґрунту на підходах лінії електропередавання до підстанцій; - про перетин ліній електропередавання з іншими лініями електропередавання, зв'язку й автоблокування залізниць, відгалуження від ПЛ, лінійні кабельні вставки та інші місця з ослабленою ізоляцією. На кожну ЗРУ повинні бути складені контури зон захисту блискавковідводів, прожекторних щогл, металевих і залізобетонних конструкцій, у зони яких попадають відкриті струмовідні частини. | 6.8.5. Споживач, що експлуатує засоби грозозахисту, повинен мати такі систематизовані дані: - про місця розташування ОПН, вентильних і трубчастих розрядників та захисних проміжків (типи розрядників, ОПН, відстані по ошиновці від вентильних розрядників і ОПН до силових трансформаторів, ТН, ізоляторів лінійних роз'єднувачів), а також про відстань від трубчастих розрядників до лінійних роз'єднувачів і вентильних розрядників; -значення опорів заземлювачів опор, на яких установлено засоби грозозахисту, включаючи і троси; - значення питомого опору ґрунту на підходах лінії електропередавання до підстанцій; - про розташування і значення опору заземлювачів, призначених для захисту від грозових перенапруг в мережах напругою до 1 кВ; - про перетин ліній електропередавання з іншими лініями електропередавання, зв'язку й автоблокування залізниць; відгалуження від ПЛ; лінійні кабельні вставки та інші місця з ослабленою ізоляцією. На кожну ВРУ повинні бути складені контури зон захисту блискавковідводів, прожекторних щогл, металевих і залізобетонних конструкцій, у зони яких потрапляють струмовідні частини. | Уточнено одну з вимог пункту. Виправлена помилка (ЗРУ) |
|  | Розділ 6 пункт 6.8.6 | 6.8.6. Підвіска проводів ПЛ напругою до 1000 В будь-якого призначення (освітлювальних, телефонних, високочастотних тощо) на конструкціях ВРУ, окремо встановлених стрижневих блискавковідводах, прожекторних щоглах, димових трубах і градирнях, а також підведення цих ліній до вибухонебезпечних приміщень забороняються. Указані лінії необхідно виконувати кабелями з металевою оболонкою або кабелями без оболонки, прокладеними в металевих трубах у землі. Металеві оболонки кабелів і металеві труби повинні бути заземлені. Підведення ліній до вибухонебезпечних приміщень повинно бути виконане згідно з вимогами чинної інструкції з улаштування грозозахисту будинків і споруд. | 6.8.6. Підвіска проводів ПЛ напругою до 1 кВ будь-якого призначення (освітлювальних, телефонних, високочастотних тощо) на конструкціях ВРУ, окремо встановлених стрижневих блискавковідводах, прожекторних щоглах, димових трубах і градирнях, а також підведення цих ліній до вибухонебезпечних приміщень забороняються. Зазначені лінії необхідно виконувати кабелями з металевою оболонкою або кабелями без оболонки, прокладеними в металевих трубах у землі. Металеві оболонки кабелів і металеві труби повинні бути заземлені, а в електроустановках напругою до 1 кВ – приєднані до PE (PEN) провідника відповідно до особливостей типу заземлення системи (TN, TT, ІT). Підведення ліній до вибухонебезпечних приміщень повинно бути виконане згідно з вимогами чинної інструкції з улаштування грозозахисту будинків і споруд. До збірних шин на напругу 6 (10) кВ, до яких підключаються електродвигуни і генератори, не допускається підключення високовольтних ПЛ без розділового трансформатора. | Підвищення надійності роботи електрообладнання Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.8.7 Розділ 6 пункт 6.8.7 продовження | 6.8.7. Щорічно перед початком грозового сезону необхідно перевіряти стан захисту від перенапруг РУ і ліній електропередавання та забезпечувати готовність засобів захисту від грозових і внутрішніх перенапруг. Споживачі повинні реєструвати випадки грозових вимкнень і пошкоджень ПЛ, обладнання РУ і трансформаторних підстанцій. На підставі отриманих даних необхідно оцінювати надійність грозозахисту і розробляти, за потреби, заходи щодо підвищення його надійності. | 6.8.7. Щорічно перед початком грозового сезону необхідно перевіряти стан пристроїв (засобів) захисту від перенапруг РУ і ліній електропередавання шляхом вимірювань струмів провідності під робочою напругою або за допомогою тепловізійного обстеження апаратів захисту та забезпечувати готовність засобів захисту від грозових і внутрішніх перенапруг. Споживачі повинні реєструвати випадки грозових вимкнень і пошкоджень ПЛ, обладнання РУ і трансформаторних підстанцій. На підставі отриманих даних необхідно оцінювати надійність грозозахисту і розробляти, за потреби, заходи щодо підвищення його надійності. | Уточнена вимога до проведення роботи |
|  | Розділ 6 пункт 6.8.8 | 6.8.8. Вентильні розрядники та обмежувачі перенапруг усіх класів напруги повинні бути постійно ввімкненими. У ВРУ допускається вимкнення на зимовий період (чи окремі його місяці) вентильних розрядників, призначених лише для захисту від грозових перенапруг у районах з ураганним вітром, ожеледдю, різкими коливаннями температури та інтенсивним забрудненням. Можливість вимкнення вентильних розрядників автотрансформаторів узгоджується із заводом-виробником. Трубчасті розрядники і захисні проміжки на ПЛ усіх класів напруги допускається залишати на зимовий період без збільшення іскрових проміжків. | 6.8.8. Вентильні розрядники та ОПН усіх класів напруги повинні бути постійно увімкненими. У ВРУ допускається вимкнення на зимовий період (чи окремі його місяці) вентильних розрядників, призначених лише для захисту від грозових перенапруг у районах з ураганним вітром, ожеледдю, різкими коливаннями температури та інтенсивним забрудненням. Можливість вимкнення вентильних розрядників автотрансформаторів узгоджується із підприємством-виробником. Трубчасті розрядники і захисні проміжки на ПЛ усіх класів напруги допускається залишати на зимовий період без збільшення іскрових проміжків. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.8.9 | 6.8.9. Вентильні і трубчасті розрядники, а також обмежувачі перенапруг підлягають випробуванням відповідно до табл. 17 і 18 додатка 1 цих Правил та з урахуванням вимог заводів-виробників. | 6.8.9. Вентильні і трубчасті розрядники, а також ОПН підлягають випробуванням відповідно до табл. А.17 і А.18 цих Правил та з урахуванням вимог підприємств-виробників. | Заміна терміну |
|  | Розділ 6 пункт 6.8.10 | 6.8.10. В електромережах усіх класів напруги вентильні розрядники рекомендовано замінювати на обмежувачі перенапруг. Заміна вентильних розрядників обмежувачами перенапруг повинна бути виконана на підставі проектного рішення. | 6.8.10. В електромережах усіх класів напруги вентильні розрядники рекомендовано замінювати на ОПН. Заміна вентильних розрядників обмежувачами перенапруг повинна бути виконана на підставі проектного рішення. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.8.11 | 6.8.11. Огляд пристроїв захисту від перенапруг здійснюють: на підстанціях з постійним чергуванням персоналу — під час чергових обходів, а також після кожної грози, що викликала стійке замикання на землю; на підстанціях без постійного чергування персоналу — під час огляду всього обладнання. | 6.8.11. Огляд пристроїв захисту від перенапруг здійснюють: на підстанціях з постійним чергуванням працівників — під час чергових обходів, а також після кожної грози, що викликала стійке замикання на землю; на підстанціях без постійного чергування працівників — під час огляду всього обладнання. | Заміна терміну |
|  | Розділ 6 пункт 6.8.12 | 6.8.12. Огляд трубчастих розрядників, установлених на ПЛ, і захисних проміжків проводить із землі особа, яка виконує обхід: під час кожного чергового обходу ПЛ; у разі вимкнення ПЛ чи роботи пристрою АПВ після грози, якщо є підозра пошкодження ізоляції (поява «землі»). | 6.8.12. Огляд трубчастих розрядників, установлених на ПЛ, і захисних проміжків проводить із землі особа, яка виконує обхід: під час кожного чергового обходу ПЛ; у разі вимкнення ПЛ чи роботи пристрою АПВ після грози, якщо є підозра пошкодження ізоляції (поява «землі»). | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.8.13 | 6.8.13. Трубчасті розрядники, установлені на вводах у підстанцію та основне обладнання, оперативний персонал оглядає періодично, а також після грози в районі розташування підстанції чи на ділянках ліній електропередавання, що відходять від неї. | 6.8.13. Трубчасті розрядники, установлені на вводах у підстанцію та основне обладнання, оперативні працівники оглядають періодично, а також після грози в районі розташування підстанції чи на ділянках ліній електропередавання, що відходять від неї. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.8.14 | 6.8.14. На ПЛ напругою до 1000 В з ізольованою нейтраллю перед грозовим сезоном вибірково (на розсуд особи, відповідальної за електрогосподарство) необхідно перевіряти справність заземлення крюків і штирів кріплення фазних проводів, установлених на залізобетонних опорах, а також арматури цих опор. У мережах із заземленою нейтраллю перевіряється занулення цих елементів. На ПЛ напругою до 1000 В, побудованих на дерев'яних опорах, перевіряють заземлення і занулення крюків і штирів ізоляторів на опорах, на яких є захист від грозових перенапруг, а також там, де здійснено повторне заземлення нульового проводу. | 6.8.14. На ПЛ напругою до 1 кВ з ізольованою нейтраллю перед грозовим сезоном вибірково (на розсуд особи, відповідальної за електрогосподарство) необхідно шляхом зовнішнього огляду перевіряти справність заземлення крюків і штирів кріплення фазних проводів, установлених на залізобетонних опорах, а також арматури цих опор. У мережах із заземленою нейтраллю перевіряється з’єднання цих елементів з PEN (PE)-провідником. На ПЛ напругою до 1000 В, побудованих на дерев’яних опорах, перевіряють заземлення і приєднання крюків і штирів ізоляторів до PEN-провідника на опорах, на яких є захист від грозових перенапруг, а також там, де здійснено повторне заземлення PEN (РЕ)-провідника. | Відповідно до діючого ПУЕ, глава 1.7 |
|  | Розділ 6 пункт 6.8.15 Розділ 6 пункт 6.8.15 продовження | 6.8.15. У мережах напругою 6 - 35 кВ, що працюють з ізольованою нейтраллю або з компенсацією ємнісного струму, допускається робота повітряних і кабельних ліній електропередавання із замиканням на землю до ліквідації пошкодження. До пошуків місця пошкодження на ПЛ, яка проходить в населеній місцевості, де виникає можливість ураження напругою людей або тварин, персонал повинен приступати негайно і ліквідувати пошкодження в найкоротший термін. У мережах з компенсацією ємнісних струмів тривалість замикання на землю не повинна перевищувати допустимої тривалості безперервної роботи дугогасильних реакторів. За наявності в мережі замикання на землю вимкнення дугогасильних реакторів забороняється. В електричних мережах з підвищеними вимогами щодо умов електробезпеки людей (підприємства гірничорудної промисловості, торфорозробки тощо) роботи з однофазним замиканням на землю забороняються. У цих випадках усі лінії, що відходять від підстанції, повинні бути обладнані захистами від замикань на землю. | 6.8.15. У мережах напругою 6 кВ - 35 кВ, що працюють з ізольованою або з компенсованою нейтраллю (або із заземленням через високоомний резистор), допускається робота повітряних і кабельних ліній електропередавання із замиканням на землю до ліквідації пошкодження, але не довше встановленої для мережі допустимої тривалості замикання на землю. Пошук місця пошкодження повинен проводитись негайно, а ліквідація його – в найкоротший термін. У мережах з компенсованою нейтраллю ємнісних струмів тривалість замикання на землю не повинна перевищувати допустимої тривалості безперервної роботи дугогасильних реакторів, а в мережах з високоомним резисторним заземленням нейтралі – допустимої термічної стійкості резистора. За наявності в мережі замикання на землю вимкнення дугогасильних реакторів забороняється. В електричних мережах з підвищеними вимогами щодо умов електробезпеки людей (підприємства гірничорудної промисловості, торфорозробки тощо) роботи з однофазним замиканням на землю забороняються. У цих випадках усі лінії, що відходять від підстанції, повинні бути обладнані захистами від замикань на землю. | Проведено доповнення пункту у зв’язку з наявністю в схемі високоомного резистора Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.8.16 | 6.8.16. Компенсацію ємнісного струму замикання на землю дугогасильними реакторами необхідно здійснювати за наявності ємнісних струмів, що перевищують значення, наведені в табл. 6.5: | 6.8.16. Компенсацію ємнісного струму замикання на землю дугогасильними реакторами необхідно здійснювати за наявності ємнісних струмів, що перевищують значення, наведені в табл. 6.5: | Редакційна правка |
|  | Таблиця 6.5 Показник Значення Номінальна напруга мережі, кВ 6 10 15—20 35 Ємнісний струм замикання на землю, А 30 20 15 10 | Таблиця 6.5 Показник Значення Номінальна напруга мережі, кВ 6 10 15 - 20 35 Сила ємнісного струму замикання на землю, А 30 20 15 10 |
|  |  | У мережах напругою 6—20 кВ з ПЛ на залізобетонних і металевих опорах і в усіх мережах напругою 35 кВ дугогасильні реактори необхідно застосовувати за величини ємнісного струму замикання на землю більше ніж 10 А. Можна застосовувати компенсацію в мережах напругою 6—35 кВ також за значень ємнісного струму, менших від наведених вище. Для компенсації ємнісних струмів замикання на землю в мережах необхідно застосовувати заземлювальні дугогасильні реактори з автоматичним або ручним регулюванням струму. Під час проектування або модернізації слід передбачити тільки автоматичне регулювання компенсації ємнісних струмів. Вимірювання ємнісних струмів замикання на землю, напруги несиметрії та зміщення нейтралі в мережах з компенсацією ємнісного струму необхідно проводити під час уведення в експлуатацію дугогасильних реакторів і значних змін схеми мережі, але не рідше ніж один раз на шість років. Вимірювання струмів дугогасильних реакторів і струмів замикання на землю у разі різних настроювань виконують за потреби. У мережах напругою 6—35 кВ з ізольованою нейтраллю розрахунки ємнісних струмів замикання на землю необхідно проводити під час уведення даної мережі в експлуатацію, а також у разі зміни схеми мережі. | У мережах напругою 6 кВ - 20 кВ з ПЛ на залізобетонних і металевих опорах і в усіх мере-жах напругою 35 кВ дугогасильні реактори необ-хідно застосовувати за значення сили ємнісного струму замикання на землю більше ніж 10 А. Можна застосовувати компенсацію в мережах напругою 6 кВ - 35 кВ також за значень сили ємнісного струму, менших від наведених вище. Для компенсації ємнісних струмів замикання на землю в мережах необхідно застосовувати заземлювальні дугогасильні реактори з автоматичним або ручним регулюванням струму. Під час проектування або модернізації слід передбачити тільки автоматичне регулювання компенсації ємнісних струмів. Вимірювання сили ємнісних струмів замикання на землю, напруги несиметрії та зміщення нейтралі в мережах з компенсацією ємнісного струму необхідно проводити під час уведення в експлуатацію дугогасильних реакторів і значних змін схеми мережі, але не рідше ніж один раз на 6 років. Вимірювання сили струмів дугогасильних реакторів і сили струмів замикання на землю у разі різних настроювань виконують за потреби. У мережах напругою 6 кВ -35 кВ з ізольованою нейтраллю розрахунки значень сили ємнісних струмів замикання на землю необхідно проводити під час уведення даної мережі в експлуатацію, а також у разі зміни схеми мережі. |  |
|  | Розділ 6 пункт 6.8.17 | 6.8.17. Потужність дугогасильних реакторів повинна бути вибрана за величиною ємнісного струму мережі з урахуванням її перспективного розвитку на найближчі 10 років. Заземлювальні дугогасильні реактори повинні бути встановлені на підстанціях, пов’язаних з компенсованою мережею не менше ніж двома лініями електропередавання. Установлення дугогасильних реакторів на тупикових підстанціях забороняється. Дугогасильні реактори повинні бути приєднані до нейтралей трансформаторів, генераторів або синхронних компенсаторів через роз’єднувачі. Біля приводу роз’єднувача повинна бути встановлена світлова сигналізація про наявність у мережі замикання на землю. Для під’єднання дугогасильних реакторів, як правило, повинні бути використані трансформатори зі схемою з’єднання обмоток «зірка з виведеною нейтраллю — трикутник». Приєднання дугогасильних реакторів до трансформаторів, захищених плавкими запобіжниками, заборонене. | 6.8.17. Потужність дугогасильних реакторів повинна бути вибрана за значенням сили ємнісного струму мережі з урахуванням її перспективного розвитку на найближчі 10 років. Заземлювальні дугогасильні реактори повинні бути встановлені на підстанціях, пов’язаних з компенсованою мережею не менше ніж двома лініями електропередавання. Установлення дугогасильних реакторів на тупикових підстанціях забороняється. Дугогасильні реактори повинні бути приєднані до нейтралей трансформаторів, генераторів або синхронних компенсаторів через роз’єднувачі. Біля приводу роз’єднувача повинна бути встановлена світлова сигналізація про наявність у мережі замикання на землю. Для під’єднання дугогасильних реакторів, як правило, повинні бути використані трансформатори зі схемою з’єднання обмоток «зірка з виведеною нейтраллю — трикутник». Приєднання дугогасильних реакторів до трансформаторів, захищених плавкими запобіжниками, заборонене. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.8.18 | 6.8.18. Дугогасильні реактори повинні мати резонансне настроювання. Допускається настроювання з перекомпенсацією, за якою реактивна складова струму замикання на землю не повинна перевищувати 5 А, а ступінь розстроювання — не більше ніж 5 %. Якщо встановлені в мережах 6—10 кВ дугогасильні реактори зі ступінчастим регулюванням індуктивності мають велику різницю струмів суміжних відгалужень, допускається настроювання з реактивною складовою струму замикання на землю не більше ніж 10 А. У мережах напругою 35 кВ за ємнісного струму замикання на землю менше ніж 15 А допускається ступінь розстроювання до 10 %. У мережах 6—10 кВ з ємнісними струмами замикання на землю менше ніж 10 А ступінь розстроювання компенсації не нормують. Робота електричних мереж з недокомпенсацією ємнісного струму, як правило, не допускається. Дозволяється застосовувати настроювання з недокомпенсацією лише тимчасово за відсутності дугогасильних реакторів необхідної потужності і за умови, що несиметрії ємностей фаз мережі, які виникають аварійно (наприклад, обрив проводу або перегоряння плавких запобіжників), не можуть призвести до появи напруги зміщення нейтралі, що перевищує 70 % фазної напруги. | 6.8.18. Дугогасильні реактори повинні мати резонансне настроювання. Допускається настроювання з перекомпенсацією, за якою реактивна складова сили струму замикання на землю не повинна перевищувати 5 А, а ступінь розстроювання — не більше ніж 5 %. Якщо встановлені в мережах напругою 6 (10) кВ дугогасильні реактори зі ступінчастим регулюванням індуктивності мають велику різницю сили струмів суміжних відгалужень, допускається настроювання з реактивною складовою струму замикання на землю силою не більше ніж 10 А. У мережах напругою 35 кВ за ємнісного струму замикання на землю силою менше ніж 15 А допускається ступінь розстроювання до 10 %. У мережах напругою 6 (10) кВ з ємнісними струмами замикання на землю силою менше ніж 10 А ступінь розстроювання компенсації не нормують. Робота електричних мереж з недокомпенсацією ємнісного струму, як правило, не допускається. Дозволяється застосовувати настроювання з недокомпенсацією лише тимчасово за відсутності дугогасильних реакторів необхідної потужності і за умови, що несиметрії ємностей фаз мережі, які виникають аварійно (наприклад, обрив проводу або перегоряння плавких запобіжників), не можуть призвести до появи напруги зміщення нейтралі, що перевищує 70 % значення фазної напруги. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.8.19 | 6.8.19. В електричних мережах, що працюють з компенсацією ємнісного струму, напруга несиметрії не повинна перевищувати 0,75 % фазної напруги. За відсутності в мережі замикання на землю допускається напруга зміщення нейтралі: довготривало — не більше ніж 15 % фазної напруги і протягом 1 год — не більше ніж 30 %. Зниження напруги несиметрії і зміщення нейтралі до вказаних значень здійснюється вирівнюванням ємностей фаз мережі відносно землі транспозицією проводів ПЛ, а також розподіленням конденсаторів високочастотного зв’язку між фазами ліній. У разі підключення до мережі конденсаторів високочастотного зв’язку і конденсаторів захисту від блискавки обертових електричних машин, а також нових ПЛ напругою 6—35 кВ перевіряється допустимість несиметрії ємностей фаз відносно землі. Забороняються пофазні ввімкнення і вимкнення повітряних і кабельних ліній електропередавання, які можуть зумовлювати збільшення напруги зміщення нейтралі більше зазначених значень. | 6.8.19. В електричних мережах, що працюють з компенсацією ємнісного струму, значення напруги несиметрії не повинно перевищувати 0,75 % значення фазної напруги. За відсутності в мережі замикання на землю допускається напруга зміщення нейтралі: довготривало — не більше ніж 15 % значення фазної напруги і протягом 1 год — не більше ніж 30 %. Зниження напруги несиметрії і зміщення нейтралі до вказаних значень здійснюється вирівнюванням ємностей фаз мережі відносно землі транспозицією проводів ПЛ, а також розподіленням конденсаторів високочастотного зв’язку між фазами ліній. У разі підключення до мережі конденсаторів високочастотного зв’язку і конденсаторів захисту від блискавки обертових електричних машин, а також нових ПЛ напругою 6 кВ - 35 кВ перевіряється допустимість несиметрії ємностей фаз відносно землі. Забороняються пофазні увімкнення і вимкнення повітряних і кабельних ліній електропередавання, які можуть зумовлювати збільшення напруги зміщення нейтралі більше зазначених значень. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.8.20 | 6.8.20. У мережах, до яких підключено електродвигуни з напругою вище 1000 В, у разі виникнення однофазного замикання в обмотці статора, машина повинна автоматично вимикатися від мережі, якщо струм замикання на землю становить понад 5 А. Якщо струм замикання не перевищує 5 А, допускається робота не більше ніж 2 год, після чого машина має бути вимкнена. Якщо встановлено, що місце замикання на землю міститься не в обмотці статора, то на розсуд особи, відповідальної за електрогосподарство, допускається робота електричної машини із замиканням у мережі на землю тривалістю до шести год. | 6.8.20. У мережах, до яких підключено електродвигуни на напругу понад 1 кВ, у разі виникнення однофазного замикання в обмотці статора, машина повинна вимикатися автоматично, якщо сила струму замикання на землю становить понад 5 А. Якщо сила струму замикання не перевищує 5 А, допускається робота не більше ніж 2 год, після чого машина має бути вимкнена. Якщо встановлено, що місце замикання на землю міститься не в обмотці статора, то на розсуд особи, відповідальної за електрогосподарство, допускається робота електричної машини із замиканням у мережі на землю тривалістю до 6 год. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.8.21 | 6.8.21. У мережах напругою 6—10 кВ, як правило, повинні застосувуватись плавнорегульовані дугогасильні реактори з автоматичним настроюванням струму компенсації. У разі використання дугогасильних реакторів з ручним регулюванням струму показники настроювання повинні бути визначені за пристроєм вимірювання розстроювання компенсації. Якщо такий прилад відсутній, показники настроювання повинні бути вибрані на підставі результатів вимірювань ємнісних струмів та струмів дугогасильних реакторів з урахуванням напруги зміщення нейтралі. | 6.8.21. У мережах напругою 6 (10) кВ, як правило, повинні застосовуватись плавнорегульовані дугогасильні реактори з автоматичним настроюванням струму компенсації. У разі використання дугогасильних реакторів з ручним регулюванням струму показники настроювання повинні бути визначені за допомогою пристрою вимірювання розстроювання компенсації. Якщо такий прилад відсутній, показники настроювання повинні бути вибрані на підставі результатів вимірювань ємнісних струмів та струмів дугогасильних реакторів з урахуванням напруги зміщення нейтралі. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.8.22 | 6.8.22. Споживач, що живиться від мережі, яка працює з компенсацією ємнісного струму, повинен своєчасно повідомляти оперативних працівників електропередавальної організації про зміни в конфігурації своєї мережі для перенастроювання дугогасильних засобів. | 6.8.22. Споживач, що живиться від мережі, яка працює з компенсацією ємнісного струму, повинен своєчасно повідомляти оперативних працівників електропередавальної організації про зміни в конфігурації своєї мережі для перенастроювання дугогасильних засобів. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.8.23 | 6.8.23. В електроустановках з вакуумними вимикачами, як правило, повинні бути передбачені заходи щодо захисту від комутаційних перенапруг. Відмова від захисту від перенапруг повинна бути обґрунтована. | 6.8.23. В електроустановках з вакуумними вимикачами, як правило, повинні бути передбачені заходи щодо захисту від комутаційних перенапруг. Відмова від захисту від перенапруг повинна бути обґрунтована. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.8.24 | 6.8.24. На підстанціях напругою 110—150 кВ для запобігання виникненню перенапруг від самовільних зміщень нейтралі або небезпечних ферорезонансних процесів оперативні дії необхідно починати із заземлення нейтралі трансформатора, що вмикається на ненавантажену систему шин з електромагнітними трансформаторами напруги. Перед відокремленням від мережі ненавантаженої системи шин з електромагнітними трансформаторами напруги нейтраль живильного трансформатора має бути заземлена. Розподільні установки напругою 150 кВ з електромагнітними трансформаторами напруги і вимикачами, контакти яких шунтовані конденсаторами, повинні бути перевірені щодо можливості виникнення ферорезонансних перенапруг у разі вимкнення систем шин. За потреби повинні вживатись заходи із запобігання ферорезонансним процесам під час оперативних перемикань та автоматичних вимкнень. У мережах і на приєднаннях напругою 6—35 кВ, у разі необхідності, повинні бути вжиті заходи для запобігання ферорезонансним процесам, у тому числі самовільним зміщенням нейтралі. | 6.8.24. На підстанціях напругою 110 кВ - 150 кВ для запобігання виникненню перенапруг від самовільних зміщень нейтралі або небезпечних ферорезонансних процесів оперативні дії необхідно починати із заземлення нейтралі трансформатора, що вмикається на ненавантажену систему шин з електромагнітними ТН. Перед відокремленням від мережі ненавантаженої системи шин з електромагнітними ТН нейтраль живильного трансформатора має бути заземлена. Розподільні установки напругою 150 кВ з електромагнітними ТН і вимикачами, контакти яких шунтовані конденсаторами, повинні бути перевірені щодо можливості виникнення ферорезонансних перенапруг у разі вимкнення систем шин. За потреби повинні вживатись заходи із запобігання ферорезонансним процесам під час оперативних перемикань та автоматичних вимкнень. У мережах і на приєднаннях напругою 6 кВ -35 кВ, у разі необхідності, повинні бути вжиті заходи для запобігання ферорезонансним процесам, у тому числі самовільним зміщенням нейтралі. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.8.25 | 6.8.25. У мережах напругою 110—150 кВ розземлення нейтралі обмоток 110—150 кВ трансформаторів, а також вибір дії релейного захисту й автоматики повинні здійснюватись таким чином, щоб у разі різних оперативних і автоматичних вимкнень не відокремлювались ділянки мережі без трансформаторів із заземленими нейтралями. Захист від перенапруг нейтралі трансформатора з рівнем ізоляції нижче ніж у лінійних уводів має бути здійснений вентильними розрядниками або обмежувачами перенапруг. | 6.8.25. У мережах напругою 110 кВ - 150 кВ розземлення нейтралі обмоток 110 кВ - 150 кВ трансформаторів, а також вибір дії релейного захисту й автоматики повинні здійснюватись таким чином, щоб у разі різних оперативних і автоматичних вимкнень не відокремлювались ділянки мережі без трансформаторів із заземленими нейтралями. Захист від перенапруг нейтралі трансформатора з рівнем ізоляції нижче ніж у лінійних вводів має бути здійснений вентильними розрядниками або ОПН. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.8.26 | 6.8.26. Невикористані обмотки нижчої і середньої напруги силових трансформаторів і автотрансформаторів повинні бути з’єд- нані в зірку або трикутник і захищені від перенапруг вентильними розрядниками або обмежувачами перенапруг, приєднаними до вводу кожної фази. Допускається виконувати захист невикористаних обмоток нижчої напруги, розташованих першими від магнітопроводу, заземленням однієї з вершин трикутника або нейтралі обмотки. Захист невикористаних обмоток не потрібний, якщо до обмотки нижчої напруги постійно під’єднана кабельна лінія довжиною не менше ніж 30 м, яка має заземлену оболонку або броню. | 6.8.26. Невикористані обмотки нижчої і середньої напруги силових трансформаторів і автотрансформаторів повинні бути з’єд- нані в зірку або трикутник і захищені від перенапруг вентильними розрядниками або ОПН, приєднаними до вводу кожної фази. Допускається виконувати захист невикористаних обмоток нижчої напруги, розташованих першими від магнітопроводу, заземленням однієї з вершин трикутника або нейтралі обмотки. Захист невикористаних обмоток не потрібний, якщо до обмотки нижчої напруги постійно під’єднана кабельна лінія довжиною не менше ніж 30 м, яка має заземлену оболонку або броню. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.8.27 Розділ 6 пункт 6.8.27 продовження | 6.8.27. У мережах напругою 110—150 кВ під час оперативних перемикань і в аварійних режимах короткочасні підвищення напруги промислової частоти (50 Гц) на обладнанні не повинні перевищувати відносних значень (для напруги між фазами або полюсами — відносно найбільшої робочої напруги; для напру- ги відносно землі — відносно найбільшої робочої напруги, поділеної на ), наведених у табл. 6.6. Найбільша допустима робоча напруга електрообладнання на напругу 110 кВ складає 126 кВ, 150 кВ—172 кВ. | 6.8.27. У мережах напругою 110 кВ - 150 кВ під час оперативних перемикань і в аварійних режимах короткочасні підвищення напруги промислової частоти (50 Гц) на обладнанні не повинні перевищувати відносних значень (для напруги між фазами або полюсами — відносно найбільшої робочої напруги; для напруги відносно землі — відносно значення найбільшої робочої напруги, поділеної на ), наведених у табл. 6.6. Найбільше допустиме значення робочої напруги електрообладнання на напругу 110 кВ складає 126 кВ, електрообладнання на напругу 150 кВ —172 кВ. | Редакційна правка |
|  |  | Таблиця 6.6 ДОПУСТИМІ КОРОТКОЧАСНІ ПІДВИЩЕННЯ НАПРУГИ ЧАСТОТОЮ 50 ГЦ ДЛЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КЛАСІВ НАПРУГИ від 110 КВ до 150 КВ Вид електрообладнання Допустиме підвищення напруги (відносне значення) не більше ніж за тривалості дії t 20 хв 20 с 1 с 0,1 с 1 Силові трансформатори й автотрансформатори 1,10 1,10 1,25 1,25 1,90 1,50 2,00 1,58 2 Шунтувальні реактори та електро- магнітні трансформатори напруги 1,15 1,15 1,35 1,35 2,00 1,50 2,10 1,58 3 Комутаційні апарати, трансформатори струму, конденсатори зв’язку та шинні опори 1,15 1,15 1,60 1,60 2,20 1,70 2,40 1,80 | Таблиця 6.6 ДОПУСТИМІ КОРОТКОЧАСНІ ПІДВИЩЕННЯ НАПРУГИ ЧАСТОТОЮ 50 ГЦ ДЛЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КЛАСІВ НАПРУГИ від 110 кВ до 150 кВ Вид електрообладнання Допустиме підвищення напруги (відносне значення) не більше ніж за тривалості дії t 20 хв 20 с 1 с 0,1 с 1 Силові трансформатори й автотрансформатори 1,10 1,10 1,25 1,25 1,90 1,50 2,00 1,58 2 Шунтувальні реактори та електро- магнітні ТН 1,15 1,15 1,35 1,35 2,00 1,50 2,10 1,58 3 Комутаційні апарати, ТС, конденсатори зв’язку та шинні опори 1,15 1,15 1,60 1,60 2,20 1,70 2,40 1,80 |
|  |  | Наведені в табл. 6.6 відносні значення напруги поширюються також на підвищені напруги, що відрізняються від синусоїди частоти 50 Гц за рахунок накладання гармонічних складових напруги. Наведені в табл. 6.6 значення напруги між фазами і відносно землі є відношенням максимуму підвищеної напруги відповідно до амплітуди найбільшої робочої напруги або до амплітуди найбільшої робочої напруги, поділеної на . У табл. 6.6 наведені значення допустимого підвищення напруги: у чисельнику — відносно землі, у знаменнику — між фазами. Значення допустимих підвищень напруги між фазами стосуються тільки трифазних силових трансформаторів, шунтувальних реакторів і електромагнітних трансформаторів напруги, а також апаратів у триполюсному виконанні у разі розташування трьох полюсів в одному баці або на одній рамі. При цьому для апаратів класів напруги 110 кВ і 150 кВ значення 1,60 і 1,70 стосуються тільки зовнішньої ізоляції між фазами. | Наведені в табл. 6.6 відносні значення напруги поширюються також на підвищені напруги, що відрізняються від синусоїди частоти 50 Гц за рахунок накладання гармонічних складових напруги. Наведені в табл. 6.6 значення напруги між фазами і відносно землі є відношенням максимуму підвищеної напруги відповідно до амплітуди найбільшої робочої напруги або до амплітуди найбільшої робочої напруги, поділеної на . У табл. 6.6 наведені значення допустимого підвищення напруги: у чисельнику — відносно землі, у знаменнику — між фазами. Значення допустимих підвищень напруги між фазами стосуються тільки трифазних силових трансформаторів, шунтувальних реакторів і електромагнітних ТН, а також апаратів у триполюсному виконанні у разі розташування трьох полюсів в одному баці або на одній рамі. При цьому для апаратів класів напруги 110 кВ і 150 кВ значення 1,60 і 1,70 стосуються тільки зовнішньої ізоляції між фазами. |  |
|  | Розділ 6 пункт 6.8.28 | 6.8.28. Для силових трансформаторів і автотрансформаторів незалежно від значень, указаних у таблиці, за умови нагрівання магнітопроводу кратність підвищеної напруги в частках номінальної напруги встановленого відгалуження обмотки повинна бути обмежена для 20 хв до 1,15, а для 20 с — до 1,30. Для вимикачів незалежно від наведених у табл. 6.6 значень підвищені напруги повинні бути в межах, за яких кратність власної відновленої напруги на контактах вимикача не перевищує значень 2,4 або 2,8 (залежно від виконання вимикача, зазначеного в технічних умовах) за умови вимкнення непошкодженої ненавантаженої фази лінії під час несиметричного короткого замикання. За тривалості підвищення напруги t, проміжної між двома значеннями, наведеними в таблиці, допустиме підвищення напруги повинне дорівнювати вказаному для більшого з цих двох значень тривалості. За умови 0,1 с < t 0,5 с допускається підвищення напруги, яке дорівнює U1с + 0,3 (U0.1c — U1с), де U1с і U0.1c — допустимі підвищення напруги тривалістю t, яка дорівнює відповідно 1,0 і 0,1 с. Проміжок часу між двома підвищеннями напруги тривалістю 20 с і 20 хв повинен бути не меншим, ніж 1 година. Якщо підвищення напруги тривалістю 20 хв було два рази (з інтервалом в 1 год), то протягом найближчих 24 год підвищення напруги втретє допускається лише в разі аварійної ситуації, але не раніше ніж через 4 год. Кількість підвищень напруги тривалістю 20 хв не повинна бути більше ніж 50 протягом 1 року. Кількість підвищень напруги тривалістю 20 с не повинна бути більше ніж 100 за термін служби електрообладнання, указаний у стандартах на окремі види електрообладнання, або за 25 років, якщо термін служби не вказаний. У цьому разі кількість підвищень напруги тривалістю 20 с не повинна бути більше ніж 15 протягом одного року і більше ніж два протягом однієї доби. Кількість підвищень напруги тривалістю 0,1 і 1,0 с не регламентована. | 6.8.28. Для силових трансформаторів і автотрансформаторів незалежно від значень, указаних у таблиці, за умови нагрівання магнітопроводу кратність значень підвищеної напруги в частках номінальної напруги встановленого відгалуження обмотки повинна бути обмежена для 20 хв до 1,15, а для 20 с — до 1,30. Для вимикачів, незалежно від наведених у табл. 6.6 значень, підвищені напруги повинні бути в межах, за яких кратність власної відновленої напруги на контактах вимикача не перевищує значень 2,4 або 2,8 (залежно від виконання вимикача, зазначеного в технічних умовах) за умови вимкнення непошкодженої ненавантаженої фази лінії під час несиметричного короткого замикання. За тривалості підвищення напруги t, проміжної між двома значеннями, наведеними в таблиці, допустиме підвищення напруги повинне дорівнювати вказаному для більшого з цих двох значень тривалості. За умови 0,1 с < t < 0,5 с допускається підвищення значення напруги, яке дорівнює U1с + 0,3 (U0.1c — U1с), де U1с і U0.1c — допустимі підвищення значення напруги тривалістю t, яка дорівнює відповідно 1,0 і 0,1 с. Проміжок часу між двома підвищеннями напруги тривалістю 20 с і 20 хв повинен бути не меншим, ніж 1 година. Якщо підвищення напруги тривалістю 20 хв відбувалося два рази (з інтервалом в 1 год), то протягом найближчих 24 год підвищення напруги втретє допускається лише в разі аварійної ситуації, але не раніше ніж через 4 год. Кількість підвищень напруги тривалістю 20 хв не повинна бути більше ніж 50 протягом 1 року. Кількість підвищень напруги тривалістю 20 с не повинна бути більше ніж 100 за термін служби електрообладнання, указаний у стандартах на окремі види електрообладнання, або за 25 років, якщо термін служби не вказаний. У цьому разі кількість підвищень напруги тривалістю 20 с не повинна бути більше ніж 15 протягом одного року і більше ніж 2 протягом однієї доби. Кількість підвищень напруги тривалістю 0,1 і 1,0 с не регламентована. | Редакційна правка Неправильно записана формула |
|  | Розділ 6 пункт 6.8.29 | 6.8.29. У разі одночасної дії підвищення напруги на декілька видів обладнання допустимим для електроустановки в цілому є значення, найнижче з нормованих для цих видів обладнання. Допустимі короткочасні підвищення напруги частотою 50Гц для обмежувачів перенапруг не повинні перевищувати значень, наведених у документації заводів-виробників. Для запобігання підвищенню напруги понад допустимі значення в інструкціях з експлуатації повинен бути вказаний порядок операцій увімкнення та вимикання кожної лінії електропередавання напругою 110—150 кВ великої довжини. Для ліній 110—150 кВ, де можливе підвищення напруги понад 1,1 від найбільшої робочої напруги, повинен бути передбачений релейний захист від підвищення напруги. У схемах, у тому числі пускових, у яких під час планових увімкнень лінії можливе підвищення напруги понад 1,1, а під час автоматичних вимкнень понад 1,4 від найбільшої робочої, рекомендовано передбачати автоматику, що обмежує до допустимих рівнів значення і тривалість підвищення напруги. | 6.8.29. У разі одночасної дії підвищення напруги на декілька видів обладнання допустимим для електроустановки в цілому є значення, найнижче з нормованих для цих видів обладнання. Допустимі короткочасні підвищення напруги частотою 50 Гц для ОПН не повинні перевищувати значень, наведених у документації підприємств-виробників. Для запобігання підвищенню напруги понад допустимі значення в інструкціях з експлуатації повинен бути вказаний порядок операцій увімкнення та вимикання кожної лінії електропередавання напругою 110 кВ - 150 кВ великої довжини. Для ліній напругою 110 кВ - 150 кВ, де можливе підвищення напруги кратністю понад 1,1 від значення найбільшої робочої напруги, повинен бути передбачений релейний захист від підвищення напруги. У схемах, у тому числі пускових, у яких під час планових увімкнень лінії можливе підвищення значення напруги кратністю понад 1,1, а під час автоматичних вимкнень – понад 1,4 від значення найбільшої робочої напруги, рекомендовано передбачати автоматику, що обмежує до допустимих рівнів значення і тривалість підвищення напруги. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 Підрозділ 6.9 Назва | 6.9. Установки конденсаторні | 6.9. Установки конденсаторні | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.9.1 | 6.9.1. Вимоги цього підрозділу поширюються на конденсаторні установки напругою від 0,22 кВ до 10 кВ частотою 50 Гц, що використовуються для компенсації реактивної потужності і регулювання напруги та приєднуються паралельно індуктивним елементам електричної мережі споживача. | 6.9.1. Вимоги цього підрозділу поширюються на конденсаторні установки напругою від 0,22 кВ до 10 кВ частотою 50 Гц, що використовуються для компенсації реактивної потужності і регулювання напруги та приєднуються паралельно індуктивним елементам електричної мережі споживача. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.9.2 | 6.9.2. Конденсаторні установки, їх розміщення та захист повинні відповідати вимогам ПУЭ. Допускається застосування суміщеної пускової апаратури конденсаторних батарей, що не мають автоматичного регулювання потужності, з пусковою апаратурою технологічного обладнання, тобто здійснення індивідуальної (групової) компенсації реактивної потужності. | 6.9.2. Конденсаторні установки, їх розміщення та захист повинні відповідати вимогам ПУЕ. Допускається застосування суміщеної пускової апаратури конденсаторних батарей, що не мають автоматичного регулювання потужності, з пусковою апаратурою технологічного обладнання, тобто здійснення індивідуальної (групової) компенсації реактивної потужності. | Заміна скорочення НД Зміна класифікації НД |
|  | Розділ 6 пункт 6.9.3 | 6.9.3. Конденсаторна установка повинна бути в технічному стані, що забезпечує її тривалу та надійну роботу. Керування режимом роботи конденсаторної установки, як правило, повинно бути автоматичним, якщо в разі ручного керування неможливо забезпечити необхідну якість електроенергії. Умови праці при експлуатації конденсаторних установок та використання засобів індивідуального захисту повинні здійснюватись відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.21-98 та пунктів 5.7.19, 5.7.21 цих Правил. | 6.9.3. Конденсаторна установка повинна бути в технічному стані, що забезпечує її тривалу та надійну роботу. Керування режимом роботи конденсаторної установки, як правило, повинно бути автоматичним, якщо в разі ручного керування неможливо забезпечити необхідну якість електроенергії. Умови праці при експлуатації конденсаторних установок та використання засобів індивідуального захисту повинні здійснюватись відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21 та 5.7.18, 5.7.20 цих Правил. | Зміна класифікації НД Зміна нумерації пунктів, на які було зроблено посилання |
|  | Розділ 6 пункт 6.9.4 | 6.9.4. Тип, потужність, місце встановлення і режим роботи компенсувальних пристроїв вибирається проектною чи спеціалізованою організацією відповідно до технічних умов електропередавальної організації на приєднання електроустановок, технічних характеристик та режимів роботи електроустановок споживачів з урахуванням вимог діючих НД з компенсації реактивної потужності. Розташування конденсаторів і режими їх роботи повинні задовольняти умови найбільшого зниження втрат активної потужності від реактивних навантажень з урахуванням вимог щодо підтримання рівня напруги на затискачах приймачів. | 6.9.4. Тип, потужність, місце встановлення і режим роботи компенсувальних пристроїв вибирається проектною чи спеціалізованою організацією відповідно до технічних умов електропередавальної організації на приєднання електроустановок, технічних характеристик та режимів роботи електроустановок споживачів з урахуванням вимог діючих НД з компенсації реактивної потужності. Розташування конденсаторів і режими їх роботи повинні відповідати умовам найбільшого зниження втрат активної потужності від реактивних навантаг з урахуванням вимог щодо підтримання рівня напруги на затискачах приймачів. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.9.5 | 6.9.5. У паспорті конденсаторної батареї повинен бути наведений список конденсаторів із зазначенням порядкового номера, заводського номера, дати встановлення, номінальної напруги, потужності і ємності кожного конденсатора відповідно до даних, зазначених на паспортній табличці заводу-виробника і конденсаторної батареї в цілому. | 6.9.5. У паспорті конденсаторної батареї повинен бути наведений список конденсаторів із зазначенням порядкового номера, заводського номера, дати встановлення, номінальної напруги, потужності і ємності кожного конденсатора відповідно до даних, зазначених на паспортній табличці підприємства-виробника і конденсаторної батареї в цілому. | Заміна терміну |
|  | Розділ 6 пункт 6.9.6 | 6.9.6. У приміщеннях (шафах) конденсаторних батарей (незалежно від їх розташування) повинні бути: однолінійна принципова схема конденсаторної установки із зазначенням номінального струму плавких вставок запобіжників, які захищають окремі конденсатори, частину або всю конденсаторну установку, а також значення уставки реле максимального струму в разі застосування захисного реле; стаціонарні пристрої пофазного вимірювання струму. Для конденсаторних установок потужністю до 400 кВАр допускається застосування одного пристрою, що перемикається за фазами; термометр або датчик вимірювання температури навколишнього повітря; спеціальна штанга для контрольного розрядження конденсаторів; резервний запас запобіжників на відповідні номінальні струми плавких вставок; первинні засоби пожежогасіння (необхідна кількість первинних засобів пожежогасіння та їх види визначаються відповідно до НАПБ А 01.001-2004 та галузевих нормативних актів з пожежної безпеки). Пристрої для вимірювання температури необхідно розташовувати в найгарячішому місці батареї посередині між конденсаторами. При цьому повинна бути забезпечена можливість спостереження за його показами без вимкнення конденсаторної установки і зняття огорожі. | 6.9.6. У приміщеннях (шафах) конденсаторних батарей (незалежно від їх розташування) повинні бути: однолінійна принципова схема конденсаторної установки із зазначенням номінального значення сили струму плавких вставок запобіжників, які захищають окремі конденсатори, всю конденсаторну установку або її частину, а також значення уставки реле максимального струму в разі застосування захисного реле; стаціонарні пристрої пофазного вимірювання струму. Для конденсаторних установок потужністю до 400 кВ·Ар допускається застосування одного пристрою, що перемикається за фазами; термометр або датчик вимірювання температури навколишнього повітря; спеціальна штанга для контрольного розрядження конденсаторів; резервний запас запобіжників на відповідні номінальні струми плавких вставок; первинні засоби пожежогасіння (необхідна кількість первинних засобів пожежогасіння та їх види визначаються відповідно до НАПБ А.01.001 та галузевих нормативних актів з пожежної безпеки). Пристрої для вимірювання температури необхідно розташовувати в найгарячішому місці батареї посередині між конденсаторами. При цьому повинна бути забезпечена можливість спостереження за його показами без вимкнення конденсаторної установки і зняття огорожі. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.9.7 | 6.9.7. Якщо температура навколишнього повітря в місці встановлення конденсаторів нижча за граничнодопустиму мінусову температуру, зазначену на їх паспортних табличках, увімкнення в роботу конденсаторної установки забороняється. Увімкнення конденсаторної установки дозволяється лише після підвищення температури навколишнього повітря до вказаного в паспорті значення температури. | 6.9.7. Якщо температура навколишнього повітря в місці встановлення конденсаторів нижча за граничнодопустиму мінусову температуру, зазначену на їх паспортних табличках, увімкнення в роботу конденсаторної установки забороняється. Увімкнення конденсаторної установки дозволяється лише після підвищення температури навколишнього повітря до вказаного в паспорті значення температури. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.9.8 | 6.9.8. Температура навколишнього повітря в місці встановлення конденсаторів повинна бути не вищою за максимальне значення, зазначене в їхніх паспортних табличках. У разі перевищення цієї температури повинні вживатись заходи щодо підсилення ефективності вентиляції. Якщо протягом однієї години температура не знижується, конденсаторна установка повинна бути вимкнена. | 6.9.8. Температура навколишнього повітря в місці встановлення конденсаторів повинна бути не вищою за максимальне значення, зазначене в їхніх паспортних табличках. У разі перевищення цієї температури повинні вживатись заходи щодо підсилення ефективності вентиляції. Якщо протягом однієї години температура не знижується, конденсаторна установка повинна бути вимкнена. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.9.9 | 6.9.9. Для недопущення режиму перетікання реактивної потужності з електричних мереж споживачів, якщо такий режим не обумовлено електропередавальною організацією, конденсаторні установки відключаються від електромереж в неробочі години підприємства. | 6.9.9. Для недопущення режиму перетікання реактивної потужності з електричних мереж споживачів, якщо такий режим не обумовлено електропередавальною організацією, конденсаторні установки відключаються від електромереж в неробочі години підприємства. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.9.10 | 6.9.10. У конденсаторних установках напругою понад 1000 В розрядні пристрої повинні бути постійно приєднані до конденсаторів, тому в колі між резисторами і конденсаторами не повинно бути комутаційних апаратів. Конденсаторні установки напругою до 1000 В з метою економії електроенергії рекомендується виконувати без постійно приєднаних розрядних пристроїв з автоматичним приєднанням остан- ніх у момент вимкнення конденсаторів. У разі, якщо для секціонування конденсаторної батареї використані комутаційні апарати, що вимикають окремі її секції під напругою, на кожній секції встановлюється окремий комплект розрядних пристроїв. Для конденсаторів з убудованими розрядними резисторами додаткові зовнішні розрядні пристрої не потрібні. | 6.9.10. У конденсаторних установках на напругу понад 1 кВ розрядні пристрої повинні бути постійно приєднані до конденсаторів, тому в колі між резисторами і конденсаторами не повинно бути комутаційних апаратів. Конденсаторні установки на напругу до 1 кВ з метою економії електроенергії рекомендується виконувати без постійно приєднаних розрядних пристроїв з автоматичним приєднанням останніх у момент вимкнення конденсаторів. У разі, якщо для секціонування конденсаторної батареї використані комутаційні апарати, що вимикають окремі її секції під напругою, на кожній секції встановлюється окремий комплект розрядних пристроїв. Для конденсаторів із вбудованими розрядними резисторами додаткові зовнішні розрядні пристрої не потрібні. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.9.11 | 6.9.11. Увімкнення і вимкнення конденсаторних установок напругою 1000 В і більше за допомогою роз’єднувачів забороняється. Усі операції щодо ввімкнення і вимкнення батарей конденсаторів здійснюються відповідно до вимог цих Правил і ПБЕЕ. Умикати конденсаторну батарею в той час, коли напруга на збірних шинах перевищує найбільше допустиме значення для даного типу конденсаторів, забороняється. Перед вимкненням конденсаторної установки необхідно зовнішнім оглядом переконатися у справності розрядного пристрою. | 6.9.11. Увімкнення і вимкнення конденсаторних установок на напругу 1 кВ і більше за допомогою роз’єднувачів забороняється. Усі операції щодо увімкнення і вимкнення батарей конденсаторів здійснюються відповідно до вимог цих Правил і ПБЕЕС. Умикати конденсаторну батарею в той час, коли значення напруги на збірних шинах перевищує найбільше допустиме для даного типу конденсаторів, забороняється. Перед вимкненням конденсаторної установки необхідно зовнішнім оглядом переконатися у справності розрядного пристрою. | Заміна скорочення НД Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.9.12 | 6.9.12. Заміна згорілих або несправних запобіжників здійснюється на вимкненій конденсаторній батареї після контрольного розряду всіх конденсаторів батареї спеціальною штангою. У разі наявності індивідуального захисту контрольне розрядження здійснюється шляхом почергового замикання між собою всіх виводів кожного конденсатора, що входить до складу вимкненої батареї. У разі групового захисту розряджається кожна група конденсаторів, а за наявності тільки загального захисту замикаються між собою відповідні шини в ошиновці батареї. | 6.9.12. Заміна згорілих або несправних запобіжників здійснюється на вимкненій конденсаторній батареї після контрольного розряду всіх конденсаторів батареї спеціальною штангою. У разі наявності індивідуального захисту контрольне розрядження здійснюється шляхом почергового замикання між собою всіх виводів кожного конденсатора, що входить до складу вимкненої батареї. У разі групового захисту розряджається кожна група конденсаторів, а за наявності тільки загального захисту замикаються між собою відповідні шини в ошиновці батареї. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.9.13 | 6.9.13. У разі вимкнення конденсаторної установки повторне її увімкнення допускається для конденсаторів напругою вище ніж 1000 В не раніше ніж через 5 хв після вимкнення, а для конденсаторів напругою 660 В і нижче — не раніше ніж через 1 хв. | 6.9.13. У разі вимкнення конденсаторної установки повторне її увімкнення допускається для конденсаторів на напругу понад 1 кВ не раніше ніж через 5 хв після вимкнення, а для конденсаторів на напругу 660 В і нижче — не раніше ніж через 1 хв. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.9.14 | 6.9.14. Увімкнення конденсаторної установки, що була вимкнена дією захистів, дозволяється після з’ясування й усунення причини, що викликала її вимкнення. | 6.9.14. Увімкнення конденсаторної установки, що була вимкнена дією захистів, дозволяється після з’ясування й усунення причини, що викликала її вимкнення. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.9.15 | 6.9.15. Огляд конденсаторної установки без вимкнення здійснюється з такою періодичністю: на об’єктах з постійним чергуванням персоналу — не рідше ніж один раз на добу; на об’єктах без постійного чергування персоналу — не рідше ніж один раз на місяць. | 6.9.15. Огляд конденсаторної установки без вимкнення здійснюється з такою періодичністю: на об’єктах з постійним чергуванням працівників — не рідше ніж один раз на добу; на об’єктах без постійного чергування працівників — не рідше ніж один раз на місяць. | Заміна терміну |
|  | Розділ 6 пункт 6.9.16 Розділ 6 пункт 6.9.16 продовження | 6.9.16. Під час огляду конденсаторної установки перевіряють: - справність огорожі, цілість замків, відсутність сторонніх предметів; - відсутність пилу, бруду, тріщин на ізоляторах; - температуру навколишнього повітря; - відсутність спучування стінок конденсаторів та слідів витікання просочувальної рідини (масла, совтола тощо) з них; наявність плям просочувальної рідини не є причиною для зняття конденсаторів з експлуатації - такі конденсатори слід узяти під нагляд; - цілісність плавких вставок (зовнішнім оглядом) у запобіжниках відкритого типу; - величину струму і рівномірність навантаження окремих фаз батареї конденсаторів; - значення напруги на шинах конденсаторної установки або на шинах найближчої РУ; - справність кола розрядного пристрою; - справність усіх контактів (зовнішнім оглядом) електричної схеми ввімкнення батареї конденсаторів (струмопровідних шин, заземлення, роз'єднувачів, вимикачів тощо); - наявність і справність блокування для безпечної експлуатації; - наявність і справність засобів захисту (спеціальної штанги тощо) та засобів гасіння пожежі. Позачергові огляди конденсаторних установок здійснюється у разі: - появи розрядів (тріску) у конденсаторних батареях; - підвищення напруги на затискачах або температури навколишнього повітря до значень, близьких до найбільших допустимих. Про результати огляду повинен бути зроблений відповідний запис в оперативному журналі. | 6.9.16. Під час огляду конденсаторної установки перевіряють: - справність огорожі, цілість замків, відсутність сторонніх предметів; - відсутність пилу, бруду, тріщин на ізоляторах; - температуру навколишнього повітря в найгарячішому місці приміщення, в якому встановлена батарея; - відсутність спучування стінок конденсаторів та слідів витікання просочувальної рідини (масла, совтола тощо) з них; наявність плям просочувальної рідини не є причиною для зняття конденсаторів з експлуатації – такі конденсатори слід узяти під нагляд; - цілісність плавких вставок (зовнішнім оглядом) у запобіжниках відкритого типу; - значення сили струму і рівномірність навантаги окремих фаз батареї конденсаторів; - значення напруги на шинах конденсаторної установки або на шинах найближчої РУ; - справність кола розрядного пристрою; - справність усіх контактів (зовнішнім оглядом) електричної схеми увімкнення батареї конденсаторів (струмопровідних шин, заземлення, роз'єднувачів, вимикачів тощо); - наявність і справність блокування для безпечної експлуатації; - наявність і справність засобів захисту (спеціальної штанги тощо) та засобів гасіння пожежі. Позачергові огляди конденсаторних установок здійснюється у разі: - появи розрядів (тріску) у конденсаторних батареях; - підвищення напруги на затискачах або температури навколишнього повітря до значень, близьких до гранично допустимих. Про результати огляду повинен бути зроблений відповідний запис в оперативному журналі. | Уточнена одна з вимог до огляду конденсаторної установки Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.9.17 | 6.9.17. Експлуатація конденсаторних батарей забороняється у таких випадках: якщо напруга на виводах одиничного конденсатора перевищує 110 % від його номінальної напруги, або напруга на шинах, до яких приєднано конденсаторні батареї, становить понад 110 % від номінальної напруги конденсаторів; при температурі навколишнього повітря, яка перевищує найвищу або найнижчу температуру, допустиму для конденсаторів даного типу, відповідно до паспортних даних конденсаторних установок; при наявності спучування стінок конденсаторів; при нерівномірності навантаження фаз конденсаторної установки становить понад 10 % від середнього значення струму; при збільшенні струму батареї понад 30 % від номінального значення; при крапельній течі просочувальної рідини; при пошкодженні фарфорового ізолятора. | 6.9.17. Експлуатація конденсаторних батарей забороняється у таких випадках: якщо значення напруги на виводах одиничного конденсатора перевищує 110 % від його номінальної напруги, або напруга на шинах, до яких приєднано конденсаторні батареї, становить понад 110 % від номінального значення напруги конденсаторів; за значень температури навколишнього повітря, які знаходяться поза межами гранично допустимих для конденсаторів даного типу, відповідно до паспортних даних конденсаторних установок; при наявності спучування стінок конденсаторів; при нерівномірності навантаги фаз конденсаторної установки понад 10 % від середнього значення сили струму; при збільшенні сили струму батареї понад 30 % від її номінального значення; при крапельній течі просочувальної рідини; при пошкодженні фарфорового ізолятора. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.9.18 | 6.9.18. Конденсатори, просочені трихлордифенілом, повинні мати на корпусі біля таблички з паспортними даними розпізнавальний знак у вигляді рівностороннього трикутника жовтого кольору. Під час технічного обслуговування конденсаторів, у яких як просочувальний діелектрик використовується трихлордифеніл, необхідно вживати заходів для запобігання його попаданню в навколишнє середовище. Просочені трихлордифенілом конденсатори, що вийшли з ладу, за відсутності умов їх утилізації мають бути знищені (захоронені) у місцях, визначених санітарно-епідеміологічними службами. Капітальний ремонт конденсаторних установок необхідно проводити не рідше ніж один раз на вісім років. Поточні ремонти конденсаторних установок необхідно проводити щороку. | 6.9.18. Конденсатори, просочені трихлордифенілом, повинні мати на корпусі біля таблички з паспортними даними розпізнавальний знак у вигляді рівностороннього трикутника жовтого кольору. Під час технічного обслуговування конденсаторів, у яких як просочувальний діелектрик використовується трихлордифеніл, необхідно вживати заходів для запобігання його потраплянню в навколишнє середовище. Просочені трихлордифенілом конденсатори, що вийшли з ладу, за відсутності умов їх утилізації мають бути знищені (захоронені) у місцях, визначених санітарно-епідеміологічними службами. Капітальний ремонт конденсаторних установок необхідно проводити не рідше ніж один раз на 8 років. Поточні ремонти конденсаторних установок необхідно проводити щорічно. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.9.19 | 6.9.19. Профілактичні випробування конденсаторних установок необхідно проводити відповідно до табл. 3 додатка 1. | 6.9.19. Профілактичні випробування конденсаторних установок необхідно проводити відповідно до табл. А.3 | Зміна нумерації таблиці |
|  | Розділ 6 Підрозділ 6.10 Назва | 6.10. Установки акумуляторні | 6.10. Установки акумуляторні | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.10.1 | 6.10.1. Вимоги цього підрозділу поширюються на стаціонарні установки кислотних і лужних акумуляторних батарей (далі — АБ), що встановлені на підстанціях, у виробничих цехах споживача. Акумуляторні батареї повинні встановлюватися та обслуговуватись у відповідності до вимог ПУЭ, цих Правил, ПБЕЕ та інструкцій заводів-виробників. Умови праці обслуговувального персоналу при експлуатації акумуляторних установок та використання засобів індивідуального захисту повинні здійснюватись відповідно до вимог пунктів 5.7.2, 5.7.3 та цих Правил. | 6.10.1. Вимоги цього підрозділу поширюються на стаціонарні установки кислотних і лужних акумуляторних батарей (далі — АБ), що встановлені на підстанціях, у виробничих цехах споживача. АБ повинні встановлюватися та обслуговуватись у відповідності до вимог ПУЕ, цих Правил, ПБЕЕС та інструкцій підприємств-виробників. Умови праці працівників, що обслуговують акумуляторні установки, та використання засобів індивідуального захисту повинні відповідати вимогам 5.7.2, 5.7.3 цих Правил. | Заміна скорочення НД Заміна термінів |
|  | Розділ 6 пункт 6.10.2 | 6.10.2. Установлювати кислотні та лужні АБ в одному приміщенні забороняється. | 6.10.2. Установлювати кислотні та лужні АБ в одному приміщенні забороняється. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.10.3 | 6.10.3. Стіни й стеля приміщення акумуляторної, двері та віконні рами, металеві конструкції, стелажі та інші частини повинні бути пофарбовані кислотостійкою (лугостійкою) фарбою, що не містить спирту. Вентиляційні короби та витяжні шафи повинні бути пофарбовані як із зовнішнього, так і з внутрішнього боку. На вікнах повинно бути вставлене матове або покрите білою фарбою скло. | 6.10.3. Стіни й стеля приміщення акумуляторної, двері та віконні рами, металеві конструкції, стелажі та інші частини повинні бути пофарбовані кислотостійкою (лугостійкою) фарбою, що не містить спирту. Вентиляційні короби та витяжні шафи повинні бути пофарбовані як із зовнішнього, так і з внутрішнього боку. На вікнах повинно бути вставлене матове або покрите білою фарбою скло. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.10.4 | 6.10.4. Для освітлення приміщень АБ необхідно застосовувати лампи розжарювання, установлені у вибухозахищеній арматурі. Один із світильників повинен бути приєднаний до мережі аварійного освітлення. Вимикачі, штепсельні розетки, запобіжники й автоматичні вимикачі потрібно розташовувати поза акумуляторним приміщенням. Освітлювальна електропроводка повинна бути виконана проводом з кислотостійкою (лугостійкою) оболонкою. Рівень освітленості приміщень АБ повинен відповідати вимогам будівельних норм і правил. Під час проведення монтажних, ремонтних та інших робіт у приміщеннях АБ освітленість на робочому місці повинна бути не менше ніж 200 лк. | 6.10.4. Для освітлення приміщень АБ необхідно застосовувати лампи розжарювання, установлені у вибухозахищеній арматурі. Один із світильників повинен бути приєднаний до мережі аварійного освітлення. Вимикачі, штепсельні розетки, запобіжники й автоматичні вимикачі потрібно розташовувати поза акумуляторним приміщенням. Освітлювальна електропроводка повинна бути виконана проводом з кислотостійкою (лугостійкою) оболонкою. Рівень освітленості приміщень АБ повинен відповідати вимогам будівельних норм і правил. Під час проведення монтажних, ремонтних та інших робіт у приміщеннях АБ освітленість на робочому місці повинна бути не менше ніж 200 лк. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.10.5 | 6.10.5. Під час приймання АБ, щойно змонтованої або після капітального ремонту, повинні бути перевірені: наявність документів на монтаж або капітальний ремонт АБ (технічного звіту); ємність батареї, перевірена струмом 10-годинного розрядження або у відповідності до вказівки заводу-виробника; якість електроліту за результатами аналізу проб, узятих в кінці контрольного розрядження; густина електроліту, приведена до температури 20°С; напруга елементів наприкінці зарядження та розрядження батареї; опір ізоляції батареї відносно землі; справність окремих елементів; справність припливно-витяжної вентиляції; відповідність будівельної частини акумуляторних приміщень вимогам ПУЭ. Батарея повинна вводитись в експлуатацію після досягнення 100 % номінальної ємності. | 6.10.5. Під час прийняття АБ, щойно змонтованої або після капітального ремонту, повинні бути перевірені: наявність документів на монтаж або капітальний ремонт АБ (технічного звіту); значення ємності батареї, перевірене струмом 10-годинного розрядження або у відповідності до вказівки підприємства-виробника; якість електроліту за результатами аналізу проб, узятих в кінці контрольного розрядження; значення густини електроліту, приведене до температури 20 °С; значення напруги елементів наприкінці зарядження та розрядження батареї; значення опору ізоляції батареї відносно землі; справність окремих елементів; справність припливно-витяжної вентиляції; відповідність будівельної частини акумуляторних приміщень вимогам ПУЕ. Батарея повинна вводитись в експлуатацію після досягнення 100 % номінальної ємності. | Заміна терміну Заміна скорочення НД Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.10.6 | 6.10.6. Рівень електроліту в кислотних АБ повинен бути: вище верхнього краю електродів на 10—15 мм для стаціонарних акумуляторів з поверхнево-коробчастими пластинами типу СК; у межах 20—40 мм над запобіжним щитком для стаціонарних акумуляторів з намазними пластинами типу СН. Густина кислотного електроліту за температури 20 °С повинна бути: для акумуляторів типу СК — (1,205 ± 0.005) г/см3; для акумуляторів типу СН — (1,24 ± 0,005) г/см3. | 6.10.6. Рівень електроліту в кислотних АБ повинен бути: вище верхнього краю електродів на 10 мм - 15 мм для стаціонарних акумуляторів з поверхнево-коробчастими пластинами типу СК; у межах 20 мм - 40 мм над запобіжним щитком для стаціонарних акумуляторів з намазними пластинами типу СН. Густина кислотного електроліту за температури 20 °С повинна бути: для акумуляторів типу СК — (1,205 ± 0,005) г/см3; для акумуляторів типу СН — (1,24 ± 0,005) г/см3. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.10.7 | 6.10.7. Для приготування кислотного електроліту слід застосовувати сірчану кислоту та дистильовану воду. Дистильована вода повинна бути перевірена на відсутність хлору та заліза. Якість води та кислоти повинна засвідчуватися заводським сертифікатом або протоколом хімічного аналізу, проведеного відповідно до вимог стандартів. Приготування кислотного електроліту і приведення акумуляторної батареї до робочого стану повинні здійснюватись відповідно до вказівок інструкції заводу-виробника. | 6.10.7. Для приготування кислотного електроліту слід застосовувати сірчану кислоту та дистильовану воду. Дистильована вода повинна бути перевірена на відсутність хлору та заліза. Якість води та кислоти повинна засвідчуватися сертифікатом підприємства-виробника або протоколом хімічного аналізу, проведеного відповідно до вимог стандартів. Приготування кислотного електроліту і приведення АБ до робочого стану повинні здійснюватись відповідно до вказівок інструкції підприємства-виробника. | Заміна терміну Введення скорочення |
|  | Розділ 6 пункт 6.10.8 | 6.10.8. Лужні акумулятори під час збирання в батарею повинні бути з’єднані в послідовне коло за допомогою стальних нікельованих міжелементних перемичок. Акумуляторні лужні батареї повинні бути з’єднані в послідовне коло за допомогою перемичок з мідного проводу. Рівень електроліту натрій-літієвих і калій-літієвих заряджених акумуляторів повинен бути на 5—10 мм вище від верхнього краю пластин. | 6.10.8. Лужні акумулятори під час збирання в батарею повинні бути з’єднані в послідовне коло за допомогою стальних нікельованих міжелементних перемичок. Акумуляторні лужні АБ повинні бути з’єднані в послідовне коло за допомогою перемичок з мідного проводу. Рівень електроліту натрій-літієвих і калій-літієвих заряджених акумуляторів повинен бути на 5 мм -10 мм вище від верхнього краю пластин. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.10.9 | 6.10.9. Для приготування лужного електроліту слід застосовувати: гідроксиди калію або гідроксиди натрію, гідроксиди літію та дистильовану воду, які відповідають чинним стандартам. Під час приготування лужного електроліту та приведення АБ до робочого стану повинні бути виконані вказівки інструкції заводу-виробника. | 6.10.9. Для приготування лужного електроліту слід застосовувати: гідроксиди калію або гідроксиди натрію, гідроксиди літію та дистильовану воду, які відповідають чинним стандартам. Під час приготування лужного електроліту та приведення АБ до робочого стану повинні бути виконані вказівки інструкції підприємства-виробника. | Заміна терміну |
|  | Розділ 6 пункт 6.10.10 | 6.10.10. Для зменшення випару банки АБ відкритого виконання повинні бути накриті пластинами зі скла або іншого прозорого ізоляційного матеріалу, які б спирались на виступи (напливи) пластин АБ. Матеріал пластин не повинен вступати в реакцію з електролітом. Для акумуляторів з розмірами банки більше ніж 400 х 200 мм можна застосовувати накривні пластини з двох або більше частин. | 6.10.10. Для зменшення випару банки АБ відкритого виконання повинні бути накриті пластинами зі скла або іншого прозорого ізоляційного матеріалу, які б спирались на виступи (напливи) пластин АБ. Матеріал пластин не повинен вступати в реакцію з електролітом. Для акумуляторів з розмірами банки більше ніж 400 х 200 мм можна застосовувати накривні пластини з двох або більше частин. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.10.11 | 6.10.11. Елементи АБ повинні бути пронумеровані. Великі цифри наносяться на лицьову вертикальну стінку посудини кислотостійкою (лугостійкою) фарбою. Першим номером у батареї позначається елемент, до якого приєднується позитивна шина. | 6.10.11. Елементи АБ повинні бути пронумеровані. Великі цифри наносяться на лицьову вертикальну стінку посудини кислотостійкою (лугостійкою) фарбою. Першим номером у батареї позначається елемент, до якого приєднується позитивна шина. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.10.12 | 6.10.12. Персонал, який обслуговує акумуляторну установку, повинен бути забезпечений: — технічною документацією; — принциповими та монтажними електричними схемами з’єд- нань; — денсиметрами (ареометрами) та термометрами для вимірювання густини й температури електроліту; — переносним вольтметром постійного струму з діапазоном вимірювання 0—3 В і вольтметром для вимірювання номінальної напруги батареї. Крім того, для безпечного виконання робіт акумуляторна установка повинна бути укомплектована згідно з ГНД 34.50.501-2003. | 6.10.12. Працівники, які обслуговують акумуляторну установку, повинні бути забезпечені: — технічною документацією; — принциповими та монтажними електричними схемами з’єднань; — денсиметрами (ареометрами) та термометрами для вимірювання значень густини й температури електроліту; — переносним вольтметром постійного струму з діапазоном вимірювання нуля вольт до трьох вольт і вольтметром для вимірювання номінальної напруги батареї. Крім того, для безпечного виконання робіт акумуляторна установка повинна бути укомплектована згідно з ГНД 34.50.501. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.10.13 | 6.10.13. Кислотні батареї типу СК і СН, що працюють в режимі постійного підзарядження, потрібно експлуатувати без тренувальних розряджень і періодичних вирівнювальних перезаряджень. Залежно від стану батареї, але не рідше ніж один раз на рік, необхідно проводити вирівнювальне зарядження (дозарядження) батареї до досягнення значення густини електроліту, указаного в п. 6.10.6 на всіх елементах. Тривалість вирівнювального зарядження залежить від технічного стану батареї і повинна тривати не менше ніж 6 год. Для інших типів АБ вирівнювальне зарядження виконують згідно з інструкцією заводу-виробника. Вирівнювальне перезарядження всієї батареї або окремих її елементів необхідно здійснювати тільки за потреби. | 6.10.13. Кислотні батареї типу СК і СН, що працюють в режимі постійного підзарядження, потрібно експлуатувати без тренувальних розряджень і періодичних вирівнювальних перезаряджень. Залежно від стану батареї, але не рідше ніж один раз на рік, необхідно проводити вирівнювальне зарядження (дозарядження) батареї до досягнення значення густини електроліту, указаного в 6.10.6 на всіх елементах. Тривалість вирівнювального зарядження залежить від технічного стану батареї і повинна тривати не менше ніж 6 год. Для інших типів АБ вирівнювальне зарядження виконують згідно з інструкцією підприємства-виробника. Вирівнювальне перезарядження всієї батареї або окремих її елементів необхідно здійснювати тільки за потреби. | Заміна терміну |
|  | Розділ 6 пункт 6.10.14 | 6.10.14. Контрольне розрядження батарей проводять за необхідності (один раз на один—два роки) для визначення їх фактичної ємності (у межах номінальної ємності). Працездатність АБ на підстанціях перевіряється за спадом напруги під час короткочасних (не більше ніж 5 с) розряджень струмом кратністю 1,5—2,5 від величини струму одногодинного розрядження (струмом поштовху), яку виконують один раз на рік. Напруга повністю зарядженої справної батареї в момент поштовху не повинна знижуватися більше ніж на 0,4 В на елемент від напруги в момент, що передує поштовху струму. Значення струму розрядження кожного разу повинно бути таким самим. Результати вимірювань під час контрольних розряджень необхідно порівнювати з результатами вимірювань попередніх розряджень. Заряджати і розряджати АБ дозволяється струмом не вище максимального для даної батареї. Температура електроліту наприкінці зарядження не повинна перевищувати 40 °С для акумуляторів типу СК та 35 °С для акумуляторів типу СН. | 6.10.14. Контрольне розрядження батарей проводять за необхідності (один раз на 1-2 роки) для визначення їх фактичної ємності (у межах номінальної ємності). Працездатність АБ на підстанціях перевіряється за спадом значень напруги під час короткочасних (не більше ніж 5 с) розряджень струмом кратністю 1,5 - 2,5 від значення струму одногодинного розрядження (струмом поштовху), яку виконують один раз на рік. Значення напруги повністю зарядженої справної батареї в момент поштовху не повинно знижуватися більше ніж на 0,4 В на елемент від значення напруги в момент, що передує поштовху струму. Значення сили струму розрядження кожного разу повинно бути таким самим. Результати вимірювань під час контрольних розряджень необхідно порівнювати з результатами вимірювань попередніх розряджень. Заряджати і розряджати АБ дозволяється струмом не вище максимального для даної батареї. Температура електроліту наприкінці зарядження не повинна перевищувати 40 °С для акумуляторів типу СК та 35 °С для акумуляторів типу СН. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.10.15 | 6.10.15. На дверях приміщення АБ повинні бути написи: «Акумуляторна», «Вогненебезпечно», «Палити заборонено». На дверях приміщень витяжної вентиляції АБ необхідно вказати клас вибухонебезпечної зони (2). Експлуатація електрообладнання в цих приміщеннях повинна виконуватись відповідно до вимог розділу 7.4 цих Правил. | 6.10.15. На дверях приміщення АБ повинні бути написи: «Акумуляторна», «Вогненебезпечно», «Палити заборонено». На дверях приміщень витяжної вентиляції АБ необхідно вказати клас вибухонебезпечної зони (2). Експлуатація електрообладнання в цих приміщеннях повинна виконуватись відповідно до вимог розділу 7.4 цих Правил. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.10.16 | 6.10.16. Потужність і напруга зарядного пристрою повинні бути достатніми для зарядження АБ до 90 % ємності протягом не більше ніж 8 год. Підзарядний пристрій повинен забезпечувати стабілізацію напруги на шинах постійного струму з відхиленнями не більше ніж 2 %. Випрямні установки, які використовують для зарядження та підзарядження АБ, повинні бути під’єднані з боку змінного струму через розділювальний трансформатор. Додаткові елементи АБ, які не постійно використовують у роботі, повинні мати окремий пристрій для зарядження. Ці елементи експлуатують у режимі постійного підзарядження. | 6.10.16. Потужність і напруга зарядного пристрою повинні бути достатніми для зарядження АБ до 90 % значення ємності протягом не більше ніж 8 год. Підзарядний пристрій повинен забезпечувати стабілізацію значення напруги на шинах постійного струму з відхиленнями не більше ніж 2 %. Випрямні установки, які використовують для зарядження та підзарядження АБ, повинні бути під’єднані з боку змінного струму через розділовий трансформатор. Додаткові елементи АБ, які не використовуються у роботі постійно, повинні мати окремий пристрій для зарядження. Ці елементи експлуатують у режимі постійного підзарядження. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.10.17 | 6.10.17. Порядок експлуатації системи вентиляції в приміщенні акумуляторної батареї з урахуванням конкретних умов повинен бути визначений виробничою інструкцією споживача. Припливно-витяжна вентиляція приміщення АБ повинна бути ввімкнена перед початком зарядження та вимкнена після повного відведення газів, але не раніше ніж через 1,5 год після закінчення зарядження. Для АБ необхідно передбачити блокування, що унеможливлює зарядження батареї з напругою більше ніж 2,3 В на елемент при вимкненій вентиляції. | 6.10.17. Порядок експлуатації системи вентиляції в приміщенні АБ з урахуванням конкретних умов роботи АБ та умов роботи працівників, що обслуговують АБ, повинен визначатись виробничою інструкцією споживача. Припливно-витяжна вентиляція приміщення АБ повинна бути увімкнена перед початком зарядження та вимкнена після повного відведення газів, але не раніше ніж через 1,5 год після закінчення зарядження. Для АБ необхідно передбачити блокування, що унеможливлює зарядження батареї зі значенням напруги більше ніж 2,3 В на елемент при вимкненій вентиляції. Конструкція витяжних вентиляторів повинна бути у вибухозахищеному виконанні і відповідати вимогам НПАОП 0.00-1.18. | Відповідно розділу 5.7 ПТЕЕС. Посилення вимог правил безпеки при роботі в помешканнях акумуляторної батареї Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.10.18 | 6.10.18. Напругу на шинах оперативного постійного струму за нормальних умов експлуатації дозволяється підтримувати на 5 % вище від номінальної напруги струмоприймачів. | 6.10.18. Значення напруги на шинах оперативного постійного струму за нормальних умов експлуатації дозволяється підтримувати на 5 % вище від номінального значення напруги струмоприймачів. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.10.19 | 6.10.19. Усі збірки і кільцеві магістралі постійного струму повинні бути забезпечені подвійним живленням. | 6.10.19. Усі збірки і кільцеві магістралі постійного струму повинні бути забезпечені подвійним живленням. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.10.20 | 6.10.20. Опір ізоляції АБ вимірюють за спеціальною програмою не рідше ніж один раз на три місяці. Залежно від номінальної напруги АБ він повинен бути рівним значенням, наведеним у табл. 6.7. | 6.10.20. Значення опору ізоляції АБ вимірюють за спеціальною програмою не рідше ніж один раз на 3 місяці. Залежно від номінальної напруги АБ, воно повинно дорівнювати значенням, наведеним у табл. 6.7. | Редакційна правка |
|  | Таблиця 6.7 Напруга акумуляторної батареї, В 220 110 60 48 24 Опір ізоляції не менше кОм 100 50 30 25 15 | Таблиця 6.7 Значення напруги АБ, В 220 110 60 48 24 Значення опору ізоляції, не менше кОм 100 50 30 25 15 |
|  | Розділ 6 пункт 6.10.20 продовження | За наявності пристрою для контролю ізоляції на шинах постійного оперативного струму він повинен діяти на сигнал під час зниження опору ізоляції одного з полюсів: до відмітки 20 кОм — у мережі напругою 220 В; 10 кОм — у мережі 110 В; 6 кОм — у мережі 60 В; 5 кОм — у мережі 48 В; 3 кОм — у мережі 24 В. В умовах експлуатації опір ізоляції мережі постійного оперативного струму, який періодично вимірюється за допомогою пристрою контролю ізоляції або вольтметра, повинен бути не нижче двократного щодо зазначених вище мінімальних значень. | За наявності пристрою для контролю ізоляції на шинах постійного оперативного струму він повинен діяти на сигнал під час зниження значення опору ізоляції одного з полюсів: до відмітки 20 кОм – у мережі напругою 220 В; 10 кОм – у мережі 110 В; 6 кОм – у мережі 60 В; 5 кОм – у мережі 48 В; 3 кОм – у мережі 24 В. В умовах експлуатації значення опору ізоляції мережі постійного оперативного струму, яке періодично вимірюється за допомогою пристрою контролю ізоляції або вольтметра, повинно бути не нижче двократного щодо зазначених вище мінімальних значень. |  |
|  | Розділ 6 пункт 6.10.21 | 6.10.21. У разі замикання на землю (або зниження опору ізоляції до спрацьовування пристрою контролю) у мережі оперативного струму необхідно негайно вжити заходів щодо усунення цих неполадок. Виконання робіт під напругою в мережі оперативного струму, якщо в цій мережі є замикання на землю, забороняється, за винятком робіт з пошуку місця замикання. | 6.10.21. У разі замикання на землю (або зниження опору ізоляції до спрацьовування пристрою контролю) у мережі оперативного струму необхідно негайно вжити заходів щодо усунення цих неполадок. Виконання робіт під напругою в мережі оперативного струму, якщо в цій мережі є замикання на землю, забороняється, за винятком робіт з пошуку місця замикання. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.10.22 | 6.10.22. Обслуговування акумуляторних установок повинно бути покладено на працівника, навченого правилам експлуатації АБ. На кожній акумуляторній установці повинен бути журнал АБ для запису результатів оглядів та обсягів виконаних робіт. | 6.10.22. Обслуговування акумуляторних установок повинно бути покладено на працівника, навченого правилам експлуатації АБ. На кожній акумуляторній установці повинен бути журнал АБ для запису результатів оглядів та обсягів виконаних робіт. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.10.23 | 6.10.23. Аналіз електроліту працюючої кислотної АБ необхідно здійснювати щороку з урахуванням проб, узятих з контрольних елементів. Кількість контрольних елементів установлює особа, відповідальна за електрогосподарство, залежно від стану АБ, але не менше ніж 10 % від кількості елементів у батареї. Контрольні елементи повинні щорічно замінюватись. Під час контрольного розрядження проби електроліту відбирають наприкінці розрядження. | 6.10.23. Аналіз електроліту працюючої кислотної АБ необхідно здійснювати щороку з урахуванням проб, узятих з контрольних елементів. Кількість контрольних елементів установлює особа, відповідальна за електрогосподарство, залежно від стану АБ, але не менше ніж 10 % від кількості елементів у батареї. Контрольні елементи повинні щорічно замінюватись. Під час контрольного розрядження проби електроліту відбирають наприкінці розрядження. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.10.24 | 6.10.24. В АБ може бути відстаючих елементів не більше ніж 5 % від загальної кількості елементів. Напруга відстаючих елементів у кінці розрядження повинна відрізнятися від середньої напруги інших елементів не більше ніж на 1,5 %. | 6.10.24. Елементів, що відстають в АБ може бути не більше ніж 5 % від загальної кількості елементів. Значення напруги цих елементів у кінці розрядження повинні відрізнятися від середнього значення напруги інших елементів не більше ніж на 1,5 %. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.10.25 | 6.10.25. Напругу, густину й температуру електроліту кожного елемента стаціонарних АБ вимірюють відповідно до табл. 4 додатка 1. | 6.10.25. Напругу, густину й температуру електроліту кожного елемента стаціонарних АБ вимірюють відповідно до табл. А.4. | Зміна нумерації таблиць додатку |
|  | Розділ 6 пункт 6.10.26 | 6.10.26. Огляд АБ здійснюють: — оперативний персонал — один раз на добу; — майстер або начальник підстанції — два рази на місяць; — на підстанціях без постійного оперативного персоналу експлуатаційний персонал одночасно з оглядом обладнання, а також спеціально виділена особа — за графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство. | 6.10.26. Огляд АБ здійснюють: — оперативні працівники — один раз на добу; — майстер або начальник підстанції — два рази на місяць; на підстанціях без постійного чергування оперативних працівників – спеціально навчені експлуатаційні (електротехнічні та електротехнологічні) працівники, одночасно з оглядом обладнання; а також спеціально виділена особа — за графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.10.27 | 6.10.27. Під час поточного огляду перевіряють: напругу, густину і температуру електроліту в контрольних елементах (напруга та густина електроліту в усіх елементах повинна бути перевірена не рідше ніж один раз на місяць); напругу та струм підзарядження основних і додаткових акумуляторів; рівень електроліту; правильність положення накривних пластин; цілісність акумуляторів; чистоту в приміщенні; наявність виділення бульбашок газу з акумуляторів; рівень та колір шламу в акумуляторах з прозорими баками. | 6.10.27. Під час поточного огляду перевіряють: значення напруги, густини і температури в контрольних елементах (напруга та густина електроліту в усіх елементах повинна бути перевірена не рідше ніж один раз на місяць); значення напруги та сили струму підзарядження основних і додаткових акумуляторів; рівень електроліту; правильність положення накривних пластин; цілісність акумуляторів; чистоту в приміщенні; наявність виділення бульбашок газу з акумуляторів; рівень та колір шламу в акумуляторах з прозорими баками. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.10.28 | 6.10.28. Під час поточного ремонту АБ здійснюють: перевірку стану пластин і заміну їх за необхідності в окремих елементах; нейтралізацію електроліту, що потрапив на стелаж; заміну частини сепараторів; видалення шламу з елементів; перевірку якості електроліту; перевірку стану стелажів та їх ізоляції відносно землі; усунення інших несправностей АБ; перевірку та ремонт будівельної частини приміщення. | 6.10.28. Під час поточного ремонту АБ здійснюють: перевірку стану пластин і заміну їх за необхідності в окремих елементах; нейтралізацію електроліту, що потрапив на стелаж; заміну частини сепараторів; видалення шламу з елементів; перевірку якості електроліту; перевірку стану стелажів та їх ізоляції відносно землі; усунення інших несправностей АБ; перевірку та ремонт будівельної частини приміщення. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.10.29 | 6.10.29. Капітальний ремонт батареї (заміна значної кількості пластин, сепараторів, розбирання всієї або більшої її частини) здійснюють залежно від стану АБ із залученням за необхідності спеціалізованих організацій. Капітальний ремонт АБ типу СК виконують, як правило, не раніше ніж через 15—20 років її експлуатації. Капітальний ремонт АБ типу СН не проводять. Заміна акумуляторів цього типу повинна виконуватися не раніше ніж через 10 років експлуатації. Потребу капітального ремонту батареї встановлює особа, відповідальна за електрогосподарство, або організація, що здійснює капітальний ремонт. | 6.10.29. Капітальний ремонт батареї (заміна значної кількості пластин, сепараторів, розбирання всієї або більшої її частини) здійснюють залежно від стану АБ із залученням за необхідності спеціалізованих організацій. Капітальний ремонт АБ типу СК виконують, як правило, не раніше ніж через 15 - 20 років її експлуатації. Капітальний ремонт АБ типу СН не проводять. Заміна акумуляторів цього типу повинна виконуватися не раніше ніж через 10 років експлуатації. Потребу капітального ремонту батареї встановлює особа, відповідальна за електрогосподарство, або організація, що здійснює капітальний ремонт. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.10.30 | 6.10.30. Акумуляторні батареї закритого типу іноземного виробництва необхідно експлуатувати на підставі інструкцій, які повинні бути розроблені відповідно до вимог заводів-виробників. Герметизовані акумуляторні батареї з внутрішньою рекомбінацією газів і напругою до 2,4 В на елемент дозволяється встановлювати у виробничих приміщеннях загального призначення згідно з рекомендаціями заводів-виробників. Спільна експлуатація герметизованих та відкритих АБ заборонена. | 6.10.30. АБ закритого типу іноземного виробництва необхідно експлуатувати на підставі інструкцій, які повинні бути розроблені відповідно до вимог підприємств-виробників. Герметизовані акумуляторні батареї з внутрішньою рекомбінацією газів і значенням напруги до 2,4 В на елемент дозволяється встановлювати у виробничих приміщеннях загального призначення згідно з рекомендаціями підприємств-виробників. Спільна експлуатація герметизованих та відкритих АБ заборонена. | Заміна терміну Введення сорочення |
|  | Розділ 6 Підрозділ 6.11 Назва | 6.11. Електричне освітлення | 6.11. Електричне освітлення | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.11.1 | 6.11.1. Вимоги, викладені в цьому підрозділі, поширюються на установки електричного освітлення промислових підприємств, приміщень і споруд, житлових і громадських будівель, відкритих просторів і вулиць, а також на рекламне освітлення. | 6.11.1. Вимоги, викладені в цьому підрозділі, поширюються на установки електричного освітлення промислових підприємств, приміщень і споруд, житлових і громадських будівель, відкритих просторів і вулиць, а також на рекламне освітлення. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.11.2 | 6.11.2. Робоче та аварійне освітлення в усіх приміщеннях, на робочих місцях, відкритих просторах і вулицях повинно забезпечувати освітленість відповідно до вимог будівельних норм і правил. Рекламне освітлення, яке забезпечене пристроями програмного керування, повинно задовольняти також вимоги діючих норм на допустимі індустріальні радіоперешкоди. Світильники робочого та аварійного освітлення, які застосовуються під час експлуатації електроустановок, повинні бути виключно заводського виготовлення і відповідати вимогам державних стандартів і технічних умов. | 6.11.2. Робоче та аварійне освітлення в усіх приміщеннях, на робочих місцях, відкритих просторах і вулицях повинно забезпечувати освітленість відповідно до вимог будівельних норм і правил. Рекламне освітлення, яке забезпечене пристроями програмного керування, повинно задовольняти також вимоги діючих норм на допустимі індустріальні радіоперешкоди. Світильники робочого та аварійного освітлення, які застосовуються під час експлуатації електроустановок, повинні бути виключно заводського виготовлення і відповідати вимогам державних стандартів і технічних умов. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.11.3 | 6.11.3. Світильники аварійного освітлення повинні відрізнятися від світильників робочого освітлення знаками або забарвленням. Світлоогородження димових труб та інших висотних споруд повинно відповідати правилам маркування та світлоогородження висотних перешкод. | 6.11.3. Світильники аварійного освітлення повинні відрізнятися від світильників робочого освітлення спеціально нанесеною літерою «А» червоного кольору. У вибухонебезпечних зонах необхідно користуватись вибухозахищеними переносними світильниками, які мають маркування згідно з вибухонебезпечним середовищем (категорії і групи відповідно до вимог інструкції на світильник). Світлоогородження димових труб та інших висотних споруд повинно відповідати правилам маркування та світлоогородження висотних перешкод. | Відповідно до діючого ПУЕ та розділу 5.7 ПТЕЕС |
|  | Розділ 6 пункт 6.11.4 | 6.11.4. Живлення світильників аварійного та робочого освітлення в нормальному режимі повинно здійснюватись від різних незалежних джерел. У разі вимкнення джерела мережа аварійного освітлення повинна автоматично перемикатися на незалежне джерело живлення (акумуляторну батарею тощо). Живлення мережі аварійного освітлення за схемами, що відрізняються від проектних, забороняється. Приєднання до мережі аварійного освітлення переносних трансформаторів та інших видів струмоприймачів, які не належать до цього освітлення, забороняється. Мережа аварійного освітлення повинна бути виконана без штепсельних розеток. | 6.11.4. Живлення світильників аварійного та робочого освітлення в нормальному режимі повинно здійснюватись від різних незалежних джерел. У разі вимкнення джерела мережа аварійного освітлення повинна автоматично перемикатися на незалежне джерело живлення (АБ тощо). Живлення мережі аварійного освітлення за схемами, що відрізняються від проектних, забороняється. Приєднання до мережі аварійного освітлення переносних трансформаторів та інших видів струмоприймачів, які не належать до цього освітлення, забороняється. Мережа аварійного освітлення повинна бути виконана без штепсельних розеток. | Введення скорочення |
|  | Розділ 6 пункт 6.11.5 | 6.11.5. На щитах і збірках мережі освітлення на всіх вимикачах (рубильниках, автоматах) повинні бути написи з найменуванням приєднання, а на запобіжниках — із зазначенням струму плавкої вставки. Застосування некаліброваних плавких вставок в усіх видах запобіжників забороняється. | 6.11.5. На щитах і збірках мережі освітлення на всіх вимикачах (рубильниках, автоматах) повинні бути написи з найменуванням приєднання, а на запобіжниках — із зазначенням струму плавкої вставки. Застосування некаліброваних плавких вставок в усіх видах запобіжників забороняється. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.11.6 | 6.11.6. Переносні ручні світильники, які застосовуються при організації ремонтних робіт, повинні живитися від мережі напругою не вище ніж 42 В, а в приміщеннях з підвищеною небезпекою ураження електричним струмом і приміщеннях з особливо небезпечними умовами праці - не вище ніж 12 В. Вилки приладів, розраховані на напругу 12 - 42 В, повинні мати конструктивне виконання, що унеможливлює їх увімкнення в розетки з напругою 127 і 220 В. На всіх штепсельних розетках повинні бути написи із зазначенням номінальної напруги. Використання автотрансформаторів для живлення світильників мережі 12 - 42 В забороняється. Застосування для переносного освітлювання люмінесцентних ламп і ламп ДРЛ, не закріплених на жорстких опорах, забороняється. | 6.11.6. Переносні ручні світильники, які застосовуються при організації ремонтних робіт у приміщеннях з підвищеною небезпекою та особливо небезпечних, слід застосовувати на напрузі не більше ніж 24 В, особливо – за наявності несприятливих умов, коли небезпека ураження електричним струмом збільшується через тісноту, незручне положення працівника, можливість дотикання до великих металевих, добре заземлених поверхонь. У зовнішніх установках для живлення ручних світильників слід застосовувати напругу не більше ніж 12 В. Вилки приладів, розраховані на напругу 12 В - 42 В, повинні мати конструктивне виконання, що унеможливлює їх увімкнення в розетки з напругою 127 В і 220 В. На всіх штепсельних розетках повинні бути написи із зазначенням номінальної напруги та з умовним позначенням виду напруги. Використання автотрансформаторів для живлення світильників мережі напругою 12 В - 42 В забороняється. Застосування для переносного освітлювання люмінесцентних ламп і ламп ДРЛ, не закріплених на жорстких опорах, забороняється. | Відповідно до діючого ПУЕ Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.11.7 | 6.11.7. Установлення ламп у світильники мережі робочого та аварійного освітлення, потужність або колір випромінювання яких не відповідає проектній, а також знімання розсіювачів, екранувальних і захисних грат світильників забороняються. | 6.11.7. Установлення ламп у світильники мережі робочого та аварійного освітлення, потужність або колір випромінювання яких не відповідає проектній, а також знімання розсіювачів, екранувальних і захисних грат світильників забороняються. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.11.8 | 6.11.8. Живлення мереж внутрішнього, зовнішнього, а також охоронного освітлення підприємств, споруд, житлових і громадських будівель, відкритих просторів і вулиць, як правило, повинно бути виконане окремими лініями. Керування мережею зовнішнього освітлення, окрім мережі освітлення віддалених об’єктів, а також керування мережею охоронного освітлення повинно здійснюватись централізовано з приміщення щита керування електрогосподарством даного підприємства або з іншого спеціального приміщення. | 6.11.8. Живлення мереж внутрішнього, зовнішнього, а також охоронного освітлення підприємств, споруд, житлових і громадських будівель, відкритих просторів і вулиць, як правило, повинно бути виконане окремими лініями. Керування мережею зовнішнього освітлення, окрім мережі освітлення віддалених об’єктів, а також керування мережею охоронного освітлення повинно здійснюватись централізовано з приміщення щита керування електрогосподарством даного підприємства або з іншого спеціального приміщення. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.11.9 | 6.11.9. Мережа освітлення повинна живитися від джерел (стабілізаторів або окремих трансформаторів), що забезпечують можливість підтримання напруги в необхідних межах. Напруга на лампах освітлення не повинна перевищувати номінальну. Зниження напруги біля найвіддаленіших ламп мережі внутрішнього робочого освітлення, а також прожекторних установок не повинно бути більше ніж 5 % номінальної напруги; біля найвіддаленіших ламп мережі зовнішнього і аварійного освітлення в мережі 12—42 В — не більше ніж 10 %. | 6.11.9. Мережа освітлення повинна живитися від джерел (стабілізаторів або окремих трансформаторів), що забезпечують можливість підтримання значень напруги в необхідних межах. Значення напруги на лампах освітлення не повинно перевищувати номінальне. Зниження напруги біля найвіддаленіших ламп мережі внутрішнього робочого освітлення, а також прожекторних установок не повинно бути більше ніж на 5 % номінального значення; біля найвіддаленіших ламп мережі зовнішнього і аварійного освітлення в мережі 12 В - 42 В — не більше ніж на 10 %. | Зміна класифікації НД |
|  | Розділ 6 пункт 6.11.10 | 6.11.10. У коридорах електричних підстанцій і розподільних установок, що мають два виходи, а також у прохідних тунелях освітлення повинно бути виконано з двостороннім керуванням. | 6.11.10. У коридорах електричних підстанцій і РУ, що мають два виходи, а також у прохідних тунелях освітлення повинно бути виконано з двостороннім керуванням. | Введення скорочення |
|  | Розділ 6 пункт 6.11.11 | 6.11.11. В оперативних працівників, які обслуговують мережі електричного освітлення, повинні бути схеми цієї мережі, запас каліброваних плавких вставок, світильників і ламп усіх напруг мережі освітлювання. Оперативні працівники споживача або об’єкта навіть за наявності аварійного освітлення повинні бути забезпечені переносними електричними ліхтарями з автономним живленням. | 6.11.11. В оперативних працівників, які обслуговують мережі електричного освітлення, повинні бути схеми цієї мережі, запас каліброваних плавких вставок, світильників і ламп усіх напруг мережі освітлення. Оперативні працівники споживача або об’єкта навіть за наявності аварійного освітлення повинні бути забезпечені переносними електричними ліхтарями з автономним живленням. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.11.12 | 6.11.12. Установку та очищення світильників мережі електричного освітлення, заміну ламп, ремонт та огляд мережі електричного освітлення повинні виконувати відповідно до графіка оперативні, оперативно-ремонтні або спеціально навчені працівники. Періодичність робіт з очищення світильників і перевірки технічного стану освітлювальних установок споживача (наявність і цілісність скла, ґрат і сіток, справність ущільнення світильників спеціального призначення тощо) повинна бути встановлена особою, відповідальною за електрогосподарство споживача, з урахуванням місцевих умов. На ділянках, що піддаються підвищеному забрудненню, очищення світильників повинно виконуватись за окремим графіком. | 6.11.12. Установку та очищення світильників мережі електричного освітлення, заміну ламп, ремонт та огляд мережі електричного освітлення повинні виконувати відповідно до графіка оперативні, оперативно-виробничі або спеціально навчені працівники. Періодичність робіт з очищення світильників і перевірки технічного стану освітлювальних установок споживача (наявність і цілісність скла, ґрат і сіток, справність ущільнення світильників спеціального призначення тощо) повинна бути встановлена особою, відповідальною за електрогосподарство споживача, з урахуванням місцевих умов. На ділянках, що піддаються підвищеному забрудненню, очищення світильників повинно виконуватись за окремим графіком. | Заміна терміну |
|  | Розділ 6 пункт 6.11.13 | 6.11.13. Заміна ламп може виконуватись груповим або індивідуальним способом, який встановлюється конкретно для кожного споживача в залежності від доступу до ламп і потужності освітлювальної установки. У разі групового способу термін чергового очищення арматури повинен бути узгоджений з терміном групової заміни ламп. | 6.11.13. Заміна ламп може виконуватись груповим або індивідуальним способом, який встановлюється конкретно для кожного споживача в залежності від доступу до ламп і потужності освітлювальної установки. У разі групового способу термін чергового очищення арматури повинен бути узгоджений з терміном групової заміни ламп. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.11.14 | 6.11.14. Якщо висота підвішування світильників менша ніж 5 м, дозволяється їх обслуговування з приставних драбин і стрем’я- нок. У разі розміщення світильників на більшій висоті дозволяється їх обслуговування з мостових кранів, стаціонарних містків і пересувних пристроїв за умови дотримання заходів безпеки, обумовлених виробничими інструкціями, та обов’язково зі зняттям напруги. | 6.11.14. Якщо висота підвішування світильників менша ніж 5 м, дозволяється їх обслуговування з приставних драбин і стрем’янок. У разі розміщення світильників на більшій висоті дозволяється їх обслуговування з мостових кранів, стаціонарних містків і пересувних пристроїв за умови дотримання заходів безпеки, обумовлених виробничими інструкціями, та обов’язково зі зняттям напруги. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.11.15 | 6.11.15. Люмінесцентні лампи, що вийшли з ладу, лампи ДРЛ та інші, що містять ртуть, повинні зберігатися у спеціальному приміщенні. Їх необхідно періодично вивозити для подальшої демеркуризації до спеціальних організацій. | 6.11.15. Люмінесцентні лампи, що вийшли з ладу, лампи ДРЛ та інші, що містять ртуть, повинні зберігатися у спеціальному приміщенні. Їх необхідно періодично вивозити для подальшої демеркуризації до спеціальних організацій. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.11.16 | 6.11.16. Огляд і перевірка мережі освітлення повинні проводитись у такі терміни: перевірка дії автомата аварійного освітлення — не рідше ніж один раз на місяць у денні години; перевірка справності аварійного освітлення у разі вимкнення робочого освітлення — два рази на рік; вимірювання освітленості робочих місць — під час уводу мережі в експлуатацію і надалі за потреби, а також після зміни технологічного процесу або переобладнання; випробування ізоляції стаціонарних трансформаторів 12—42 В — один раз на рік, переносних трансформаторів і світильників 12—42 В — два рази на рік. Виявлені під час перевірки та огляду дефекти повинні бути усунені в найкоротші терміни. | 6.11.16. Огляд і перевірка мережі освітлення повинні проводитись у такі терміни: перевірка дії автомата аварійного освітлення — не рідше ніж один раз на місяць у денні години; перевірка справності аварійного освітлення у разі вимкнення робочого освітлення — два рази на рік; вимірювання освітленості робочих місць — під час уводу мережі в експлуатацію і надалі за потреби, а також після зміни технологічного процесу або переобладнання; випробування ізоляції стаціонарних трансформаторів 12 В - 42 В — один раз на рік, переносних трансформаторів і світильників 12 В - - 42 В — два рази на рік. Виявлені під час перевірки та огляду дефекти повинні бути усунені в найкоротші терміни. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.11.17 | 6.11.17. Перевірка стану стаціонарного обладнання й електропроводки аварійного, евакуаційного та робочого освітлення, випробування та вимірювання опору ізоляції проводів, кабелів і заземлювальних пристроїв треба проводити під час уведення в експлуатацію мережі електричного освітлення, надалі не рідше ніж один раз на три роки, а ще далі - згідно з графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство підприємства, відповідно до табл. 27 додатка 1. | 6.11.17. Перевірка стану стаціонарного обладнання й електропроводки аварійного, евакуаційного та робочого освітлення, випробування та вимірювання опору ізоляції проводів, кабелів і заземлювальних пристроїв треба проводити під час уведення в експлуатацію, а також реконструкції мережі електричного освітлення, надалі – згідно з графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство споживача, відповідно до таблиць А.25 та А.27. | Технічна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.11.18 | 6.11.18. Технічне обслуговування та ремонт установок вуличного і рекламного освітлення повинен виконувати підготовлений електротехнічний персонал. Споживачі, що не мають такого персоналу, можуть передавати функції технічного обслуговування та ремонту цих установок спеціалізованим організаціям. Періодичність планово-попереджувальних ремонтів установок мережі рекламного освітлення встановлюється в залежності від їхньої категорії (місця розташування, системи технічного обслуговування тощо), її затверджує особа, відповідальна за електрогосподарство. | 6.11.18. Технічне обслуговування та ремонт установок вуличного і рекламного освітлення повинні виконувати підготовлені електротехнічні працівники. Споживачі, що не мають таких працівників, можуть передавати функції технічного обслуговування та ремонту цих установок спеціалізованим організаціям. Періодичність планово-попереджувальних ремонтів установок мережі рекламного освітлення встановлюється в залежності від їхньої категорії (місця розташування, системи технічного обслуговування тощо), її затверджує особа, відповідальна за електрогосподарство. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.11.19 | 6.11.19. Увімкнення та вимкнення установок зовнішнього (вуличного) і рекламного освітлення, як правило, здійснюються автоматично відповідно до графіка, складеного з урахуванням пори року та особливостей місцевих умов. | 6.11.19. Увімкнення та вимкнення установок зовнішнього (вуличного) і рекламного освітлення, як правило, здійснюються автоматично відповідно до графіка, складеного з урахуванням пори року та особливостей місцевих умов. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.11.20 | 6.11.20. Про всі відхилення в роботі установок рекламного освітлення і пошкодження (миготіння, часткові розряди тощо) оперативні працівники споживача зобов’язані негайно інформувати працівників, які здійснюють технічне обслуговування та ремонт таких установок. Робота установок рекламного освітлення за наявності видимих пошкоджень забороняється. | 6.11.20. Про всі відхилення в роботі установок рекламного освітлення і пошкодження (миготіння, часткові розряди тощо) оперативні працівники споживача зобов’язані негайно інформувати працівників, які здійснюють технічне обслуговування та ремонт таких установок. Робота установок рекламного освітлення за наявності видимих пошкоджень забороняється. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.11.21 | 6.11.21. За наявності централізованої автоматичної системи керування установками вуличного і рекламного освітлення повинно забезпечуватись цілодобове чергування працівників, які мають у своєму розпорядженні транспортні засоби і телефонний зв’язок. | 6.11.21. За наявності централізованої автоматичної системи керування установками вуличного і рекламного освітлення повинно забезпечуватись цілодобове чергування працівників, які мають у своєму розпорядженні транспортні засоби і телефонний зв’язок. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.11.22 | 6.11.22. Роботи на установках рекламного освітлення, а також очищення світильників вуличного освітлення повинні здійснюватись у світлий час доби. | 6.11.22. Роботи на установках рекламного освітлення, а також очищення світильників вуличного освітлення повинні здійснюватись у світлий час доби. | Без змін |
|  | Розділ 6 Підрозділ 6.12 Назва | 6.12. Засоби вимірювальної техніки електричних величин | 6.12. Засоби вимірювальної техніки електричних величин | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.12.1 | 6.12.1. Вимоги цього підрозділу поширюються на стаціонарні та переносні засоби вимірювальної техніки електричних величин (далі — ЗВТ). Правові основи забезпечення єдності вимірювання в Україні визначаються Законом України «Про метрологію і метрологічну діяльність», а також іншими нормативно-правовими актами України з метрології. | 6.12.1. Вимоги цього підрозділу поширюються на стаціонарні та переносні засоби вимірювальної техніки електричних величин (далі — ЗВТ). Правові основи забезпечення єдності вимірювання в Україні визначаються Законом України «Про метрологію і метрологічну діяльність», а також іншими нормативно-правовими актами України з метрології. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.12.2 | 6.12.2. Оснащеність електроустановок ЗВТ повинна відповідати проектній документації, чинним державним та галузевим НД з вимірювань, сигналізації та автоматичному регулюванню. | 6.12.2. Оснащеність електроустановок ЗВТ повинна відповідати проектній документації, чинним державним та галузевим НД з вимірювань, сигналізації, автоматичного регулювання. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.12.3 | 6.12.3. Електроустановки повинні бути забезпечені ЗВТ, занесеними до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки (далі — Державний реєстр). Дозволяється застосування ЗВТ, які не занесені до Державного реєстру, але пройшли метрологічну атестацію в установленому порядку. Забороняється використання ЗВТ з терміном повірки чи калібрування, що минув. | 6.12.3. Електроустановки повинні бути забезпечені ЗВТ, занесеними до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки (далі — Державний реєстр). Дозволяється застосування ЗВТ, які не занесені до Державного реєстру, але пройшли метрологічну атестацію в установленому порядку. Забороняється використання ЗВТ з терміном повірки чи калібрування, що минув. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.12.4 | 6.12.4. У кожного споживача повинна бути організована метрологічна служба або підрозділ, що виконує функції такої служби, обов’язком якої є періодичний огляд та профілактичне обслуговування ЗВТ, нагляд за їх станом, повірка, калібрування, ремонт та випробування цих засобів. Виконання завдань метрологічної служби споживач організовує власними силами за наявності свідоцтва про уповноваження або атестацію у державній метрологічній системі відповідно до Закону України «Про метрологію і метрологічну діяльність» або виконує ці роботи за договором, залучаючи організації, що мають право на їх проведення. | 6.12.4. У кожного споживача повинна бути організована метрологічна служба або підрозділ, що виконує функції такої служби, обов’язком якої є періодичний огляд та профілактичне обслуговування ЗВТ, нагляд за їх станом, повірка, калібрування, ремонт та випробування цих засобів. Виконання завдань метрологічної служби споживач організовує власними силами за наявності свідоцтва про уповноваження або атестацію у державній метрологічній системі відповідно до Закону України «Про метрологію і метрологічну діяльність» або виконує ці роботи за договором, залучаючи організації, що мають право на їх проведення. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.12.5 | 6.12.5. Засоби вимірювальної техніки, що підлягають державному метрологічному контролю та нагляду, у тому числі ЗВТ, результати вимірювань яких використовуються для розрахункового обліку електроенергії, а також вихідні еталони електричних величин, що перебувають у власності споживача, підлягають періодичній повірці. Періодична повірка повинна проводитись у процесі експлуатації згідно з календарним графіком, який повинен складатися у кожного споживача та узгоджуватися з організацією, акредитованою в установленому порядку на право виконання повірки відповідних ЗВТ. | 6.12.5. Засоби вимірювальної техніки, що підлягають державному метрологічному контролю та нагляду, у тому числі ЗВТ, результати вимірювань яких використовуються для розрахункового обліку електроенергії, а також вихідні еталони електричних величин, що перебувають у власності споживача, підлягають періодичній повірці. Періодична повірка повинна проводитись у процесі експлуатації згідно з календарним графіком, який повинен складатися у кожного споживача та узгоджуватися з організацією, акредитованою в установленому порядку на право виконання повірки відповідних ЗВТ. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.12.6 | 6.12.6. Умови зберігання та експлуатації ЗВТ повинні відповідати вимогам заводу-виробника. При використанні ЗВТ в умовах або режимах експлуатації, відмінних від наведених у документації на ці ЗВТ, для них установлюються індивідуальні метрологічні характеристики. | 6.12.6. Умови зберігання та експлуатації ЗВТ повинні відповідати вимогам підприємства-виробника. При використанні ЗВТ в умовах або режимах експлуатації, відмінних від наведених у документації на ці ЗВТ, для них установлюються індивідуальні метрологічні характеристики. | Заміна терміну |
|  | Розділ 6 пункт 6.12.7 | 6.12.7. На ЗВТ, що перебувають в експлуатації, за узгодженням з метрологічною службою можливе нанесення додаткових позначок, що поліпшують сприймання контрольованих параметрів. Біля кожного лічильника електричної енергії має бути напис, що вказує диспетчерське найменування приєднання, на якому здійснюється облік електроенергії. Спостереження за нормальною роботою ЗВТ, у тому числі за роботою реєструвальних приладів, приладів з автоматичним прискоренням запису в аварійних режимах, а також зміна паперу, доливання чорнила для регулювальних приладів, контроль поточного часу на підстанціях або в РУ ведуть оперативні працівники. | 6.12.7. На ЗВТ, що перебувають в експлуатації, за узгодженням з метрологічною службою можливе нанесення додаткових позначок, що поліпшують сприйняття контрольованих параметрів. Біля кожного лічильника електричної енергії має бути напис, що вказує диспетчерське найменування приєднання, на якому здійснюється облік електроенергії. Спостереження за нормальною роботою ЗВТ, у тому числі за роботою реєструвальних приладів, приладів з автоматичним прискоренням запису в аварійних режимах, а також зміна паперу, доливання чорнила для регулювальних приладів, контроль поточного часу на підстанціях або в РУ ведуть оперативні працівники. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.12.8 | 6.12.8. Про всі порушення в роботі ЗВТ працівники, які обслуговують обладнання, на якому встановлені ЗВТ, повинні інформувати підрозділ, що виконує функції метрологічної служби споживача. Споживач, у якого встановлені ЗВТ, що належать та/або експлуатуються електропередавальною організацією, є відповідальним за їх збереження та дотримання умов експлуатації. | 6.12.8. Про всі порушення в роботі ЗВТ працівники, які обслуговують обладнання, на якому встановлені ЗВТ, повинні інформувати підрозділ, що виконує функції метрологічної служби споживача. Споживач, у якого встановлені ЗВТ, що належать та/або експлуатуються електропередавальною організацією, є відповідальним за їх збереження та дотримання умов експлуатації. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.12.9 | 6.12.9. Усі дії з ЗВТ, що перебувають в експлуатації електропередавальної організації або якщо інформація від ЗВТ використовується електропередавальною організацією (датчики інформації, прилади, системи контролю та обліку, розрахункові лічильники електричної енергії, ТС та ТН тощо), виконуються електропередавальною організацією або спільно із споживачем, що експлуатує ЗВТ, з дозволу та в присутності представника електропередавальної організації. | 6.12.9. Усі дії з ЗВТ, що перебувають в експлуатації електропередавальної організації або якщо інформація від ЗВТ використовується електропередавальною організацією (датчики інформації, прилади, системи контролю та обліку, розрахункові лічильники електричної енергії, ТС та ТН тощо), виконуються електропередавальною організацією або спільно із споживачем, що експлуатує ЗВТ, з дозволу та в присутності представника електропередавальної організації. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.12.10 | 6.12.10. Використання та встановлення засобів обліку реактивної електроенергії і місце їх установлення узгоджуються з електропередавальною організацією на стадії видачі технічних умов на приєднання нових електроустановок і під час оформлення додатків до договорів про оплату перетікань реактивної електроенергії для електроустановок, що перебувають в експлуатації у споживача. Для споживачів, яких залучено до розрахунків за перетікання реактивної електроенергії, установлення засобів обліку реактивної електроенергії є обов'язковим. Облік реактивної електроенергії, як правило, установлюється на межі розділу електромереж. | 6.12.10. Використання та встановлення засобів обліку реактивної електроенергії і місця їх установлення узгоджуються з електропередавальною організацією на стадії видачі технічних умов на приєднання нових електроустановок, виготовлення проектної документації та під час оформлення додатків до договорів про порядок розрахунків за перетікання реактивної електроенергії. Для споживачів, яких залучено до розрахунків за перетікання реактивної електроенергії, установлення засобів обліку реактивної електроенергії є обов'язковим. Облік реактивної електроенергії, як правило, установлюється на межі розділу електромереж. | Додатково визначено місце встановлення обліку реактивної енергії |
|  | Розділ 6 пункт 6.12.11 | 6.12.11. Засоби обліку реактивної електроенергії повинні забезпечувати можливість окремого обліку перетікань реактивної електроенергії з мереж електропередавальної організації в мережу споживача (споживання реактивної електроенергії) і обліку перетікань з мереж споживача в мережу електропередавальної організації (генерація реактивної електроенергії) — у разі можливості таких перетікань. | 6.12.11. Засоби обліку реактивної електроенергії повинні забезпечувати можливість окремого обліку перетікань реактивної електроенергії з мереж електропередавальної організації в мережу споживача (споживання реактивної електроенергії) і обліку перетікань з мереж споживача в мережу електропередавальної організації (генерація реактивної електроенергії) — у разі можливості таких перетікань. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.12.12 | 6.12.12. Розрахункові прилади обліку, що контролюють генерацію реактивної електроенергії в мережу електропередавальної організації, повинні встановлюватись вище точок приєднання усіх наявних у мережі споживача джерел реактивної електроенергії, але найближче до межі балансового розділу електричних мереж. | 6.12.12. Розрахункові прилади обліку, що контролюють генерацію реактивної електроенергії в мережу електропередавальної організації, повинні встановлюватись вище точок приєднання усіх наявних у мережі споживача джерел реактивної електроенергії, але найближче до межі балансового розділу електричних мереж. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.12.13 | 6.12.13. В умовах транзитних схем електропостачання, що мають багатостороннє живлення, розрахунковий облік споживання і генерації реактивної електроенергії має встановлюватись безпосередньо на приєднаннях споживачів. | 6.12.13. В умовах транзитних схем електропостачання, що мають багатостороннє живлення, розрахунковий облік споживання і генерації реактивної електроенергії має встановлюватись безпосередньо на приєднаннях споживачів. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.12.14 | 6.12.14. За умови складної схеми електропостачання зі змінними напрямками перетікань реактивної потужності як розрахункова може використовуватись автоматизована система обліку, яка повинна враховувати всі можливі співвідношення перетікань у відповідних годинних інтервалах. | 6.12.14. За умови складної схеми електропостачання зі змінними напрямками перетікань реактивної потужності як розрахункова може використовуватись автоматизована система обліку, яка повинна враховувати всі можливі співвідношення перетікань у відповідних годинних інтервалах. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.12.15 | 6.12.15. У вторинних колах ТН, до яких підключені ЗВТ розрахункового обліку, керування та контролю за споживанням електричної енергії, установлення запобіжників без контролю їх цілісності з дією на сигнал забороняється. | 6.12.15. У вторинних колах ТН, до яких підключені ЗВТ розрахункового обліку, керування та контролю за споживанням електричної енергії, установлення запобіжників без контролю їх цілісності з дією на сигнал забороняється. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.12.16 | 6.12.16. Для запобігання порушенням розрахункового обліку електричної енергії споживач готує місця для опломбування, що забезпечують захист від несанкціонованого доступу до ЗВТ розрахункового обліку. При цьому мають бути опломбовані: розрахункові лічильники електричної енергії та їхні клемні коробки; струмові кола розрахункових лічильників електричної енергії; випробувальні колодки, до яких підключені вторинні кола ТС і ТН; місця приєднання телеметричних виходів ліній зв’язку автоматизованих систем розрахункового обліку, керування та контролю за використанням електричної енергії; ґрати або дверцята камер підстанцій, де встановлені запобіжники на боці високої напруги ТН, до яких приєднані ЗВТ розрахункового обліку, керування й контролю за використанням електричної енергії; рукоятки приводів роз’єднувачів ТН, до яких приєднані ЗВТ розрахункового обліку, керування та контролю за використанням електричної енергії. Дозволяється використання інших додаткових засобів контролю та захисту від несанкціонованого доступу до ЗВТ розрахункового обліку, керування та контролю за споживанням електричної енергії. | 6.12.16. Для запобігання порушенням розрахункового обліку електричної енергії споживач готує місця для опломбування, що забезпечують захист від несанкціонованого доступу до ЗВТ розрахункового обліку. При цьому мають бути опломбовані: розрахункові лічильники електричної енергії та їхні клемні коробки; струмові кола розрахункових лічильників електричної енергії; випробувальні колодки, до яких підключені вторинні кола ТС і ТН; місця приєднання телеметричних виходів ліній зв’язку автоматизованих систем розрахункового обліку, керування та контролю за використанням електричної енергії; ґрати або дверцята камер підстанцій, де встановлені запобіжники на боці високої напруги ТН, до яких приєднані ЗВТ розрахункового обліку, керування й контролю за використанням електричної енергії; рукоятки приводів роз’єднувачів ТН, до яких приєднані ЗВТ розрахункового обліку, керування та контролю за використанням електричної енергії. Дозволяється використання інших додаткових засобів контролю та захисту від несанкціонованого доступу до ЗВТ розрахункового обліку, керування та контролю за споживанням електричної енергії. | Без змін |
|  | Розділ 6 Підрозділ 6.13 Назва | 6.13. Випробування та вимірювання параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів | 6.13. Випробування та вимірювання параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.13.1 | 6.13.1. Випробування та вимірювання параметрів електрообладнання та апаратів споживачів проводиться відповідно до методів та нормативно-технічних параметрів, наведених у додатках 1 і 2. Норми випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання та апаратів (далі - Норми) є обов'язковими для споживачів та населення, які експлуатують електроустановки напругою до 150 кВ незалежно від їх форми власності та відомчої підпорядкованості. Під час перевірок, випробувань та вимірювань електрообладнання напругою понад 150 кВ, а також генераторів та синхронних компенсаторів слід керуватися ГКД 34.20.302-2002. Вимірювання параметрів електрообладнання виконуються згідно з атестованими методиками вимірювання за ГОСТ 8.010-99. Під час перевірок, випробувань та вимірювань електрообладнання, крім Норм, слід керуватися чинними НД, а також інструкціями заводів-виробників. | 6.13.1. Випробування та вимірювання параметрів електрообладнання та апаратів споживачів під час експлуатації проводиться у обсязі та з періодичністю, наведеними у додатках А і Б. Норми випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання та апаратів (далі – Норми) є обов'язковими для споживачів, які експлуатують електроустановки напругою до 150 кВ незалежно від їх форми власності та відомчої належності. Під час перевірок, випробувань та вимірювань електрообладнання на напругу понад 150 кВ, а також генераторів та синхронних компенсаторів слід керуватися СОУ-Н ЕЕ 20.302. Під час перевірок, випробувань та вимірювань електрообладнання, крім Норм, слід керуватися чинними НД, а також інструкціями підприємств-виробників. Під час проведення випробувань імпортного обладнання необхідно керуватися інструкціями підприємств-виробників та вимогами цих Норм, якщо вони не суперечать вимогам інструкцій. | В додатках 1 та 2 методи не наводяться, а тільки норми і обсяг випробувань та вимірювань Відповідно до визначення терміну «споживач», населення є споживачем електричної енергії Абзац виключений. Посилання щодо вимірювання параметрів електрообладнання є в п. 6.13.5. п.4.3 СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 |
|  | Розділ 6 Пункт 6.13.2 | 6.13.2. Система технічного обслуговування і ремонту (ТОР) включає такі види перевірок електрообладнання: К - під час капітального ремонту; П - під час поточного ремонту; М - міжремонтні (профілактичні) випробування та вимірювання, не пов'язані з виводом електрообладнання в ремонт. Для окремих видів електрообладнання, які не ввійшли в ці Норми, конкретні терміни випробувань і вимірювань параметрів електрообладнання й апаратів електроустановок визначаються особою, відповідальною за електрогосподарство, на основі цих Норм, відомчої або місцевої системи ТОР у відповідності до інструкцій заводів виробників та з урахуванням місцевих умов і стану електроустановок. | 6.13.2. Система технічного обслуговування і ремонту (ТОР) включає такі види перевірок електрообладнання: К - під час капітального ремонту; П - під час поточного ремонту; М - міжремонтні (профілактичні) випробування та вимірювання, не пов'язані з виводом електрообладнання в ремонт. Для окремих видів електрообладнання, які не увійшли в ці Норми, конкретні терміни випробувань і вимірювань параметрів електрообладнання й апаратів електроустановок визначаються особою, відповідальною за електрогосподарство, на основі цих Норм, відомчої або місцевої системи ТОР у відповідності до інструкцій підприємств-виробників та з урахуванням місцевих умов і стану електроустановок. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.13.3 Розділ 6 пункт 6.13.3 продовження | 6.13.3. Висновок про придатність електрообладнання до експлуатації робиться не тільки на підставі порівняння результатів випробовувань з Нормами, але також і за сукупністю результатів усіх проведених перевірок. Значення параметрів, отриманих під час чергових вимірювань, необхідно порівнювати з вихідними даними. Під вихідними значеннями вимірюваних параметрів слід розуміти їхні значення, указані в паспортах і протоколах заводу-виробника або отримані під час випробувань, які проводяться після капітального ремонту. В окремих випадках результати вимірювань слід порівнювати з параметрами однотипного електрообладнання або з результатами попередніх вимірювань. Параметри, на значення яких впливає температура, необхідно привести до температури, за якої проводилися вимірювання параметрів, з якими зіставляються отримані значення. Електрообладнання, у якого значення параметрів, одержаних під час випробувань, не відповідає нормам, повинно бути виведено з роботи. Рішення про порядок та терміни виведення з роботи цього електрообладнання приймає особа, відповідальна за електрогосподарство | 6.13.3. Висновок про придатність електрообладнання до експлуатації робиться не тільки на підставі порівняння результатів випробувань з Нормами, але також і за сукупністю результатів усіх проведених перевірок. Значення параметрів, отриманих під час чергових випробувань та вимірювань, необхідно порівнювати з вихідними даними. Під вихідними значеннями вимірюваних параметрів слід розуміти їх значення, указані в паспортах і протоколах підприємства-виробника або отримані під час випробувань, які проводяться після капітального ремонту. В окремих випадках результати вимірювань слід порівнювати з параметрами однотипного електрообладнання або з результатами попередніх вимірювань. Параметри, на значення яких впливає температура, необхідно привести до температури, за якої проводилися вимірювання параметрів, з якими зіставляються отримані значення. Електрообладнання, у якого значення параметрів, одержаних під час випробувань, не відповідає нормам, повинно бути виведене з роботи. Рішення про порядок та терміни виведення з роботи цього електрообладнання приймає особа, відповідальна за електрогосподарство. Прийняті в Нормах бракувальні нормативи з вказівками «не менше ніж» є найменшими, а «не більше ніж» – найбільшими. Усі числові значення «від» і «до», зазначені в Нормах, необхідно приймати включно. | Уточнення пункту п.4.28 СОУ-НЕЕ 20.302:2007 |
|  | Розділ 6 пункт 6.13.4 Розділ 6 пункт 6.13.4 продовження | 6.13.4. При проведенні випробувань та вимірювань уживаються такі терміни і визначення: випробна (підвищена) напруга промислової частоти — середньоквадратичне значення напруги промислової частоти, яку повинна витримувати протягом заданого часу внутрішня і зовнішня ізоляції електрообладнання за певних умов випробування; випробна постійна (випрямлена) напруга — амплітудне значення напруги, що прикладається до електрообладнання протягом заданого часу за певних умов випробування; електрообладнання з нормальною ізоляцією — електрообладнання, призначене для застосування в електроустановках, що зазнають дії атмосферних перенапруг за умов упровадження звичайних заходів захисту від блискавки; електрообладнання з полегшеною ізоляцією — електрообладнання, призначене для застосування тільки в електроустановках, що не зазнають дії атмосферних перенапруг, або за умови застосування спеціальних заходів для захисту від блискавки, що обмежує амплітуду атмосферних перенапруг до значень, які не перевищують амплітуду однохвилинної випробної напруги промислової частоти. | 6.13.4. При проведенні випробувань та вимірювань вживаються такі терміни і визначення: - випробна напруга частоти 50 Гц — середньоквадратичне (діюче) значення напруги змінного струму, яке повинна витримувати протягом заданого часу внутрішня і зовнішня ізоляція електрообладнання за певних умов випробувань; - випробна випрямлена напруга - амплітудне значення випрямленої напруги, яка прикладається до електрообладнання впродовж заданого часу за певних умов випробувань; - електрообладнання з нормальною ізоляцією — електрообладнання, призначене для використання в електроустановках, які зазнають дії атмосферних перенапруг, за звичайних заходів грозозахисту; - електрообладнання з полегшеною ізоляцією — електрообладнання, призначене для використання тільки в електроустановках, які не зазнають дії атмосферних перенапруг або за спеціальних заходів грозозахисту, що обмежують амплітуду атмосферних перенапруг до значень, які не перевищують амплітуду однохвилинної випробної напруги частоти 50 Гц. | П.3.2. СОУ-НЕЕ 20.302:2007 |
|  | Розділ 6 пункт 6.13.5 Розділ 6 пункт 6.13.5 продовження | 6.13.5. Випробування та вимірювання параметрів електрообладнання повинні проводитись акредитованими лабораторіями за програмами (методиками), наведеними в стандартах та технічних умовах з урахуванням вимог безпечного виконання робіт. Похибки вимірювань і вимоги до параметрів випробних напруг повинні відповідати державним стандартам та чинним НД. Результати перевірки, вимірювання та випробування повинні бути оформлені протоколами або актами, які зберігаються разом з паспортами електрообладнання. | 6.13.5. Випробування та вимірювання параметрів електрообладнання повинні проводитись атестованими лабораторіями за програмами (методиками), затвердженими керівником споживача, відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», наведених у відповідних технічних умовах та НД, з урахуванням вимог безпечного виконання робіт. Похибки вимірювань і вимоги до параметрів випробних напруг повинні відповідати державним стандартам та чинним НД. Результати перевірки, вимірювання та випробування повинні бути оформлені протоколами або актами, які зберігаються разом з паспортами електрообладнання. | Відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» |
|  | Розділ 6 пункт 6.13.6 | 6.13.6. Вимірювання опору ізоляції, випробування ізоляції підвищеною напругою й відбір проби трансформаторного масла з баків апаратів для аналізу необхідно проводити за плюсової температури не нижче ніж 5°С, крім спеціально обумовлених у Нормах випадків, коли потрібна вища температура. | 6.13.6. Вимірювання характеристик ізоляції, випробування ізоляції підвищеною напругою й відбір проби трансформаторного масла з баків апаратів для аналізу необхідно проводити за плюсової температури не нижче ніж 5°С, крім спеціально обумовлених у Нормах випадків, коли потрібна вища температура. В окремих випадках за рішенням керівника споживача вимірювання значень tgδ, опору ізоляції та інші вимірювання електрообладнання на напругу до 35 кВ можна проводити за більш низької температури. Вимірювання характеристик ізоляції, які виконані за мінусових значень температур, необхідно повторити в якомога коротші терміни за температури ізоляції, не нижчої ніж 5 °С. | п.4.5 СОУ-НЕЕ 20.302:2007 |
|  | Розділ 6 пункт 6.13.7 | 6.13.7. Перед проведенням випробувань і вимірювань електрообладнання (за винятком обертових електричних машин, які перебувають в експлуатації, та у випадках, спеціально обумовлених у Нормах) зовнішня поверхня ізоляції повинна бути очищена від пилу та бруду, крім тих випадків, коли випробовування і вимірювання проводяться методом, що не потребує виведення обладнання з роботи. | 6.13.7. Перед проведенням випробувань і вимірювань електрообладнання (за винятком обертових електричних машин, які перебувають в експлуатації, та у випадках, спеціально обумовлених у Нормах) зовнішня поверхня ізоляції повинна бути очищена від пилу та бруду, крім тих випадків, коли випробування і вимірювання проводяться методом, що не потребує виведення обладнання з роботи. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.13.8 | 6.13.8. Під час випробування ізоляції обмоток обертових електричних машин, трансформаторів та реакторів підвищеною напругою промислової частоти повинні бути випробувані по черзі кожне незалежне електричне коло або паралельна гілка (в останньому випадку за наявності повної ізоляції між гілками). У цьому випадку високовольтний вивід випробного пристрою з’єднується з закороченими виводами обмотки, що випробовується, а другий — із заземленим корпусом електрообладнання, ізоляція якого випробовується. Виводи інших обмоток перемикаються і з’єднуються з заземленим корпусом. Обмотки, що постійно з’єднані між собою і не мають виведених кінців кожної фази або гілки, випробовуються відносно корпусу без роз’єднання. | 6.13.8. Під час випробування ізоляції обмоток обертових електричних машин, трансформаторів та реакторів підвищеною напругою частоти 50 Гц повинні бути випробувані по черзі кожне незалежне електричне коло або паралельна вітка (в останньому випадку за наявності повної ізоляції між вітками). У цьому випадку високовольтний вивід випробного пристрою з’єднується з закороченими виводами обмотки, що випробовується, а другий — із заземленим корпусом електрообладнання, ізоляція якого випробовується. Виводи інших обмоток перемикаються і з’єднуються з заземленим корпусом. Обмотки, що постійно з’єднані між собою і не мають виведених кінців кожної фази або вітки, випробуються відносно корпусу без їх роз’єднання. | п.4.13 СОУ-НЕЕ 20.302:2007 |
|  | Розділ 6 пункт 6.13.9 | 6.13.9. До і після випробування ізоляції підвищеною напругою промислової частоти або постійною напругою необхідно вимірювати опір ізоляції. За опір ізоляції приймається однохвилинне значення вимірюваного опору R60. | 6.13.9. До і після випробування ізоляції підвищеною напругою частоти 50 Гц або випрямленою напругою необхідно вимірювати опір ізоляції. За опір ізоляції приймається однохвилинне значення вимірюваного опору R60. | Правка тексту |
|  | Розділ 6 пункт 6.13.10 | 6.13.10. Результати випробування підвищеною напругою промислової частоти вважаються задовільними, якщо під час прикладання випробної напруги не спостерігалось поверхневих розрядів, поштовхів струму, зростання струму витоку, пробоїв чи перекриття ізоляції та якщо опір ізоляції після випробування зріс або залишився таким, як і до випробування. Виняток становлять випадки, коли під час випробувань відбувається нагрів ізоляції. У цьому разі зниження опору ізоляції не повинно перевищувати 20 %. | 6.13.10. Результати випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц вважаються задовільними, якщо під час прикладання випробної напруги не спостерігалось поверхневих розрядів, поштовхів струму, зростання струму витоку, пробоїв чи перекриття ізоляції та якщо опір ізоляції після випробування зріс або залишився таким, як і до випробування. | Речення не відповідає змісту пункту |
|  | Розділ 6 пункт 6.13.11 | 6.13.11. Нормативні значення тангенса кута діелектричних утрат ізоляції електрообладнання та струму провідності розрядників наведені для вимірів за температури 20˚С, за винятком випадків, коли значення температури обумовлено. Під час вимірювання тангенса кута діелектричних утрат ізоляції електрообладнання слід одночасно визначати і її ємність. | 6.13.11. Нормативні значення тангенса кута діелектричних втрат ізоляції електрообладнання та струму провідності розрядників наведені для вимірів за температури обладнання 20 ˚С, за винятком випадків, коли значення температури обумовлено. Під час вимірювання значення тангенса кута діелектричних втрат ізоляції електрообладнання слід одночасно визначати і значення її ємності. | Правка тексту |
|  | Розділ 6 пункт 6.13.12 | 6.13.12. Випробування напругою 1000 В промислової частоти може бути замінене вимірюванням однохвилинного значення опору ізоляції мегаомметром на напругу 2500 В. Ця заміна не дозволяється у разі випробування обертових електричних машин, відповідальних кіл релейного захисту та електроавтоматики. | 6.13.12. Випробування напругою 1 кВ частоти 50 Гц може бути замінене вимірюванням однохвилинного значення опору ізоляції мегаомметром на напругу 2500 В. Ця заміна не дозволяється у разі випробування обертових електричних машин, відповідальних кіл релейного захисту та електроавтоматики. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.13.13 | 6.13.13. Перед проведенням випробувань ізоляції електрообладнання підвищеною напругою необхідно попередньо провести ретельний зовнішній огляд та оцінити стан ізоляції іншими методами. Забраковане під час зовнішнього огляду електрообладнання незалежно від результатів випробувань та вимірювань повинно бути замінене або відремонтоване. | 6.13.13. Перед проведенням випробувань ізоляції електрообладнання підвищеною напругою необхідно попередньо провести ретельний зовнішній огляд та оцінити стан ізоляції іншими методами. Забраковане під час зовнішнього огляду електрообладнання незалежно від результатів випробувань та вимірювань повинно бути замінене або відремонтоване. | Без змін |
|  | Розділ 6 пункт 6.13.14 | 6.13.14. Вимірювання втрат та струму неробочого ходу силових трансформаторів слід виконувати перед проведенням перевірок, які вимагають подачі постійного струму на обмотку трансформатора (вимірювання опору ізоляції, опору обмоток постійному струму, прогріву постійним струмом тощо). | 6.13.14. Вимірювання значень втрат та струму НХ силових трансформаторів слід виконувати перед проведенням перевірок, які вимагають подачі постійного струму на обмотку трансформатора (вимірювання значень опору ізоляції, опору обмоток постійному струму, прогріву постійним струмом тощо). | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.13.15 | 6.13.15. Температура ізоляції електрооблад-нання визначається таким чином: — для силового трансформатора, що не піддавався нагріву, приймається температура верхніх шарів масла, виміряна термометром; — для трансформатора, що піддався нагріву або дії сонячної радіації, приймається середня температура фази В обмотки вищої напруги, що визначається за її опором постійному струмові; — для електричних машин, що перебувають практично в холодному стані, приймається температура навколишнього середовища; — для електричних машин, які піддавались нагріву, приймається середня температура обмотки, що визначається за її опором постійному струмові; — для трансформатора струму серії ТФЗМ (ТФН) з масляним заповненням приймається температура навколишнього середовища; — для вводу, установленого на масляному вимикачі або на силовому трансформаторі, який не піддавався нагріву, приймається температура масла в баку вимикача або силового трансформатора. | 6.13.15. Температура ізоляції електрооблад-нання визначається таким чином: - для силового трансформатора, що не піддавався нагріву, приймається температура верхніх шарів масла, виміряна термометром; - для трансформатора, що піддавався нагріву або дії сонячної радіації, приймається середня температура фази В обмотки вищої напруги, що визначається за її опором постійному струмові; - для електричних машин, що перебувають в холодному стані, приймається температура навколишнього середовища; - для електричних машин, які піддавались нагріву, приймається середня температура обмотки, що визначається за її опором постійному струмові; - для ТС приймається середньодобова температура навколишнього середовища; - для вводів, установлених на масляному вимикачі або на силовому трансформаторі, який не піддавався нагріву, приймається температура масла в баку вимикача або силового трансформатора; - для вводів, установлених на силовому трансформаторі, який піддавався нагріву, температуру ізоляції вводу визначають відповідно до ГКД 34.47.502. | Правка тексту відповідно до п.4.20 СОУ-НЕЕ 20.302:2007 |
|  | Розділ 6 пункт 6.13.16 | 6.13.16. Оцінка стану резервного електрообладнання, що перебуває в резерві, проводиться в обсязі, який вказаний у Нормах. Періодичність контролю визначає особа, відповідальна за електрогосподарство. | 6.13.16. Оцінка стану електрообладнання, що перебуває в резерві, проводиться в обсязі, який вказаний у Нормах. Періодичність контролю визначає особа, відповідальна за електрогосподарство. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.13.17 | 6.13.17. Обсяг і періодичність випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання й апаратів електроустановок у гарантійний період роботи необхідно проводити згідно з інструкціями заводів-виробників. | 6.13.17. Обсяг і періодичність випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання й апаратів електроустановок у гарантійний період роботи необхідно проводити згідно з інструкціями підприємств-виробників. При визначенні терміну проведення перевірок (огляд, вимірювання, випробування, контроль), наведених у відповідній таблиці додатка А, необхідно керуватись терміном, що зазначений по цій роботі, в решті випадків – терміном, зазначеним в поясненнях до даної таблиці. | Пояснення до пункту |
|  | Розділ 6 пункт 6.13.18 | 6.13.18. Електрообладнання та ізолятори на номінальну напругу, що перевищує номінальну напругу електроустановки, у якій вони експлуатуються, можуть випробовуватися підвищеною напругою промислової частоти за нормами, установленими для класу ізоляції даної електроустановки. | 6.13.18. Електрообладнання та ізолятори на номінальну напругу, що перевищує номінальну напругу електроустановки, у якій вони експлуатуються, можуть випробуватися підвищеною напругою частоти 50 Гц за нормами, установленими для класу ізоляції даної електроустановки. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.13.19 | 6.13.19. Випробування підвищеною напругою ізоляторів і трансформаторів струму, які з’єднані з силовими кабелями 6—10 кВ, можна випробовувати разом згідно з нормами на силові кабелі. | 6.13.19. Якщо випробування випрямленою напругою або напругою частоти 50 Гц проводять без розшиновки електрооблад-нання РУ, то значення випробної напруги приймається за нормами електрообладнання з найнижчим рівнем випробної напруги. Випробування підвищеною напругою ізоляторів і ТС, які з’єднані з кабелями напругою 6 (10) кВ, можна проводити без розшиновки разом з кабелями за нормами, прийнятими для кабелів. Випробування підвищеною напругою без розшиновки електрообладнання проводять для кожної фази окремо, за заземлених двох інших. Випробування підвищеною напругою є обов’язковим для електрообладнання на напругу до 35 кВ; для електрообладнання на напругу понад 35 кВ – лише за наявності випробних пристроїв. Під час експлуатації допускається проводити випробування електрообладнання підвищеною напругою, що становить 90% від значення випробної напруги під час приймально-здавальних випробувань. Для електрообладнання на напругу до 35 кВ, яке виготовлене з 01 січня 1999 року і пройшло перевірку на підприємстві-виробнику на відсутність часткових розрядів, значення випробної напруги визначається згідно з вимогами ГОСТ 1516.3. | Уточнення пункту відповідно до п.4.23 СОУ-НЕЕ 20.302:2007 Редакційна правка, Введення скорочення п.4.12 СОУ-Н ЕЕ20.302:2007 |
|  | Розділ 6 пункт 6.13.20 | 6.13.20. За відсутності потрібної випробувальної апаратури змінного струму допускається випробовування електрообладнання розподільних пристроїв (напругою до 20 кВ) постійною напругою, яка дорівнює півторакратному значенню випробувальної напруги промислової частоти. | 6.13.20. За відсутності потрібної випробної апаратури змінного струму допускається випробувати електрообладнання РУ (напругою до 20 кВ) випрямленою напругою, яка дорівнює півторакратному значенню випробної напруги частоти 50 Гц. | Правка тексту |
|  | Розділ 6 пункт 6.13.21 | 6.13.21. Після заміни масла в маслонаповненому електрообладнанні (крім масляних вимикачів) необхідно провести повторне випробування ізоляції згідно з цими Нормами. | 6.13.21. Після заміни масла в маслонаповненому електрообладнанні (крім масляних вимикачів) необхідно провести повторне випробування ізоляції згідно з цими Нормами, але не раніше ніж через 12 год після закінчення заливання електрообладнання маслом. | п. Д.4.1.1 Дод.Д СОУ-НЕЕ 20.302:2007 |
|  | Розділ 6 пункт 6.13.22 | 6.13.22. Для випробування підвищеною напругою промислової частоти, а також для вимірювання струму та втрат неробочого ходу рекомендується до випробувальної установки подавати лінійну напругу мережі живлення. | 6.13.22. Для випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц, а також для вимірювання струму та втрат НХ рекомендується до випробної установки подавати лінійну напругу мережі живлення. | Редакційна правка |
|  | Розділ 6 пункт 6.13.23 | 6.13.23. Споживачі електроенергії, у яких електроустановки створюють небезпечні та шкідливі виробничі фактори, наведені у пункті 5.7.14, повинні проводити гігієнічну оцінку цих факторів. Вимірювання та гігієнічна оцінка результатів досліджень зазначених факторів проводиться при введенні в експлуатацію відповідних електроустановок або на вимогу санітарно-епідеміологічних органів. | 6.13.23. Споживачі електроенергії, у яких електроустановки створюють небезпечні та шкідливі виробничі фактори, наведені у 5.7.13, повинні проводити гігієнічну оцінку цих факторів. Вимірювання та гігієнічна оцінка результатів досліджень зазначених факторів проводиться при введенні в експлуатацію відповідних електроустановок або на вимогу санітарно-епідеміологічних органів. | Зміна нумерації пункту, на який зроблено посилання |
|  | Розділ 6 пункт 6.13.24 | 6.13.24. Галузеві та виробничі інструкції, системи ТОР повинні бути приведені у відповідність до даних Норм. | 6.13.24. Галузеві та виробничі інструкції, системи ТОР повинні бути приведені у відповідність до даних Норм. При проведенні технічного обслуговування та ремонту електрообладнання, яке знаходиться у власності споживача, необхідно керуватись графіком, затвердженим керівником споживача. Графік складається на основі діючих НД, стану електрообладнання та включає терміни проведення, види технічного обслуговування і ремонту електрообладнання. | Необхідність поведення технічного обстеження електрообладнання згідно із затвердженим планом |
|  | Розділ 6 пункт 6.13.25 | 6.13.25. Указана для окремих видів електрообладнання періодичність випробовувань є рекомендованою та може бути змінена згідно з обґрунтованим рішенням технічного керівника споживача з урахуванням технічного стану електроустановок, терміну їх служби та результатів діагностики електрообладнання. | 6.13.25. Указана для окремих видів електрообладнання періодичність випробувань є рекомендованою та може бути змінена, як у більшу, так і в меншу сторону, згідно з обґрунтованим рішенням керівника споживача з урахуванням технічного стану електроустановок, терміну їх служби та результатів діагностики електрообладнання. | Для чіткості вимог пункту |
|  | Розділ 6 пункт 6.13.26 | 6.13.26. Під час експлуатації елегазового електрообладнання необхідно дотримуватися інструкцій заводів-виробників як щодо обслуговування самого обладнання, так і до приміщень, у яких експлуатується чи проводиться ремонт елегазового обладнання. Приміщення з елегазовим обладнанням або з балонами елегазу необхідно облаштувати припливно-витяжною вентиляцією. Персонал, який допускається до обслуговування елегазового обладнання, повинен пройти відповідну підготовку. | Вилучити | Цей пункт не відноситься до випробувань. Вимоги цього пункту перенесені до розділу 6.3 |
|  | Розділ 6 пункт 6.13.27 | 6.13.27. Рекомендується впроваджувати тепловізій-ний контроль електрообладнання, який дає змогу провести перевірку окремих його характеристик під робочою напругою, що забезпечує своєчасне виявлення дефектів, а також зменшує обсяг робіт на виведеному з експлуатації обладнанні. Сюди відноситься перевірка розрядників, обмежувачів перенапруги, контакт них з’єднань на повітряних лініях та на відкритих розподільних установках, відбракування фарфорових ізоляторів, а також перегрів елементів обладнання, убудованого у фарфорові накривки. | 6.13.26. Рекомендується впроваджувати тепловізійний контроль електрообладнання, який дає змогу провести перевірку окремих його характеристик під робочою напругою, що забезпечує своєчасне виявлення дефектів, а також зменшує обсяг робіт на виведеному з експлуатації обладнанні. Сюди відноситься перевірка розрядників, ОПН, контактних з’єднань на повітряних лініях та на ВРУ, відбракування фарфорових ізоляторів, а також перегрів елементів обладнання, вбудованого у фарфорові накривки. Тепловізійний контроль стану електро-обладнання всіх типів виконується відповідно до вимог СОУ-Н ЕЕ 20.577. | п.4.31 СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 Зміна нумерації пункту Введення скорочень |
|  | Розділ 7 назва | 7. Електроустановки спеціального призначення | 7. Електроустановки спеціального призначення | Без змін |
|  | Розділ 7 Підрозділ 7.1 | 7.1. Установки електрозварювальні | 7.1. Установки електрозварювальні | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.1.1 | 7.1.1. Вимоги цього розділу поширюються на стаціонарні, пересувні й переносні установки дугового зварювання постійного і змінного струмів для виконання електротехнологічних процесів зварювання, наплавлення і різання металів. | 7.1.1. Вимоги цього підрозділу поширюються на стаціонарні, пересувні й переносні установки дугового зварювання постійного і змінного струмів для виконання електротехнологічних процесів зварювання, наплавлення і різання металів. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.1.2 | 7.1.2. Електрозварювальні установки, їх монтаж і розташування повинні відповідати: ГОСТ 12.2.007.8-75, ГОСТ 12.2.003-91, вимогам ПУЭ, Правил та інших НД, а також указівкам заводів-виробників електрозварювального обладнання. | 7.1.2. Електрозварювальні установки, їх монтаж і розташування повинні відповідати: ГОСТ 12.2.007.8, ГОСТ 12.2.003, вимогам ПУЕ, цих Правил та інших НД, а також вказівкам підприємств-виробників електрозварювального обладнання. | Редакційна правка Заміна скорочення НД Заміна терміну |
|  | Розділ 7 пункт 7.1.3 | 7.1.3. Електрозварювальні роботи на об’єктах незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування необхідно виконувати відповідно до вимог державних стандартів ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 12.3.003-86. При цьому повинні бути виконані також вимоги ГОСТ 12.1.004-91, ДНАОП 1.1.10-1.04-01, НАПБ А 01.001-2004, ДНАОП 0.00-1.32-01 і цих Правил. | 7.1.3. Електрозварювальні роботи на об’єктах незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування необхідно виконувати відповідно до вимог державних стандартів ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.003. При цьому повинні бути виконані також вимоги ГОСТ 12.1.004, НПАОП 0.00-1.30-01, НАПБ А 01.001, НПАОП 40.1-1.32-01 і цих Правил. | Зміна класифікації НД |
|  | Розділ 7 пункт 7.1.4 | 7.1.4. Виконання електрозварювальних робіт у вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних приміщеннях необхідно здійснювати відповідно до вимог державного стандарту ГОСТ 12.1.010—76 і цих Правил. | 7.1.4. Виконання електрозварювальних робіт у вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних приміщеннях необхідно здійснювати відповідно до вимог державного стандарту ГОСТ 12.1.010 і цих Правил. | Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.1.5 | 7.1.5. Джерела зварювального струму повинні приєднуватись до розподільних електричних мереж напругою не вище ніж 660 В. | 7.1.5. Джерела зварювального струму повинні приєднуватись до розподільних електричних мереж напругою не вище ніж 660 В. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.1.6 | 7.1.6. Джерелами зварювального струму для всіх видів дугового зварювання повинні застосовуватись джерела, тільки спеціально для цього призначені та такі, що задовольняють вимоги діючих стандартів, зварювальні трансформатори або перетворювачі (статичні чи двигун-генераторні) з електродвигунами або двигунами внутрішнього згоряння. Живлення зварювальної дуги безпосередньо від силової, освітлювальної чи контактної електричної мережі забороняється. | 7.1.6. Джерелами зварювального струму для всіх видів дугового зварювання повинні застосовуватись джерела, тільки спеціально для цього призначені та такі, що задовольняють вимоги діючих стандартів, зварювальні трансформатори або перетворювачі (статичні чи двигун-генераторні) з електродвигунами або двигунами внутрішнього згоряння. Живлення зварювальної дуги безпосередньо від силової, освітлювальної чи контактної електричної мережі забороняється. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.1.7 | 7.1.7. Схеми приєднання кількох джерел зварювального струму в разі роботи їх на одну зварювальну дугу повинні унеможливлювати одержання між виробом й електродом напруги, яка перевищує найбільшу напругу неробочого ходу одного з джерел зварювального струму. | 7.1.7. Схеми приєднання кількох джерел зварювального струму в разі роботи їх на одну зварювальну дугу повинні унеможливлювати одержання між виробом й електродом напруги, яка перевищує найбільшу напругу НХ одного з джерел зварювального струму. | Введення скорочення |
|  | Розділ 7 пункт 7.1.8 | 7.1.8. Для підведення струму від джерела зварювального струму до електродотримача установки ручного дугового зварювання повинен застосовуватись гнучкий провід з гумовою ізоляцією і в гумовій оболонці. Застосування проводів з ізоляцією або в оболонці з полімерних матеріалів, які розповсюджують горіння, забороняється. | 7.1.8. Для підведення струму від джерела зварювального струму до електродотримача установки ручного дугового зварювання повинен застосовуватись гнучкий провід з гумовою ізоляцією і в гумовій оболонці. Застосування проводів з ізоляцією або в оболонці з полімерних матеріалів, які розповсюджують горіння, забороняється. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.1.9 | 7.1.9. Електрозварювальні установки з багатопостовим джерелом зварювального струму повинні мати в первинному колі комутаційний апарат і пристрій захисту джерела від перевантаження (автоматичний вимикач, запобіжники), а також комутаційні і захисні електричні апарати на кожній лінії, що відходить до зварювального поста. | 7.1.9. Електрозварювальні установки з багатопостовим джерелом зварювального струму повинні мати в первинному колі комутаційний апарат і пристрій захисту джерела від перевантаження (автоматичний вимикач, запобіжники), а також комутаційні і захисні електричні апарати на кожній лінії, що відходить до зварювального поста. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.1.10 | 7.1.10. Пересувні або переносні електрозварювальні установки повинні розташовуватись на такій відстані від комутаційного апарата, за якої довжина з’єднувального гнучкого кабелю не перевищуватиме 10 м. Ця вимога не поширюється на живлення установок за тролейною системою та у випадках, де інша довжина передбачена конструкцією відповідно до технічних умов на установку. Пересувні електрозварювальні установки на час переміщення необхідно від’єднати від мережі. | 7.1.10. Пересувні або переносні електрозварювальні установки повинні розташовуватись на такій відстані від комутаційного апарата, за якої довжина з’єднувального гнучкого кабелю не перевищуватиме 10 м. Ця вимога не поширюється на живлення установок за тролейною системою та у випадках, де інша довжина передбачена конструкцією відповідно до технічних умов на установку. Пересувні електрозварювальні установки на час переміщення необхідно від’єднати від мережі. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.1.11 | 7.1.11. Зварювальні пости повинні бути оснащені фільтрокомпенсувальними пристроями, що забезпечують якість електроенергії на межі балансової належності, яка відповідає державному стандарту ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». Відповідальність за дотримання показників якості електроенергії покладається на особу, відповідальну за електрогосподарство. | 7.1.11. Зварювальні пости повинні бути оснащені фільтрокомпенсувальними пристроями, що забезпечують якість електроенергії на межі балансової належності, яка відповідає ГОСТ 13109. Відповідальність за дотримання показників якості електроенергії покладається на особу, відповідальну за електрогосподарство. | ГОСТ 13109-97 введено до переліку НД (Розділ 2) |
|  | Розділ 7 пункт 7.1.12 | 7.1.12. Усі електрозварювальні установки з джерелами змінного та постійного струму, призначені для зварювання в особливо небезпечних умовах (у середині металевих ємностей, колодязях, тунелях, на понтонах, у котлах, відсіках суден тощо) або для роботи в приміщеннях з підвищеною небезпекою, повинні бути оснащені пристроями автоматичного (захисного) вимкнення напруги неробочого ходу в разі розриву зварювального кола чи його обмеження до значення, безпечного в даних умовах. Цей пристрій повинен мати технічну документацію, затверджену в установленому порядку, а його параметри відповідати державному стандарту ГОСТ 12.2.007.8-75. Застосування захисних пристроїв обмеження напруги неробочого ходу не звільняє зварника від безумовного дотримання ним діючих правил безпеки в зварювальному виробництві, застосування електродотримачів заводського виготовлення, спецодягу, спецвзуття, електрозахисних засобів. | 7.1.12. Усі електрозварювальні установки з джерелами змінного та постійного струму, призначені для зварювання в особливо небезпечних умовах (усередині металевих ємностей, колодязях, тунелях, на понтонах, у котлах, відсіках суден тощо) або для роботи в приміщеннях з підвищеною небезпекою, повинні бути оснащені пристроями автоматичного (захисного) вимикання напруги НХ в разі розриву зварювального кола чи його обмеження до значення, безпечного в даних умовах. Цей пристрій повинен мати технічну документацію, затверджену в установленому порядку, а його параметри відповідати державному стандарту ГОСТ 12.2.007.8. Застосування захисних пристроїв обмеження напруги НХ не звільняє зварника від безумовного дотримання ним діючих правил безпеки в зварювальному виробництві, застосування електродотримачів заводського виготовлення, спецодягу, спецвзуття, електрозахисних засобів. | Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.1.13 | 7.1.13. Під час проведення зварювальних робіт у закритому приміщенні необхідно передбачати відведення зварювальних аерозолів безпосередньо поблизу дуги чи електроду. У вентиляційних системах приміщень для електрозварювальних установок повинні бути встановлені фільтри, які б унеможливлювали викиди шкідливих речовин у навколишнє середовище. | 7.1.13. Під час проведення зварювальних робіт у закритому приміщенні необхідно передбачати відведення зварювальних аерозолів безпосередньо поблизу дуги чи електроду. У вентиляційних системах приміщень для електрозварювальних установок повинні бути встановлені фільтри, які б унеможливлювали викиди шкідливих речовин у навколишнє середовище. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.1.14 | 7.1.14. Споживачі електроенергії, які створюють зварювальні дільниці, повинні мати прилади, методики і кваліфікованих працівників для контролю за небезпечними і шкідливими виробничими факторами, указаними в державному стандарті ГОСТ 12.3.003-86. Результати вимірювання повинні реєструватись. У разі перевищення установлених норм повинні бути вжиті заходи із зниження результатів дії шкідливих факторів. | 7.1.14. Споживачі електроенергії, які створюють зварювальні дільниці, повинні мати прилади, методики і кваліфікованих працівників для контролю за небезпечними і шкідливими виробничими факторами, указаними в державному стандарті ГОСТ 12.3.003. Результати вимірювання повинні реєструватись. У разі перевищення установлених норм повинні бути вжиті заходи із зниження результатів дії шкідливих факторів. | Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.1.15 | 7.1.15. Приєднання і від’єднання від мережі електрозварювальних установок, а також нагляд за їх справним станом у процесі експлуатації повинні виконуватись електротехнічним персоналом споживача, які мають групу з електробезпеки не нижче ІІІ. | 7.1.15. Приєднання і від’єднання від мережі електрозварювальних установок, а також нагляд за їх справним станом у процесі експлуатації повинні виконуватись електротехнічними працівниками споживача, які мають групу з електробезпеки не нижче ІІІ. | Заміна терміну |
|  | Розділ 7 пункт 7.1.16 | 7.1.16. До виконання електрозварювальних робіт допускаються особи, які пройшли медогляд в установленому порядку, навчання, інструктаж і перевірку знань правил, вимог безпеки і мають групу з електробезпеки не нижче II, а також мають відповідні посвідчення. Електрозварникам, які пройшли спеціальне навчання, може присвоюватись в установленому порядку III група з електробезпеки і вище з правом приєднання і від’єднання від мережі пересувних електрозварювальних установок. | 7.1.16. До виконання електрозварювальних робіт допускаються особи, які пройшли медогляд в установленому порядку, навчання, інструктаж і перевірку знань правил, вимог безпеки і мають групу з електробезпеки не нижче II, а також мають відповідні посвідчення. Електрозварникам, які пройшли спеціальне навчання, може присвоюватись в установленому порядку III група з електробезпеки і вище з правом приєднання і від’єднання від мережі пересувних електрозварювальних установок. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.1.17 | 7.1.17. Пересувне, переносне електрозварювальне обладнання закріплюється за електрозварником, про що робиться запис у спеціальному журналі (обліку перевірки та випробувань електроінструменту та допоміжного обладнання до нього). Не закріплені за електрозварником пересувні й переносні джерела струму для дугового зварювання повинні зберігатися в замкнених на замок приміщеннях. | 7.1.17. Пересувне, переносне електрозварювальне обладнання закріплюється за електрозварником, про що робиться запис у спеціальному журналі (обліку перевірки та випробувань електроінструменту та допоміжного обладнання до нього). Не закріплені за електрозварником пересувні й переносні джерела струму для дугового зварювання повинні зберігатися в замкнених на замок приміщеннях. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.1.18 | 7.1.18. Під час виконання зварювальних робіт в умовах підвищеної й особливої небезпеки ураження електричним струмом (зварювання в замкнутих, важкодоступних просторах тощо) зварник, крім спецодягу, повинен додатково користуватись діелектричними рукавицями, калошами або діелектричними гумовими килимками. Під час роботи в замкнених чи важкодоступних просторах необхідно надягати захисні каски. | 7.1.18. Під час виконання зварювальних робіт в умовах підвищеної й особливої небезпеки ураження електричним струмом (зварювання в замкнутих, важкодоступних просторах тощо) зварник, крім спецодягу, повинен додатково користуватись діелектричними рукавицями, калошами або діелектричними гумовими килимками. Під час роботи в замкнених чи важкодоступних просторах необхідно надягати захисні каски. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.1.19 | 7.1.19. Роботи в замкнених або важкодоступних просторах виконуються зварником під контролем двох спостережних осіб (одна з яких — з групою з електробезпеки не нижче II), які перебувають ззовні для здійснення контролю за безпечним проведенням робіт зварником. Зварник повинен мати запобіжний пояс з лямками і страхувальним канатом, кінець якого міститься у спостережної особи. Електрозварювальні роботи в цих умовах повинні виконуватись тільки на установці, яка відповідає вимогам пункту 7.1.12 цих Правил. | 7.1.19. Роботи в замкнених або важкодоступних просторах виконуються зварником під контролем двох спостережних осіб (одна з яких — з групою з електробезпеки не нижче II), які перебувають ззовні для здійснення контролю за безпечним проведенням робіт зварником. Зварник повинен мати запобіжний пояс з лямками і страхувальним канатом, кінець якого міститься у спостережної особи. Електрозварювальні роботи в цих умовах повинні виконуватись тільки на установці, яка відповідає вимогам 7.1.12 цих Правил. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.1.20 | 7.1.20. Забороняється виконувати зварювальні роботи на закритих посудинах, що перебувають під тиском (котли, балони, резервуари, трубопроводи), або посудинах, які містять у собі легкозаймисті чи вибухонебезпечні речовини. Електрозварювання і різання цистерн, баків, бочок, резервуарів та інших ємностей з-під паливних і легкозаймистих рідин, а також горючих і вибухонебезпечних газів без попереднього ретельного очищення, пропарювання цих ємностей і видалення газів вентилюванням забороняються. Проведення зварювальних робіт у вказаних ємностях дозволяє особа, відповідальна за безпечне проведення зварювальних робіт, після особистої перевірки ємностей. | 7.1.20. Забороняється виконувати зварювальні роботи на закритих посудинах, що перебувають під тиском (котли, балони, резервуари, трубопроводи), або посудинах, які містять у собі легкозаймисті чи вибухонебезпечні речовини. Електрозварювання і різання цистерн, баків, бочок, резервуарів та інших ємностей з-під паливних і легкозаймистих рідин, а також горючих і вибухонебезпечних газів без попереднього ретельного очищення, пропарювання цих ємностей і видалення газів вентилюванням забороняються. Проведення зварювальних робіт у вказаних ємностях дозволяє особа, відповідальна за безпечне проведення зварювальних робіт, після особистої перевірки ємностей. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.1.21 | 7.1.21. Технічне обслуговування та ремонт електрозварювальних трансформаторів для дугового зварювання виконується в такі терміни: капітальний ремонт — один раз на три роки; поточний ремонт — один раз на шість місяців; - огляди — один раз на місяць. | 7.1.21. Технічне обслуговування та ремонт електрозварювальних трансформаторів для дугового зварювання виконується в такі терміни: капітальний ремонт — один раз на 3 роки; поточний ремонт — один раз на 6 місяців; огляди — один раз на місяць. | Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.1.22 | 7.1.22. Проведення випробувань і вимірювань на зварювальних установках здійснюється відповідно до табл. 27 додатка 1 та інструкцій заводів-виробників. Крім того, вимірювання опору ізоляції проводять після тривалої перерви в роботі, перестановки обладнання, але не рідше одного разу на 6 місяців. | 7.1.22. Проведення випробувань і вимірювань на зварювальних установках здійснюється згідно з нормами випробування відповідно до додатків А, Б та інструкцій підприємств-виробників. Крім того, вимірювання опору ізоляції проводять після тривалої перерви в роботі, перестановки обладнання, але не рідше одного разу на 6 місяців. | При проведенні вимірювань та випробувань треба керуватися багатьма таблицями додатка 1 |
|  | Розділ 7 пункт 7.1.23 | 7.1.23. Відповідальність за експлуатацію зварювального обладнання, виконання річного графіка технічного обслуговування та ремонту, безпечне ведення зварювальних робіт визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку керівником споживача. За наявності в споживача посади головного зварника або особи, яка виконує його функції (наприклад, головного механіка), вищезазначена відповідальність покладається на нього. | 7.1.23. Відповідальність за експлуатацію зварювального обладнання, виконання річного графіка технічного обслуговування та ремонту, безпечне ведення зварювальних робіт визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку керівником споживача. За наявності в споживача посади головного зварника або особи, яка виконує його функції (наприклад, головного механіка), вищезазначена відповідальність покладається на нього. | Без змін |
|  | Розділ 7 Підрозділ 7.1 Назва | 7.2. Установки електротермічні | 7.2. Установки електротермічні | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.1 | 7.2.1. Загальні вимоги | 7.2.1. Загальні вимоги | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.1.1 | 7.2.1.1. Вимоги цього підрозділу поширюються на електротермічні установки всіх видів. | 7.2.1.1. Вимоги цього підрозділу поширюються на електротермічні установки всіх видів. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.1.2 | 7.2.1.2. Під час експлуатації електротермічних установок необхідно дотримуватись вимог технічних інструкцій та інших розділів Правил, що стосуються експлуатації окремих елементів, які входять до складу таких установок: трансформаторів, електродвигунів, перетворювачів, розподільних установок, конденсаторних установок, пристроїв релейного захисту і засобів автоматики, вимірювальних приладів тощо. | 7.2.1.2. Під час експлуатації електротермічних установок необхідно дотримуватись вимог технічних інструкцій та інших розділів Правил, що стосуються експлуатації окремих елементів, які входять до складу таких установок: трансформаторів, електродвигунів, перетворювачів, РУ, конденсаторних установок, пристроїв релейного захисту і засобів автоматики, вимірювальних приладів тощо. | Введення скорочення |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.1.3 | 7.2.1.3. Температура нагрівання шин і контактних з’єднань, густина струму в провідниках вторинних струмопроводів електротермічних установок повинні періодично контролюватись у терміни, обумовлені виробничими інструкціями, але не рідше ніж один раз на рік. Температуру нагрівання слід вимірювати в літній період. | 7.2.1.3. Значення температури нагрівання шин і контактних з’єднань, а також значення густини струму в провідниках вторинних струмопроводів електротермічних установок повинні періодично контролюватись у терміни, обумовлені виробничими інструкціями, але не рідше ніж один раз на рік. Температуру нагрівання слід вимірювати в літній період. | Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.1.4 | 7.2.1.4. Опір електричної ізоляції вторинних струмопроводів і робочих струмопровідних елементів електропечей і електротермічних пристроїв (електронагрівачів опору, індукторів тощо) повинен вимірюватись під час кожного ввімкнення електротермічної установки після ремонту та в інших випадках, передбачених виробничими інструкціями споживача. | 7.2.1.4. Опір електричної ізоляції вторинних струмопроводів і робочих струмопровідних елементів електропечей і електротермічних пристроїв (електронагрівачів опору, індукторів тощо) повинен вимірюватись під час кожного увімкнення електротермічної установки після ремонту та в інших випадках, передбачених виробничими інструкціями споживача. | Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.1.5 | 7.2.1.5. Опір електричної ізоляції ізолювальних прокладок, які запобігають з’єднанню із землею через гак або трос кранів і талів, що обслуговують електронагрівальні установки опору прямої дії, а також феросплавних печей з перепуском електродів, які самі спікаються, без вимкнення установок, повинен періодично перевірятися в терміни, які встановлює особа, відповідальна за електрогосподарство, залежно від місцевих умов, але не рідше ніж один раз на рік. | 7.2.1.5. Значення опору електричної ізоляції ізолювальних прокладок, які запобігають з’єднанню із землею через гак або трос кранів і талів, що обслуговують електронагрівальні установки опору прямої дії, а також феросплавних печей з перепуском електродів, які самі спікаються, без вимкнення установок, повинні періодично перевірятися в терміни, які встановлює особа, відповідальна за електрогосподарство, залежно від місцевих умов, але не рідше ніж один раз на рік. | Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.1.6 | 7.2.1.6. Якість води, що охолоджує електротермічні установки, повинна контролюватись відповідно до інструкції з експлуатації цього обладнання. | 7.2.1.6. Якість води, що охолоджує електротермічні установки, повинна контролюватись відповідно до інструкції з експлуатації цього обладнання. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.1.7 | 7.2.1.7. Електрообладнання електротермічних установок повинні обслуговувати електротехнічні працівники. В той же час обов’язки електротехнологічних працівників для ведення технологічних режимів визначаються експлуатаційними інструкціями з урахуванням вимог пункту 5.3.3 і повинні в установленому порядку бути розділені від обов’язків електротехнічних працівників. | 7.2.1.7. Електрообладнання електротермічних установок повинні обслуговувати електротехнічні працівники. В той же час обов’язки електротехнологічних працівників для ведення технологічних режимів визначаються експлуатаційними інструкціями з урахуванням вимог 5.3.3 і повинні в установленому порядку бути відокремлені від обов’язків електротехнічних працівників. | Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.1.8 | 7.2.1.8. Терміни технічного обслуговування та ремонту електротермічних установок установлюють відповідно до табл. 7.1: | 7.2.1.8. Терміни технічного обслуговування та ремонту електротермічних установок установлюють відповідно до табл. 7.1: | Правка таблиці |
|  | Таблиця 7.1 Найменування установки Періодичність ремонту капітального, рік ремонту поточного, місяць огляду, місяць 1 Електропечі дугові 2 4 1 2 Електропечі опору 2—3 4—6 1—2 3 Установки індукційні (плавильні та нагрівальні) 4—6 6 2—3 4 Установки високочастотні 3—4 6 1 5 Котли електродні напругою: — понад 1000 В 1—2 6 1 — до 1000 В 2 за рішенням особи, відпові- дальної за електрогосподарство перед опалю- вальним сезоном | Таблиця 7.1 Найменування установки Періодичність ремонту капітального, рік ремонту поточного, місяць огляду, місяць 1 Електропечі дугові 2 4 1 2 Електропечі опору 2 - 3 4 - 6 1 - 2 3 Установки індукційні (плавильні та нагрівальні) 4 - 6 6 2 - 3 4 Установки високочастотні 3 - 4 6 1 5 Котли електродні на напругу: — понад 1 кВ 1 - 2 6 1 — до 1 кВ 2 за рішенням особи, відповідальної за електрогосподарство перед опалю- вальним сезоном |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.1.9 | 7.2.1.9. Умови праці персоналу, який обслуговує та експлуатує електротермічні установки (електропечі дугові, електропечі опору, установки індукційні, високої частоти, плазмово-дугові, електронно-променеві, електродні котли), та використання засобів індивідуального захисту повинні відповідати вимогам Державних санітарних норм ДСанПін № 3.3.6.096-2002, ДСН 3.3.6.037-99 та ДСН 3.3.6.042-99. | 7.2.1.9. Умови праці працівників, які обслуговують та експлуатують електротермічні установки (електропечі дугові, електропечі опору, установки індукційні, високої частоти, плазмово-дугові, електронно-променеві, електродні котли), та використання засобів індивідуального захисту повинні відповідати вимогам Державних санітарних норм ДСанПін № 3.3.6.096, ДСН 3.3.6.037 та ДСН 3.3.6.042. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.2 Назва | 7.2.2. Електропечі дугові | 7.2.2. Електропечі дугові | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.2.1 | 7.2.2.1. На дуговій електропечі повинні бути зняті експериментально робочі характеристики для всіх ступенів вторинної напруги і ступенів реактанса дроселя. За наявності в цеху кількох електропечей, однакових за своїми технічними характеристиками (параметрами), зняття характеристик здійснюється на одній з них. | 7.2.2.1. На дуговій електропечі повинні бути зняті експериментально робочі характеристики для всіх ступенів вторинної напруги і ступенів реактанса дроселя. За наявності в цеху кількох електропечей, однакових за своїми технічними характеристиками (параметрами), зняття характеристик здійснюється на одній з них. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.2.2 | 7.2.2.2. Усі роботи щодо підготовки до плавки на установках електрошлакового переплавлювання проводять тільки з обов’яз- ковим вимкненням трансформатора. У разі, якщо один трансформатор живить почергово дві електрошлакові установки, має бути розроблена спеціальна інструкція щодо безпечної підготовки другої установки, коли ввімкнена перша. Перелік таких електроустановок повинен бути затверджений керівником споживача. | 7.2.2.2. Усі роботи щодо підготовки до плавки на установках електрошлакового переплавлю-вання проводять тільки з обов’язковим вимкненням трансформатора. У разі, якщо один трансформатор живить почергово дві електрошлакові установки, має бути розроблена спеціальна інструкція щодо безпечної підготовки другої установки, коли увімкнена перша. Перелік таких електроустановок повинен бути затверджений керівником споживача. | Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.2.3 | 7.2.2.3. Робота з перепуску, нарощування і заміни електродів на дуговій сталеплавильній печі, а також роботи з ущільнювання електродних отворів повинні виконуватись із зняттям напруги з електропечі. Роботу з перепуску і нарощування набивних електродів, що самі спікаються, руднотермічних і феросплавних електропечей, приварювання гальмівної стрічки та завантаження електродної маси дозволяється виконувати без зняття напруги (до 1000 В) за умови виконання цієї роботи з робочих площадок, що мають міжфазні роздільні ізоляційні перегородки. | 7.2.2.3. Робота з перепуску, нарощування і заміни електродів на дуговій сталеплавильній печі, а також роботи з ущільнювання електродних отворів повинні виконуватись із зняттям напруги з електропечі. Роботу з перепуску і нарощування набивних електродів, що самі спікаються, руднотермічних і феросплавних електропечей, приварювання гальмівної стрічки та завантаження електродної маси дозволяється виконувати без зняття напруги (до 1 кВ) за умови виконання цієї роботи з робочих площадок, що мають міжфазні роздільні ізоляційні перегородки. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.2.4 | 7.2.2.4. На дугових установках сталеплавильних печей настроювання струмового захисту від перевантаження повинно узгоджуватись з дією автоматичного регулятора електричного режиму. Експлуатаційні короткі замикання повинні ліквідовуватись автоматичним регулятором, і тільки у випадках, коли переміщенням електродів не вдається швидко усунути коротке замикання, повинен працювати захист від перевантаження. | 7.2.2.4. На дугових установках сталеплавильних печей настроювання струмового захисту від перевантаження повинно узгоджуватись з дією автоматичного регулятора електричного режиму. Експлуатаційні короткі замикання повинні ліквідовуватись автоматичним регулятором, і тільки у випадках, коли переміщенням електродів не вдається швидко усунути КЗ, повинен працювати захист від перевантаження. | Введено скорочення |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.2.5 | 7.2.2.5. Настроювання автоматичного регулятора електричного режиму повинно забезпечувати оптимальний режим роботи дугової електропечі. Параметри настроювання регуляторів повинні періодично контролюватися. Обсяги й терміни перевірок автоматичного регулятора визначаються виробничими інструкціями, складеними з урахуванням інструкції з експлуатації заводу-виробника та виробничих умов експлуатації. Повні перевірки автоматичних регуляторів проводяться не рідше ніж один раз на рік. | 7.2.2.5. Настроювання автоматичного регулятора електричного режиму повинно забезпечувати оптимальний режим роботи дугової електропечі. Параметри настроювання регуляторів повинні періодично контролюватися. Обсяги й терміни перевірок автоматичного регулятора визначаються виробничими інструкціями, складеними з урахуванням інструкції з експлуатації підприємства-виробника та виробничих умов експлуатації. Повні перевірки автоматичних регуляторів проводяться не рідше ніж один раз на рік. | Заміна терміну |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.2.6 | 7.2.2.6. Дугові електропечі повинні бути оснащені фільтрокомпенсувальними пристроями, що працюють в автоматичному режимі. Потужність цих пристроїв та їх регулювання повинні забезпечувати на межі балансової належності електромережі якість електроенергії, що відповідає державному стандарту. Робота дугових електропечей без фільтрокомпенсувальних пристроїв забороняється. | 7.2.2.6. Дугові електропечі повинні бути оснащені фільтрокомпенсувальними пристроями, що працюють в автоматичному режимі. Потужність цих пристроїв та їх регулювання повинні забезпечувати на межі балансової належності електромережі якість електроенергії, що відповідає державному стандарту. Робота дугових електропечей без фільтрокомпенсуваль-них пристроїв забороняється. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.2.7 | 7.2.2.7. Контактні з’єднання короткої мережі струмопроводу й електродотримачів повинні підлягати періодичному огляду не рідше ніж один раз на 6 місяців. | 7.2.2.7. Контактні з’єднання короткої мережі струмопроводу й електродотримачів повинні підлягати періодичному огляду не рідше ніж один раз на 6 місяців. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.3 Назва | 7.2.3. Електропечі опору | 7.2.3. Електропечі опору | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.3.1 | 7.2.3.1. Температура зовнішньої поверхні кожуха електропечі не повинна перевищувати значення, установлені інструкцією з експлуатації заводу-виробника. | 7.2.3.1. Температура зовнішньої поверхні кожуха електропечі не повинна перевищувати значення, установлені інструкцією з експлуатації підприємства-виробника. | Заміна терміну |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.3.2 | 7.2.3.2. Правильність роботи терморегуляторів і допустима похибка датчиків температури повинні систематично контролюватись зразковими приладами. | 7.2.3.2. Правильність роботи терморегуляторів і допустима похибка датчиків температури повинні систематично контролюватись зразковими приладами. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.3.3 | 7.2.3.3. Глибина установки термоелектричних перетворювачів у робочому просторі електропечей повинна постійно підтримуватися такою, якою вона була під час первинного налагодження. З цією метою на зовнішній частині термоелектричних перетворювачів стійкою фарбою наносяться мітки. | 7.2.3.3. Глибина установки термоелектричних перетворювачів у робочому просторі електропечей повинна постійно підтримуватися такою, якою вона була під час первинного налагодження. З цією метою на зовнішній частині термоелектричних перетворювачів стійкою фарбою наносяться мітки. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.3.4 | 7.2.3.4. В електропічних агрегатах, призначених для автоматичних циклів роботи, перехід на ручне керування може бути допущений тільки в разі виходу з ладу системи автоматики для закінчення розпочатого циклу технологічного процесу. | 7.2.3.4. В електропічних агрегатах, призначених для автоматичних циклів роботи, перехід на ручне керування може бути допущений тільки в разі виходу з ладу системи автоматики для закінчення розпочатого циклу технологічного процесу. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.3.5 | 7.2.3.5. Робота на електрованнах дозволяється тільки за справної вентиляційної системи. | 7.2.3.5. Робота на електрованнах дозволяється тільки за справної вентиляційної системи. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.3.6 | 7.2.3.6. Експлуатація електрованн з вибухонебезпечними наповнювачами за відсутності чи несправності контрольно-вимірювальної і регулювальної апаратури неприпустима. | 7.2.3.6. Експлуатація електрованн з вибухонебезпечними наповнювачами за відсутності чи несправності контрольно-вимірювальної і регулювальної апаратури неприпустима. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.3.7 | 7.2.3.7. У конвективних електропечах з циркуляційними вентиляторами потрібно передбачати блокування під час відкривання завантажувального отвору та вимкнення нагрівачів при вимкненні вентиляторів. Під час експлуатації електропечей необхідно систематично контролювати стан ущільнень робочих прорізів виводів нагрівачів, місць установки термоелектричних перетворювачів тощо, передбачених експлуатаційною документацією заводу-вироб- ника. | 7.2.3.7. У конвективних електропечах з циркуляційними вентиляторами потрібно передбачати блокування під час відкривання завантажувального отвору та вимкнення нагрівачів при вимкненні вентиляторів. Під час експлуатації електропечей необхідно систематично контролювати стан ущільнень робочих прорізів виводів нагрівачів, місць установки термоелектричних перетворювачів тощо, передбачених експлуатаційною документацією підприємства-виробника. | Заміна терміну |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.4 Назва | 7.2.4. Установки індукційні (плавильні та нагрівальні) | 7.2.4. Установки індукційні (плавильні та нагрівальні) | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.4.1 | 7.2.4.1. Вимоги цього пункту поширюються на електротермічні індукційні установки промислової (50 Гц), підвищеної (до 30 кГц) і високої (понад 30 кГц) частот. | 7.2.4.1. Вимоги цього пункту поширюються на електротермічні індукційні установки промислової (50 Гц), підвищеної (до 30 кГц) і високої (понад 30 кГц) частот. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.4.2 | 7.2.4.2. Прийняття індукційних установок в експлуатацію здійснюється за умови: виконання вимог Правил, ПУЭ; виконання вимог державних санітарних норм за рівнем електромагнітного поля на робочих місцях і норм з радіоперешкод; проведення випробувань установки згідно з технічною документацією заводу-виробника. | 7.2.4.2. Прийняття індукційних установок в експлуатацію здійснюється за умови: виконання вимог цих Правил, ПУЕ; виконання вимог державних санітарних норм за рівнем електромагнітного поля на робочих місцях і норм з радіоперешкод; –– проведення випробувань установки згідно з технічною документацією підприємства-виробника. | Заміна терміну Заміна скорочення НД |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.4.3 | 7.2.4.3. Для зниження електрокорозії від струмів витоку металеві труби системи водоохолодження повинні бути заземлені на самому початку їхнього переходу в ізольовані шланги, які приєднані до водоохолоджувальних деталей, що перебувають під напругою. | 7.2.4.3. Для зниження електрокорозії від струмів витоку металеві труби системи водоохолодження повинні бути заземлені на самому початку їхнього переходу в ізольовані шланги, які приєднані до водоохолоджувальних деталей, що перебувають під напругою. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.4.4 | 7.2.4.4. Водоохолодження плавильних і нагрівальних установок повинно здійснюватись безперервно з моменту ввімкнення до повного охолодження деталей після вимкнення установки. Наявність блокування водоохолодження з вимикальним пристроєм установки обов’язкова. | 7.2.4.4. Водоохолодження плавильних і нагрівальних установок повинно здійснюватись безперервно з моменту увімкнення до повного охолодження деталей після вимкнення установки. Наявність блокування водоохолодження з вимикальним пристроєм установки обов’язкова. | Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.4.5 | 7.2.4.5. Електротехнологічні працівники, які обслуговують індукційні плавильні печі та нагрівальні установки, зобов’язані систематично вести спостереження за ступенем нагрівання їх конструктивних елементів від струмів, що наводяться електромагнітними полями розсіювання. За необхідності повинні вживатись заходи із зниження вказаних втрат. | 7.2.4.5. Електротехнологічні працівники, які обслуговують індукційні плавильні печі та нагрівальні установки, зобов’язані систематично вести спостереження за ступенем нагрівання їх конструктивних елементів від струмів, що наводяться електромагнітними полями розсіювання. За необхідності повинні вживатись заходи із зниження вказаних втрат. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.4.6 | 7.2.4.6. Огляд електротехнічної частини установок повинні проводити електротехнічні працівники споживача у відповідності до вимог заводів-виробників обладнання та експлуатаційних інструкцій за графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство. Огляд індукційних установок і ремонтні роботи на них дозволяється проводити виключно після вимкнення напруги живлення. | 7.2.4.6. Огляд електротехнічної частини установок повинні проводити електротехнічні працівники споживача у відповідності до вимог підприємств-виробників обладнання та експлуатаційних інструкцій за графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство. Огляд індукційних установок і ремонтні роботи на них дозволяється проводити виключно після вимкнення напруги живлення. | Заміна терміну |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.4.7 | 7.2.4.7. Блоки нагрівальних установок, що мають конденсатори, на яких після їх вимкнення може залишатись заряд, повинні бути забезпечені розрядним пристроєм (опори, трансформатори напруги), що автоматично діє під час відкривання дверей даного блока установки. | 7.2.4.7. Блоки нагрівальних установок, що мають конденсатори, на яких після їх вимкнення може залишатись заряд, повинні бути забезпечені розрядним пристроєм (опори, ТН), що автоматично діє під час відкривання дверей даного блока установки. | Введення скорочення |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.4.8 | 7.2.4.8. Увімкнення контурних конденсаторів під напругу для підстроювання коливального контуру в процесі плавлення в індукційних плавильних печах дозволяється за наявності роз’єдну- вачів з дистанційним приводом. Вимикання контурних конденсаторів під напругою забороняється. | 7.2.4.8. Увімкнення контурних конденсаторів під напругу для підстроювання коливального контуру в процесі плавлення в індукційних плавильних печах дозволяється за наявності роз’єднувачів з дистанційним приводом. Вимикання контурних конденсаторів під напругою забороняється. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.4.9 | 7.2.4.9. Система охолодження індуктора індукційних плавильних печей повинна мати блокування, що забезпечує зняття напруги з індуктора в разі припинення подачі води. | 7.2.4.9. Система охолодження індуктора індукційних плавильних печей повинна мати блокування, що забезпечує зняття напруги з індуктора в разі припинення подачі води. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.4.10 | 7.2.4.10. Нагрівальні пости, на яких виконуються операції термообробки і які є частиною спеціалізованих агрегатів (ковальсько-пресувальних і прокатних станів, трубозварювальних верстатів тощо), улаштовуються у вигляді окремих вузлів в агрегат. | 7.2.4.10. Нагрівальні пости, на яких виконуються операції термообробки і які є частиною спеціалізованих агрегатів (ковальсько-пресувальних і прокатних станів, трубозварювальних верстатів тощо), улаштовуються у вигляді окремих вузлів в агрегат. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.4.11 | 7.2.4.11. Під час роботи на нагрівальному посту з відкритими нагрівальними індукторами, увімкненими через знижувальний узгоджувальний високочастотний трансформатор, повинні бути передбачені такі захисні заходи: кнопки керування нагрівом і вимкненням нагрівального поста повинні бути розташовані безпосередньо біля нагрівального індуктора в зручному для оператора-терміста місці; одна точка вторинної обмотки узгоджувального високочастотного трансформатора повинна бути заземлена в будь-якому місці; оператор-терміст повинен бути забезпечений індивідуальними засобами захисту; –– необхідно вивісити плакат «Установка деталі і торкання рукою до індуктора при ввімкненій напрузі забороняються». | 7.2.4.11. Під час роботи на нагрівальному посту з відкритими нагрівальними індукторами, увімкненими через знижувальний узгоджуваль-ний високочастотний трансформатор, повинні бути передбачені такі захисні заходи: кнопки керування нагрівом і вимкненням нагрівального поста повинні бути розташовані безпосередньо біля нагрівального індуктора в зручному для оператора-терміста місці; одна точка вторинної обмотки узгоджувального високочастотного трансформатора повинна бути заземлена в будь-якому місці; оператор-терміст повинен бути забезпечений індивідуальними засобами захисту; необхідно вивісити плакат «Установка деталі і торкання рукою до індуктора при увімкненій напрузі забороняються». | Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.5 Назва | 7.2.5. Установки високої частоти | 7.2.5. Установки високої частоти | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.5.1 | 7.2.5.1. До установок високої частоти, що розглядаються в цьому підпункті, належать установки ультразвукової частоти та радіочастот, що використовуються для термообробки матеріалів (металів при індукційному нагріванні, непровідних матеріалів — в електричному полі конденсаторів) і для ультразвукової їх обробки. | 7.2.5.1. До установок високої частоти, що розглядаються в цьому підпункті, належать установки ультразвукової частоти та радіочастот, що використовуються для термообробки матеріалів (металів при індукційному нагріванні, непровідних матеріалів — в електричному полі конденсаторів) і для ультразвукової їх обробки. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.5.2 | 7.2.5.2. Частота коливань генерувальної установки повинна періодично (після кожного ремонту, пов’язаного з демонтажем коливального контуру або його деталей) перевірятись на відповідність паспортним даним. | 7.2.5.2. Частота коливань генерувальної установки повинна періодично (після кожного ремонту, пов’язаного з демонтажем коливального контуру або його деталей) перевірятись на відповідність паспортним даним. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.5.3 | 7.2.5.3. Експлуатація неекранованих нагрівальних постів, робочих конденсаторів або інших технологічних пристроїв, у яких рівень магнітного і електростатичного полів на робочому місці перевищує величини, установлені діючими санітарними нормами і нормами допустимих радіоперешкод, забороняється. | 7.2.5.3. Експлуатація неекранованих нагрівальних постів, робочих конденсаторів або інших технологічних пристроїв, у яких рівень магнітного і електростатичного полів на робочому місці перевищує величини, установлені діючими санітарними нормами і нормами допустимих радіоперешкод, забороняється. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.5.4 | 7.2.5.4. У технологічних елементах установок для ультразвукової обробки повинні бути передбачені заходи, що забезпечують відсутність електричних потенціалів у тих середовищах, з якими доводиться стикатися обслуговувальному персоналу. Усі високочастотні частини установки повинні бути екрановані відповідно до вимог санітарних норм і допустимих радіоперешкод. | 7.2.5.4. У технологічних елементах установок для ультразвукової обробки повинні бути передбачені заходи, що забезпечують відсутність електричних потенціалів у тих середовищах, з якими доводиться стикатися працівникам, що обслуговують ці установки. Усі високочастотні частини установки повинні бути екрановані відповідно до вимог санітарних норм і допустимих радіоперешкод. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.5.5 | 7.2.5.5. Під час проведення налагоджувальних або ремонтних робіт під напругою із зняттям постійного огородження з установки або її деблокування особа, яка видає письмові розпорядження на ці роботи, зобов’язана впевнитись у необхідності зняття на робочому місці огородження (або деблокування) та передбачити додаткові заходи із створення безпечних умов роботи. | 7.2.5.5. Під час проведення налагоджувальних або ремонтних робіт під напругою із зняттям постійного огородження з установки або її деблокування особа, яка видає письмові розпорядження на ці роботи, зобов’язана впевнитись у необхідності зняття на робочому місці огородження (або деблокування) та передбачити додаткові заходи із створення безпечних умов роботи. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.5.6 | 7.2.5.6. Під час проведення вимірювань на установці, що працює, забороняється виконувати будь-які регулювальні роботи, пов’язані з проникненням за постійні огородження і наближенням до струмовідних частин. | 7.2.5.6. Під час проведення вимірювань на установці, що працює, забороняється виконувати будь-які регулювальні роботи, пов’язані з проникненням за постійні огородження і наближенням до струмовідних частин. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.6 Назва | 7.2.6. Установки плазмо-дугові та електронно-променеві | 7.2.6. Установки плазмо-дугові та електронно-променеві | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.6.1 | 7.2.6.1. Установки плазмо-дугові й електронно-променеві (далі — електронно-променеві) повинні обслуговувати працівники, спеціально підготовлені для роботи на цих установках. На основі інструкцій заводів-виробників з урахуванням місцевих умов повинні бути складені інструкції з експлуатації електронно-променевих установок для електротехнічних і електротехнологічних працівників. | 7.2.6.1. Установки плазмо-дугові й електронно-променеві (далі — електронно-променеві установки) повинні обслуговувати працівники, спеціально підготовлені для роботи на цих установках. На основі інструкцій підприємств-виробників з урахуванням місцевих умов повинні бути складені інструкції з експлуатації електронно-променевих установок для електротехнічних і електротехнологічних працівників. | Заміна терміну |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.6.2 | 7.2.6.2. Електронно-променеві установки повинні бути обладнані: електричним блокуванням, що вимикає вимикачі під час відкривання дверцят, огороджень блоків і приміщення електрообладнання; механічним блокуванням приводів роз’єднувачів, що допускає відкривання дверцят камер вимикача, а також роз’єднувачів випрямляча і блока розжарювання тільки в разі відключених роз’єднувачів. Для контролю за технологічними процесами необхідно використовувати окуляри з світлофільтрами. | 7.2.6.2. Електронно-променеві установки повинні бути обладнані: електричним блокуванням, що вимикає вимикачі під час відкривання дверцят, огороджень блоків і приміщення електрообладнання; механічним блокуванням приводів роз’єднувачів, що допускає відкривання дверцят камер вимикача, а також роз’єднувачів випрямляча і блока розжарювання тільки в разі відключених роз’єднувачів. Для контролю за технологічними процесами необхідно використовувати окуляри з світлофільтрами. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.6.3 | 7.2.6.3. Відкривати дверцята блока сигналізації, кришку пульта керування й захисні кожухи електрообладнання увімкненої установки забороняється. | 7.2.6.3. Відкривати дверцята блока сигналізації, кришку пульта керування й захисні кожухи електрообладнання увімкненої установки забороняється. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.6.4 | 7.2.6.4. Ремонтні роботи в зоні променевого нагрівача електронно-променевої установки проводяться тільки після її вимкнення і накладання заземлення. | 7.2.6.4. Ремонтні роботи в зоні променевого нагрівача електронно-променевої установки проводяться тільки після її вимкнення і накладення заземлення. | Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.6.5 | 7.2.6.5. Рівень рентгенівського випромінювання електронно-променевих установок не повинен перевищувати значень, допустимих чинними санітарними нормами. У процесі експлуатації необхідно періодично проводити дозиметричний контроль. У разі, якщо рівень рентгенівського випромінювання перевищує допустимий, слід негайно припинити роботу на електронно-променевій установці та вжити заходів для його зниження. | 7.2.6.5. Рівень рентгенівського випромінювання електронно-променевих установок не повинен перевищувати значень, допустимих чинними санітарними нормами. У процесі експлуатації необхідно періодично проводити дозиметричний контроль. У разі, якщо рівень рентгенівського випромінювання перевищує допустимий, слід негайно припинити роботу на електронно-променевій установці та вжити заходів для його зниження. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.7 Назва | 7.2.7. Котли електродні | 7.2.7. Котли електродні | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.7.1 | 7.2.7.1. Вимоги цього підпункту поширюються на електродні водогрійні та парові котли незалежно від робочого тиску і температури нагріву води в них, які живляться від джерел струму промислової частоти напругою до і понад 1000 В, призначені для системи опалення, гарячого водо- і паропостачання житлових, комунально-побутових, громадських і виробничих будівель, споруд, промислових і сільськогосподарських установок. | 7.2.7.1. Вимоги цього пункту поширюються на електродні водогрійні та парові котли незалежно від робочого тиску і температури нагріву води в них, які живляться від джерел струму частоти 50 Гц напругою до і понад 1 кВ, призначені для системи опалення, гарячого водо- і паропостачання житлових, комунально-побутових, громадських і виробничих будівель, споруд, промислових і сільськогосподарських установок. | Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.7.2 | 7.2.7.2. В експлуатацію допускаються тільки електродні котли, виготовлені на підприємствах, що мають спеціальний дозвіл на таке виробництво і технічні засоби для забезпечення їхнього якісного виготовлення відповідно до вимог державного стандарту або технічних умов, узгоджених в установленому порядку. | 7.2.7.2. В експлуатацію допускаються тільки електродні котли, виготовлені на підприємствах, що мають спеціальний дозвіл на таке виробництво і технічні засоби для забезпечення їхнього якісного виготовлення відповідно до вимог державного стандарту або технічних умов, узгоджених в установленому порядку. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.7.3 | 7.2.7.3. Електродні парові котли напругою понад 1000 В допускаються в експлуатацію після проведення комплексу перевірок та випробувань під контролем органів Держгірпромнагляду та отримання акта-допуску на підключення до електричної мережі органів Держенергонагляду. | 7.2.7.3. Електродні парові котли на напругу понад 1 кВ підключаються до електричної мережі після проведення комплексу перевірок та випробувань під контролем органів Держгірпромнагляду та отримання акта огляду електроустановки відповідно до 5.4.11 цих Правил. | Уточнена вимога пункту Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.7.4 | 7.2.7.4. На кожному електродному котлі після його установки повинні бути нанесені фарбою на видному місці або на спеціальній табличці такі дані: граничні величини питомого електроопору котлової води при температурі 20°С, Ом • см; робоча напруга у кіловольтах; максимально допустимий струм в амперах; кількість фаз. | 7.2.7.4. На кожному електродному котлі після його установки повинні бути нанесені фарбою на видному місці або на спеціальній табличці такі дані: граничні значення питомого електроопору котлової води за температури 20 °С, Ом·см; кількість фаз. значення робочої напруги у кіловольтах; максимально допустиме значення сили струму в амперах; кількість фаз. | Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.7.5 | 7.2.7.5. Електродні котли і трубопроводи повинні мати теплову ізоляцію з матеріалу невеликої питомої ваги і низьким коефіцієнтом теплопровідності. Температура зовнішньої поверхні ізоляції не повинна перевищувати 45°С. | 7.2.7.5. Електродні котли і трубопроводи повинні мати теплову ізоляцію з матеріалу невеликої питомої ваги і низьким коефіцієнтом теплопровідності. Температура зовнішньої поверхні ізоляції не повинна перевищувати 45 °С. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.7.6 | 7.2.7.6. Електродні котли необхідно встановлювати в окремому приміщенні, у якому повинні бути передбачені дренажні пристрої для забезпечення аварійного та ремонтного відведення води із системи опалення або гарячого водозабезпечення. У цьому самому приміщенні можуть бути розміщені: інше технологічне обладнання, пристрої захисту й автоматики. | 7.2.7.6. Електродні котли необхідно встановлювати в окремому приміщенні, у якому повинні бути передбачені дренажні пристрої для забезпечення аварійного та ремонтного відведення води із системи опалення або гарячого водозабезпечення. У цьому самому приміщенні можуть бути розміщені: інше технологічне обладнання, пристрої захисту й автоматики. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.7.7 | 7.2.7.7. Електродні котли напругою до 1000 В дозволяється встановлювати у виробничих приміщеннях разом з іншим обладнанням. В електрокотельні напругою вище 1000 В повинно бути передбачене окреме приміщення для розміщення електротехнологічного персоналу. У цьому самому приміщенні можуть бути розташовані пульти телекерування, телевимірювань, а також пристрої захисту й автоматики. | 7.2.7.7. Електродні котли на напругу до 1 кВ дозволяється встановлювати у виробничих приміщеннях разом з іншим обладнанням. В електрокотельні напругою понад 1 кВ повинно бути передбачене окреме приміщення для розміщення електротехнологічних працівників. У цьому самому приміщенні можуть бути розташовані пульти телекерування, телевимірювань, а також пристрої захисту й автоматики. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.7.8 | 7.2.7.8. Водогрійний електродний котел повинен працювати на воді, яка має питомий електричний опір у межах, зазначених у паспорті котла. Перевірка цієї величини здійснюється перед пуском котла в експлуатацію або в разі зміни джерела водопостачання. | 7.2.7.8. Водогрійний електродний котел повинен працювати на воді, яка має питомий електричний опір у межах, зазначених у паспорті котла. Перевірка цієї величини здійснюється перед пуском котла в експлуатацію або в разі зміни джерела водопостачання. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.7.9 | 7.2.7.9. Підтримання необхідної величини питомого електричного опору котлової води в процесі роботи парового електродного котла здійснюється безперервною чи періодичною продувкою і добавками до конденсату живильної води згідно з виробничою інструкцією. | 7.2.7.9. Підтримання необхідного значення питомого електричного опору котлової води в процесі роботи парового електродного котла здійснюється безперервною чи періодичною продувкою і добавками до конденсату живильної води згідно з виробничою інструкцією. | Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.7.10 | 7.2.7.10. Виходячи з необхідності вирівнювання і дотримання графіка електроспоживання, забороняється експлуатувати електродні котли без автоматики, яка дозволяє їх роботу відповідно до графіка, заданого електропередавальною організацією. | 7.2.7.10. Виходячи з необхідності вирівнювання і дотримання графіка електроспоживання, забороняється експлуатувати електродні котли без автоматики, яка дозволяє їх роботу відповідно до графіка, заданого електропередавальною організацією. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.7.11 | 7.2.7.11. Електродні котли можуть працювати без постійного оперативного персоналу за наявності автоматичного керування, що забезпечує ведення нормального режиму роботи електродних котлів, а також за наявності захисту, що забезпечує зупинку котла в разі порушення режимів роботи із сигналізацією на пульт керування. При цьому повинна бути передбачена можливість зупинки котла з пульта керування. | 7.2.7.11. Електродні котли можуть працювати без постійного чергування оперативних працівників за наявності автоматичного керування, що забезпечує ведення нормального режиму роботи електродних котлів, а також за наявності захисту, що забезпечує зупинку котла в разі порушення режимів роботи із сигналізацією на пульт керування. При цьому повинна бути передбачена можливість зупинки котла з пульта керування. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.7.12 | 7.2.7.12. Значення струму в нормальному режимі роботи котла не повинно перевищувати розрахункове для даної установки і відповідати температурі води, що нагрівається, згідно з тепловим графіком. | 7.2.7.12. Значення сили струму в нормальному режимі роботи котла не повинно перевищувати розрахункове для даної установки і відповідати температурі води, що нагрівається, згідно з тепловим графіком. | Без змін Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.7.13 | 7.2.7.13. Допустимі коливання фазного струму в робочому режимі визначаються під час випробування котла і не повинні перевищувати вказаних в інструкції з експлуатації. Не допускається робота електродного котла при електричній потужності вище номінальної. | 7.2.7.13. Допустимі коливання фазного струму в робочому режимі визначаються під час випробування котла і не повинні перевищувати вказаних в інструкції з експлуатації. Не допускається робота електродного котла при електричній потужності вище номінальної. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.7.14 | 7.2.7.14. Електродний котел необхідно негайно вимкнути в разі: нещасного випадку; зникнення напруги на пристроях дистанційного, автоматичного керування і на контрольно-вимірювальних приладах; підвищення тиску в котлі вище допустимого на 10 %; припинення подачі чи зниження об’єму витрат води через водогрійний котел нижче мінімально допустимої, а також в інших випадках, передбачених інструкцією з експлуатації електродного котла. У виробничій інструкції можуть бути вказані й інші випадки, за яких електрокотли повинні бути аварійно вимкнені, а також указаний порядок усунення аварійного стану і пуску електродних котлів. | 7.2.7.14. Електродний котел необхідно негайно вимкнути в разі: нещасного випадку; зникнення напруги на пристроях дистанційного, автоматичного керування і на контрольно-вимірювальних приладах; підвищення значення тиску в котлі вище допустимого на 10 %; припинення подачі чи зниження об’єму витрат води через водогрійний котел нижче допустимого значення, а також в інших випадках, передбачених інструкцією з експлуатації електродного котла. У виробничій інструкції можуть бути вказані й інші випадки, за яких електрокотли повинні бути вимкнені, а також указані порядок усунення виявлених порушень роботи та порядок пуску електродних котлів. | Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.7.15 | 7.2.7.15. На кожен котел напругою понад 1000 В, установлений у котельні, повинен бути заведений журнал, у який заносяться дата, характер виду ремонту, огляду, заміна деталей, аварійні ситуації тощо. | 7.2.7.15. На кожен котел напругою понад 1 кВ, установлений у котельні, повинен бути заведений журнал, у який заносяться дата, характер виду ремонту, огляду, заміна деталей, аварійні ситуації тощо. | Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.2.7.16 | 7.2.7.16. Огляд електродних котлів, їх ремонт повинні виконуватись відповідно до графіків, затверджених особою, відповідальною за електрогосподарство, з урахуванням табл. 24 додатка 1, вимог заводів-виробників обладнання, виробничих інструкцій, реального стану обладнання. | 7.2.7.16. Огляд електродних котлів, їх ремонт повинні виконуватись відповідно до графіків, затверджених особою, відповідальною за електрогосподарство, з урахуванням табл. А.24, вимог підприємств-виробників обладнання, виробничих інструкцій, реального стану обладнання. | Заміна терміну Зміна нумерації таблиці |
|  | Розділ 7 Підрозділ 7.3 Назва | 7.3. Автономні електростанції | 7.3. Автономні електростанції | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.3.1 | 7.3.1. Вимоги цього підрозділу поширюються на автономні стаціонарні і пересувні джерела електричної енергії, такі як дизельні, бензинові, газотурбінні та інші електростанції одиничною потужністю до 1000 кВт (далі — автономні електростанції), що використовуються як основні або резервні джерела живлення струмоприймачів споживачів, але не працюють паралельно з електромережею електропередавальної організації. Вимоги цього підрозділу розповсюджуються також на вітрові електричні установки (ВЕУ) одиничною потужністю до 20 кВт, підключені до електромережі напругою 0,38 кВ споживачів електричної енергії. Автономні електростанції повинні експлуатуватись у відповідності до інструкції з експлуатації заводу-виробника. Схеми їх підключення до електромережі споживачів також повинні унеможливлювати подачу напруги в електромережу 0,22—0,38 кВ електропередавальної організації. | 7.3.1. Вимоги цього підрозділу поширюються на автономні стаціонарні і пересувні джерела електричної енергії, такі як дизельні, бензинові, газотурбінні та інші електростанції одиничною потужністю до 1000 кВт (далі — автономні електростанції), що використовуються як основні або резервні джерела живлення струмоприймачів споживачів, але не працюють паралельно з електромережею електропередавальної організації. Вимоги цього підрозділу розповсюджуються також на вітрові електричні установки (ВЕУ) одиничною потужністю до 20 кВт, підключені до електромережі напругою 0,38 кВ споживачів електричної енергії. Автономні електростанції повинні експлуатуватись у відповідності до інструкції з експлуатації підприємства-виробника. Схеми їх підключення до електромережі споживачів також повинні унеможливлювати подачу напруги в електромережу 0,22 кВ - 0,38 кВ електропередавальної організації. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.3.2 | 7.3.2. До експлуатації допускаються автономні електростанції, на яких повністю змонтовані, перевірені і випробувані в необхідному обсязі електрообладнання, пристрої захисту та автоматики, контрольно-вимірювальні прилади і сигналізація, засоби захисту. | 7.3.2. До експлуатації допускаються автономні електростанції, на яких повністю змонтовані, перевірені і випробувані в необхідному обсязі електрообладнання, пристрої захисту та автоматики, контрольно-вимірювальні прилади і сигналізація, засоби захисту. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.3.3 | 7.3.3. Під час приймання в експлуатацію автономної електростанції режим роботи нейтралі електростанції і захисні заходи з електробезпеки повинні відповідати режиму роботи нейтралі та захисним заходам, реалізованим в електромережі споживача. | 7.3.3. Під час прийняття в експлуатацію автономної електростанції режим роботи нейтралі електростанції і захисні заходи з електробезпеки повинні відповідати режиму роботи нейтралі та захисним заходам, реалізованим в електромережі споживача. | Заміна терміну |
|  | Розділ 7 пункт 7.3.4 | 7.3.4. Підключення автономної електростанції до електромережі споживача вручну дозволяється тільки за наявності блокувань між комутаційними апаратами, що унеможливлюють одночасну подачу напруги в мережу споживача і в мережу електропередавальної організації. | 7.3.4. Підключення автономної електростанції до електромережі споживача вручну дозволяється тільки за наявності блокувань між комутаційними апаратами, що унеможливлюють одночасну подачу напруги в мережу споживача і в мережу електропередавальної організації. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.3.5 | 7.3.5. Автоматичне ввімкнення резервної автономної електростанції у разі зникнення напруги з боку електромережі електропередавальної організації повинно здійснюватись за допомогою пристроїв автоматики, що забезпечують попереднє вимкнення комутаційних апаратів електроустановок споживача від мережі електропередавальної організації та наступну подачу напруги електроприймачам від автономної електростанції. При цьому наявність електромеханічного блокування в електромережі споживача є обов’язковою. | 7.3.5. Автоматичне увімкнення резервної автономної електростанції у разі зникнення напруги з боку електромережі електропереда-вальної організації повинно здійснюватись за допомогою пристроїв автоматики, що забезпечують попереднє вимкнення комутаційних апаратів електроустановок споживача від мережі електропередавальної організації та наступну подачу напруги електроприймачам від автономної електростанції. При цьому наявність електромеханічного блокування в електромережі споживача є обов’язковою. | Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.3.6 | 7.3.6. Перед уведенням в експлуатацію автономної електростанції споживач повинен розробити та узгодити з електропередавальною організацією інструкцію про порядок включення в роботу автономної електростанції та положення про взаємовідносини з електропередавальною організацією в частині оперативно-диспетчерського керування. Інструкція про порядок включення в роботу автономної електростанції обов'язково повинна включати: - список осіб споживача, які мають право оперативних переговорів з оперативним персоналом електропередавальної організації та право оперативних перемикань; - наказ про призначення особи, відповідальної за технічний стан і експлуатацію автономної електростанції; - номери телефонів диспетчерського зв'язку електропередавальної організації; - узгоджену електропередавальною організацією електричну схему приєднання автономної електростанції до мережі електропередавальної організації. | 7.3.6. Перед уведенням в експлуатацію автономної електростанції споживач повинен розробити та узгодити з електропередавальною організацією інструкцію про порядок включення її в роботу та положення про взаємовідносини з електропередавальною організацією, що включатиме розділ «оперативне керування». Інструкція про порядок включення в роботу автономної електростанції обов'язково повинна містити: - список осіб споживача, які мають право оперативних переговорів з оперативними працівниками електропередавальної організації та право оперативних перемикань; - наказ про призначення особи, відповідальної за технічний стан і експлуатацію автономної електростанції; - номери телефонів диспетчерського зв'язку електропередавальної організації; - узгоджену електропередавальною організацією електричну схему приєднання автономної електростанції до мережі електропередавальної організації. | Редакційна правка відповідно до розділу 5.6.2 Заміна терміну |
|  | Розділ 7 пункт 7.3.7 | 7.3.7. Для обслуговування автономної електростанції та забезпечення її справного технічного стану повинні бути призначені працівники, підготовлені згідно з вимогами Правил, і такі, що мають відповідну групу з електробезпеки. Обслуговуючі працівники у своїх діях повинні керуватися вимогами заводу-виробника електростанції, інструкції щодо її обслуговування й експлуатації, інших НД та цих Правил. | 7.3.7. Для обслуговування автономної електростанції та забезпечення її справного технічного стану повинні бути призначені працівники, підготовлені згідно з вимогами цих Правил, і такі, що мають відповідну групу з електробезпеки. Працівники, які обслуговують автономні електростанції, у своїх діях повинні керуватися вимогами підприємства-виробника електростанції, інструкції щодо її обслуговування й експлуатації, інших НД та цих Правил. | Уточнення пункту |
|  | Розділ 7 пункт 7.3.8 | 7.3.8. На кожну автономну електростанцію повинні бути встановлені регламент технічного обслуговування її обладнання, технологія і періодичність регламентних робіт. Регламент технічного обслуговування повинен передбачати: візуальний огляд обладнання; контроль кріплення обладнання і вузлів; перевірку справності систем автоматики, захистів і діагностики (у тому числі тестування), стану ЗВТ; проведення спеціальних вимірів, перевірок, регулювання і змащення вузлів, облік окремих деталей, що вичерпали ресурс; заміну масла, деталей чи вузлів, зношених у процесі експлуатації; відновлення лакофарбових покрить у разі їхнього пошкодження; перевірку й випробування електрообладнання. Технічне обслуговування та ремонт ВЕУ повинні проводитися в денний час доби. | 7.3.8. На кожну автономну електростанцію повинні бути встановлені регламент технічного обслуговування її обладнання, технологія і періодичність регламентних робіт. Регламент технічного обслуговування повинен передбачати: візуальний огляд обладнання; контроль кріплення обладнання і вузлів; перевірку справності систем автоматики, захистів і діагностики (у тому числі тестування), стану ЗВТ; проведення спеціальних вимірів, перевірок, регулювання і змащення вузлів, облік окремих деталей, що вичерпали ресурс; заміну масла, деталей чи вузлів, зношених у процесі експлуатації; відновлення лакофарбових покриттів у разі їхнього пошкодження; перевірку й випробування електрооблад-нання. Технічне обслуговування та ремонт ВЕУ повинні проводитися в денний час доби. | Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.3.9 | 7.3.9. Для кожного виду технічного обслуговування та ремонту автономної електростанції повинен бути визначений термін з урахуванням документації заводу-виробника. Огляд станції, що перебуває у резерві, повинен проводитися не рідше ніж один раз на три місяці. | 7.3.9. Для кожного виду технічного обслуговування та ремонту автономної електростанції повинен бути визначений термін з урахуванням документації підприємства-виробника. Огляд станції, що перебуває у резерві, повинен проводитися не рідше ніж один раз на 3 місяці. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.3.10 | 7.3.10. Відомості про готовність до пуску автономної електростанції, тривалість її роботи на неробочому ході або під навантаженням, а також результати оглядів і перевірок роботи станції повинні оформлюватися в експлуатаційному журналі (формулярі) та відображатись на електричній схемі (макеті). | 7.3.10. Відомості про готовність до пуску автономної електростанції, тривалість її роботи на НХ або під навантагою, а також результати оглядів і перевірок роботи станції повинні оформлятися в експлуатаційному журналі (формулярі) та відображатись на електричній схемі (макеті). | Заміна поняття Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.3.11 | 7.3.11. Особливості експлуатації ВЕУ полягають у: можливості установлення без огородження і розміщення її під відкритим небом; основному обладнанні ВЕУ, розташованому на висоті; електромагнітному випромінюванні від ВЕУ, яке може впливати на роботу систем радіозв’язку; неможливості сталого забезпечення виробництва електроенергії; розкиданні деталей на значні відстані в разі аварійного руйнування ротора ВЕУ; високому ступені автоматизації керування роботою ВЕУ; залежності роботи ВЕУ від швидкості вітру, що вимагає прийняття спеціальних рішень щодо організації та обсягів приймальних випробувань, комплектації документацією і технічними засобами. | 7.3.11. Особливості експлуатації ВЕУ полягають у: можливості установлення без огородження і розміщення її під відкритим небом; основному обладнанні ВЕУ, розташованому на висоті; електромагнітному випромінюванні від ВЕУ, яке може впливати на роботу систем радіозв’язку; неможливості сталого забезпечення виробництва електроенергії; розкиданні деталей на значні відстані в разі аварійного руйнування ротора ВЕУ; високому ступені автоматизації керування роботою ВЕУ; залежності роботи ВЕУ від швидкості вітру, що вимагає прийняття спеціальних рішень щодо організації та обсягів приймальних випробувань, комплектації документацією і технічними засобами. | Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.3.12 | 7.3.12. Метеорологічне забезпечення є одним із складових чинників щодо забезпечення надійної експлуатації ВЕУ. До завдань метеорологічного забезпечення повинні входити: вимірювання і реєстрація фактичних параметрів вітру (напрямок і швидкість) на території розташування ВЕУ; одержання поточних і прогнозованих метеоданих Державної гідрометеорологічної служби (далі — метеорологічна служба) для даної місцевості. На підставі прогнозованих метеоданих слід планувати ведення оптимального режиму роботи ВЕУ та загалом уживати заходів для запобігання і зменшення збитків від стихійних явищ. | 7.3.12. Метеорологічне забезпечення є одним із складових чинників щодо забезпечення надійної експлуатації ВЕУ. До завдань метеорологічного забезпечення повинні входити: вимірювання і реєстрація фактичних параметрів вітру (напрямок і швидкість) на території розташування ВЕУ; одержання поточних і прогнозованих метеоданих Державної гідрометеорологічної служби (далі — метеорологічна служба) для даної місцевості. На підставі прогнозованих метеоданих слід планувати ведення оптимального режиму роботи ВЕУ та загалом уживати заходів для запобігання і зменшення збитків від стихійних явищ. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.3.13 | 7.3.13. Споживачі, що мають ВЕУ, повинні регулярно одержувати від місцевої метеорологічної служби такі поточні дані: швидкість і напрямок вітру; температура, атмосферний тиск і вологість; кількість і вид опадів; утворення ожеледі; штормові попередження. Обсяг метеорологічних прогнозів, терміни і порядок їх надання споживачу повинні бути погоджені ними з місцевою метеорологічною службою. | 7.3.13. Споживачі, що мають ВЕУ, повинні регулярно одержувати від місцевої метеорологічної служби такі поточні дані: швидкість і напрямок вітру; температура, атмосферний тиск і вологість; кількість і вид опадів; утворення ожеледі; штормові попередження. Обсяг метеорологічних прогнозів, терміни і порядок їх надання споживачу повинні бути погоджені ними з місцевою метеорологічною службою. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.3.14 | 7.3.14. У разі відсутності на ВЕУ засобів вимірювальної техніки, що реєструють швидкість і напрямок вітру, споживачі повинні встановлювати метеовишки з вітровимірювальними приладами, що реєструють параметри в безперервному режимі. Експлуатація ВЕУ без реєстраторів швидкості і напрямку вітру забороняється. Пуск ВЕУ забороняється у разі сейсмічних та інших природних впливів (обмерзання, паморозь, град, снігопад), що перевищують допустимі показники, наведені в заводській документації чи інструкції з експлуатації. | 7.3.14. У разі відсутності на ВЕУ засобів вимірювальної техніки, що реєструють швидкість і напрямок вітру, споживачі повинні встановлювати метеовишки з вітровимірювальними приладами, що реєструють параметри в безперервному режимі. Експлуатація ВЕУ без реєстраторів швидкості і напрямку вітру забороняється. Пуск ВЕУ забороняється у разі сейсмічних та інших природних впливів (обмерзання, паморозь, град, снігопад), що перевищують допустимі показники, наведені в документації підприємства-виробника чи інструкції з експлуатації. | Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.3.15 | 7.3.15. На ВЕУ з асинхронними генераторами повинна здійснюватися компенсація реактивної потужності, споживаної генераторами. Експлуатація ВЕУ без необхідної компенсації реактивної потужності не допускається. | 7.3.15. На ВЕУ з асинхронними генераторами повинна здійснюватися компенсація реактивної потужності, споживаної генераторами. Експлуатація ВЕУ без необхідної компенсації реактивної потужності не допускається. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.3.16 | 7.3.16. Система автоматичного керування і контролю ВЕУ, крім загальних задач автономної електростанції споживача з вироблення електричної енергії, повинна забезпечувати: стійке підтримання номінального навантаження незалежно від швидкості вітру; надійне обмеження частоти обертання ротора в допустимих межах у разі миттєвого скидання електричного навантаження, пов’язаного з відключенням ВЕУ від електричної мережі споживача і можливістю пошкодження вітроколеса; орієнтацію ротора (контроль орієнтації) за напрямком вітру; аварійну зупинку ВЕУ. | 7.3.16. Система автоматичного керування і контролю ВЕУ, крім загальних задач автономної електростанції споживача з виробництва електричної енергії, повинна забезпечувати: стійке підтримання номінальної навантаги незалежно від швидкості вітру; надійне обмеження частоти обертання ротора в допустимих межах у разі миттєвого скидання електричної навантаги, пов’язаної з відключенням ВЕУ від електричної мережі споживача і можливістю пошкодження вітроколеса; орієнтацію ротора (контроль орієнтації) за напрямком вітру; аварійну зупинку ВЕУ. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.3.17 | 7.3.17. Автономна електростанція повинна бути негайно зупинена дією захистів або відключена оперативним персоналом у випадках, передбачених пунктом 6.5.17, а також за умов: витікання масла; перевантаження генератора потужністю понад допустимі значення; підвищення частоти обертання ротора понад допустиму величину; швидкості вітру, яка перевищує значення швидкості, установлене заводом-виробником; виникнення сейсмічних та інших природних явищ (обмерзання, паморозь, град, снігопад, що перевищують допустимі показники, наведені в заводській документації). | 7.3.17. Автономна електростанція повинна бути негайно зупинена дією захистів або відключена оперативними працівниками у випадках, передбачених пунктом 6.5.17, а також за умов: витікання масла; перевантаження генератора потужністю понад допустимі значення; підвищення частоти обертання ротора понад допустиме значення; швидкості вітру, яка перевищує значення швидкості, установлене підприємством-виробником; виникнення сейсмічних та інших природних явищ (обмерзання, паморозь, град, снігопад, що перевищують допустимі показники, наведені в документації підприємства-виробника). | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.3.18 | 7.3.18. Автономна електростанція повинна бути відключена від мережі і зупинена за рішенням особи, відповідальної за електрогосподарство, у разі: виявлення несправностей у її механізмах і системах; виходу з ладу окремих каналів захисту й діагностики; одержання повідомлення про прогнозований сейсмічний вплив; виникнення зовнішніх умов, небезпечних для експлуатації. | 7.3.18. Автономна електростанція повинна бути відключена від мережі і зупинена за рішенням особи, відповідальної за електрогосподарство, у разі: виявлення несправностей у її механізмах і системах; виходу з ладу окремих каналів захисту й діагностики; одержання повідомлення про прогнозований сейсмічний вплив; виникнення зовнішніх умов, небезпечних для експлуатації. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.3.19 | 7.3.19. Під час оформлення договору про постачання електричної енергії, акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності між електропередавальною організацією і споживачем повинні бути вказані наявність автономних електростанцій, схеми їхніх увімкнень, їх установлена потужність і значення номінальної напруги. | 7.3.19. Під час оформлення договору про постачання електричної енергії, акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності між електропередавальною організацією і споживачем повинні бути вказані наявність автономних електростанцій, схеми їхніх увімкнень, їх установлена потужність і значення номінальної напруги. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.3.20 | 7.3.20. Профілактичні випробування та вимірювання параметрів електрообладнання (крім генераторів), заземлювальних пристроїв, апаратів, проводів і кабелів тощо проводять згідно з відповідними таблицями додатка 1. Випробування генераторів проводиться згідно з ГКД 34.20.302-2002 та вимогами заводу виробника. | 7.3.20. Профілактичні випробування та вимірювання параметрів електрообладнання (крім генераторів), заземлювальних пристроїв, апаратів, проводів і кабелів тощо проводять згідно з відповідними таблицями додатка А. Випробування генераторів проводиться згідно з СОУ-Н ЕЕ 20.302 та вимогами підприємства-виробника. | Введено новий НД Заміна терміну |
|  | Розділ 7 Підрозділ 7.4 Назва | 7.4. Електроустановки у вибухонебезпечних зонах | 7.4. Електроустановки у вибухонебезпечних зонах | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.4.1 Назва | 7.4.1 Вимоги до обладнання і персоналу. Приймання обладнання в експлуатацію | 7.4.1 Вимоги до обладнання і працівників. Прийняття обладнання в експлуатацію | Заміна термінів |
|  | Розділ 7 пункт 7.4.1.1 | 7.4.1.1. Вимоги цього підрозділу поширюються на всі види електроустановок, які розміщуються у вибухонебезпечних зонах, класифікованих згідно з ДНАОП 0.00-1.32-2001, усередині і поза приміщеннями. | 7.4.1.1. Вимоги цього підрозділу поширюються на всі види електроустановок, які розміщуються у вибухонебезпечних зонах, класифікованих згідно з НПАОП 40.1-1.32, усередині і поза приміщеннями. | Зміна класифікації НД |
|  | Розділ 7 пункт 7.4.1.2 | 7.4.1.2. Монтаж, випробування, налагодження, експлуатацію і ремонт електроустановок, установлених у вибухонебезпечних зонах, необхідно виконувати з дотриманням вимог цих Правил, ПБЕЕ та інструкцій заводів-виробників електрообладнання та санітарних норм, правил і інструкцій. | 7.4.1.2. Монтаж, випробування, налагодження, експлуатацію і ремонт електроустановок, установлених у вибухонебезпечних зонах, необхідно виконувати з дотриманням вимог цих Правил, ПБЕЕС та інструкцій підприємств-виробників електрообладнання та санітарних норм, правил і інструкцій. | Заміна скорочення НД Заміна терміну |
|  | Розділ 7 пункт 7.4.1.3 | 7.4.1.3. До експлуатації у вибухонебезпечних зонах допускається вітчизняне або імпортне електрообладнання, яке відповідає вимогам державних стандартів України, розділу 4 ДНАОП 0.00-1.32-2001 та цим Правилам. Застосування у вибухонебезпечних зонах електрообладнання загального призначення визначається розробником технології і підтверджується висновком випробувальної організації, акредитованої в установленому порядку та рішенням Держгірпромнагляду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 № 1631 «Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами». | 7.4.1.3. До експлуатації у вибухонебезпечних зонах допускається вітчизняне або імпортне електрообладнання, яке відповідає вимогам державних стандартів України, розділу 4 НПАОП 40.1-1.32 та цим Правилам. Застосування у вибухонебезпечних зонах електрообладнання загального призначення визначається розробником технології і підтверджується висновком випробувальної організації, акредитованої в установленому порядку та рішенням Держгірпромнагляду відповідно до Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами. | Зміна класифікації НД |
|  | Розділ 7 пункт 7.4.1.4 | 7.4.1.4. Для приймання в експлуатацію електроустановки або технологічної установки, розміщеної у вибухонебезпечних зонах, надаються документи, наведені в додатку 3. До початку експлуатації електрообладнання у вибухонебезпечних зонах на нього необхідно мати експлуатаційні паспорти або окремі карти, у яких разом з паспортними даними необхідно занести результати приймальних і профілактичних випробувань, вимірів параметрів вибухозахисту (ширина і довжина щілини, значення надлишкового тиску тощо), ремонтів, а також аварії і дефекти. Усі записи підписує особа, відповідальна за електрогосподарство споживача. | 7.4.1.4. Для прийняття в експлуатацію електроустановки або технологічної установки, розміщеної у вибухонебезпечних зонах, надаються документи, наведені в додатку В. До початку експлуатації електрообладнання у вибухонебезпечних зонах на нього необхідно мати експлуатаційні паспорти або окремі карти, у яких разом з паспортними даними необхідно занести результати приймальних і профілактичних випробувань, вимірів параметрів вибухозахисту (ширина і довжина щілини, значення надлишкового тиску тощо), ремонтів, а також аварії і дефекти. Усі записи підписує особа, відповідальна за електрогосподарство споживача. | Заміна терміну |
|  | Розділ 7 пункт 7.4.1.5 | 7.4.1.5. При кожному пошкодженні вибухозахищеного електрообладнання особа, відповідальна за електрогосподарство споживача, складає акт або робить запис у паспорті обладнання, запис дати про пошкодження та його причини, а також запис про їх усунення. Форму експлуатаційного паспорта (карти) затверджує особа, відповідальна за електрогосподарство споживача. | 7.4.1.5. При кожному пошкодженні вибухозахищеного електрообладнання особа, відповідальна за електрогосподарство споживача, складає акт або робить запис у паспорті обладнання, запис дати про пошкодження та його причини, а також запис про їх усунення. Форму експлуатаційного паспорта (карти) затверджує особа, відповідальна за електрогосподарство споживача. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.4.1.6 | 7.4.1.6. Монтаж, випробування, налагодження, експлуатацію, ремонт вибухозахищеного електрообладнання повинні виконувати кваліфіковані працівники, які пройшли теоретичне і практичне навчання та перевірку знань цих Правил, ПБЕЕ, ДНАОП 0.00-1.32-01, ПУЭ, будівельних норм, інструкцій заводів-виробників із способів монтажу, налагодження, експлуатації, випробування і ремонту цього електрообладнання. | 7.4.1.6. Монтаж, випробування, налагодження, експлуатацію, ремонт вибухозахищеного електрообладнання повинні виконувати кваліфіковані працівники, які пройшли теоретичне і практичне навчання та перевірку знань цих Правил, ПБЕ, ПБЕЕС, ПУЕ, будівельних норм, інструкцій підприємств-виробників із способів монтажу, налагодження, експлуатації, випробування і ремонту цього електрообладнання. | Зміна класифікації НД |
|  | Розділ 7 пункт 7.4.1.7 | 7.4.1.7. Новозмонтована чи реконструйована електроустановка повинна прийматись в експлуатацію у порядку, установленому цими Правилами, вимогами викладеними в додатку 4 цих Правил. Умикати в роботу вибухозахищене електрообладнання необхідно з дотриманням вимог інструкцій заводів-виробників і виробничих інструкцій. Приймання в експлуатацію електроустановок здійснюється комісією в складі представників Держгірпромнагляду, пусконалагоджувальної організації і особи, відповідальної за електрогосподарство споживача та виробничих інструкцій споживача. Приймання в експлуатацію електроустановок з дефектами або недоробками забороняється. | 7.4.1.7. Новозмонтована чи реконструйована електроустановка повинна прийматись в експлуатацію у порядку, установленому цими Правилами, вимогами, викладеними в додатку Г цих Правил. Вмикати в роботу вибухозахищене електрообладнання необхідно з дотриманням вимог інструкцій підприємств-виробників і виробничих інструкцій. Результати обстеження електроустановки оформляються актом огляду електроустановки відповідно до 5.4.11 та 5.4.12 цих Правил. Акт огляду електроустановки складається комісією у складі: особи, відповідальної за електрогосподарство, та представників органу Держгірпромнагляду, генерального підрядника (будівельно – монтажної організації) та пусконалагоджувальної організації. Підключення електроустановки до електричної мережі здійснюється відповідно до вимог 5.4.11 цих Правил. Прийняття в експлуатацію електроустановок з дефектами або недоробками забороняється. | Надано роз’яснення відповідно до розділу 5.4 та проведені редакційні правки |
|  | Розділ 7 пункт 7.4.2. Назва | 7.4.2. Експлуатація і ремонт. Профілактичні випробування | 7.4.2. Експлуатація і ремонт. Профілактичні випробування | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.4.2.1 Розділ 7 пункт 7.4.2.1 продовження Розділ 7 пункт 7.4.2.1 продовження Розділ 7 пункт 7.4.2.1 продовження | 7.4.2.1. При виконанні окремих експлуатаційних робіт у вибухонебезпечних зонах необхідно дотримуватись: - електроустановки, виведені з роботи більш ніж на добу, перед увімкненням у роботу повинні оглядатися електротехнічним персоналом у обсягах, регламентованих виробничими інструкціями та цими Правилами; - електроустановки, що перебувають у гарячому резерві, повинні бути повністю готові до негайного введення в роботу. Ця готовність перевіряється періодичним їх уключенням із записом в журналі, у терміни, обумовлені інструкціями, з урахуванням виробничих умов. Щомісяця необхідно робити короткочасний пуск резервного електрообладнання; - у процесі експлуатації забороняється перевищувати допустимі режими роботи та навантаження вибухозахищеного електрообладнання, проводів та кабелів; - у трубних електропроводках, прокладених у сирих і особливо сирих приміщеннях, не рідше одного разу на місяць необхідно зливати конденсат з водозбірних трубок з подальшою їх герметизацією; - у споживача, де є зона класів 20, 21 та 22, небезпечних щодо вибуху горючого пилу та/або волокон, у відповідності до виробничої інструкції, але не рідше одного разу на місяць, необхідно вимірювати в повітрі концентрацію пилу та/або волокон на технологічному обладнанні, що працює; - на кришках оболонок електрообладнання загального призначення з захистом 1Р54, що експлуатується у вибухонебезпечній зоні 22, повинні бути зроблені попереджувальні написи "Відкривати, вимкнувши від мережі"; - ущільнення та пристосування, що забезпечують захист приміщень підстанцій, трансформаторних пунктів та інших електроустановок від проникнення пилу і горючих волокон, необхідно підтримувати справними. Двері тамбурів і приміщень з вибухонебезпечними зонами необхідно тримати в закритому положенні; - запобігати і не допускати нагромадження пилу та/або волокон на внутрішніх та/або зовнішніх поверхнях електрообладнання й електропроводок; - очищати приміщення, електрообладнання, електропроводки від пилу та/або волокон пиловідсмоктувальною установкою з іскробезпечним наконечником на кінці шланга; - в електроустановках напругою до 1000 В з ізольованою нейтраллю не рідше ніж один раз на місяць перевіряти звукову сигналізацію пристрою контролю ізоляції і цілісність пробивного запобіжника. Стан пробивних запобіжників перевіряти також у разі підозри у їхньому спрацюванні; - у мережах постійного струму не рідше ніж один раз на місяць перевіряти звукову сигналізацію пристрою контролю ізоляції мережі; - заміну плавких вставок проводити після виходу їх з ладу. Інформацію про заміну плавких вставок записувати в оперативний журнал чи експлуатаційний паспорт. Експлуатувати плавкі вставки з витоком наповнювача, тріщинами й іншими дефектами корпуса забороняється; - регулярно, у терміни, установлені виробничою інструкцією, змащувати поверхні тертя і замінювати мастило в пилонепроникних з'єднаннях типу "метал до металу"; - еластичні ущільнювачі, призначені для захисту електрообладнання від проникнення пилу, волокон, бризок води або технологічних розчинів, тримати справними; - систематично контролювати температуру вузлів електрообладнання, конструкцією якого передбачено такий контроль. Максимальна температура зовнішніх поверхонь електрообладнання, установленого на виробництвах, небезпечних щодо запалення або вибуху пилу та/чи волокон, повинна бути на 75° C нижче температури тління чи самозапалювання для осілого пилу і не більше 2/3 температури самозапалювання пилу, що міститься у повітрі. У разі, якщо за рахунок ужитих заходів неможливо забезпечити на електрообладнанні шар пилу менше 5 мм, електрообладнання повинне бути перевірене на реальне нагрівання його зовнішньої поверхні відповідно до пункту 4.6.9 ДНАОП 0.00-1.32-01. Такі випробування проводять спеціально вповноважені випробувальні організації; - після кожного від'єднання, приєднання або переміщення електрообладнання перед його ввімкненням проводити вимірювання опору заземлювального пристрою, а при живленні від мережі напругою до 1000 В з глухо заземленою нейтралею, крім того, опір петлі "фаза-нуль"; - контролювати і не допускати роботу електрообладнання при зменшенні нижче встановленого рівня масла (вид вибухозахисту "Масляне заповнення оболонки"), висоти шару кварцового піску (вид вибухозахисту "Кварцове заповнення оболонки"), тиску в оболонці з видом вибухозахисту "Заповнення або продування оболонки захисним газом з надлишковим тиском"; - зупиняти роботу установки при виявленні пошкодження зовнішньої оболонки електрообладнання, кабелю або труб електропроводок; - електроустановку, що автоматично вимкнулась, забороняється вмикати без з'ясування і усунення причин її вимкнення. | 7.4.2.1. При виконанні окремих експлуатаційних робіт у вибухонебезпечних зонах необхідно діяти наступним чином: - електроустановки, виведені з роботи більш ніж на добу, перед увімкненням у роботу повинні оглядатися електротехнічними працівниками у обсягах, регламентованих виробничими інструкціями та цими Правилами; - електроустановки, що перебувають у гарячому резерві, повинні бути повністю готові до негайного введення в роботу. Ця готовність перевіряється періодичним їх включенням із записом в оперативному журналі, у терміни, обумовлені інструкціями, з урахуванням виробничих умов. Щомісяця необхідно робити короткочасний пуск резервного електрообладнання із записом в оперативному журналі; - у процесі експлуатації забороняється перевищувати допустимі режими роботи та навантаги вибухозахищеного електрообладнання, проводів та кабелів; - у трубних електропроводках, прокладених у сирих і особливо сирих приміщеннях, не рідше одного разу на місяць необхідно зливати конденсат з водозбірних трубок з подальшою їх герметизацією, про що робиться запис в паспорті відповідного електрообладнання; - у споживача, де є зона класів 20, 21 та 22, небезпечних щодо вибуху горючого пилу та/або волокон, у відповідності до виробничої інструкції, але не рідше одного разу на місяць, необхідно вимірювати в повітрі концентрацію пилу та/або волокон на технологічному обладнанні, що працює, про що робиться запис у відповідному журналі або складається протокол виконаних вимірів; - на кришках оболонок електрообладнання загального призначення з захистом 1Р54, що експлуатується у вибухонебезпечній зоні 22, повинні бути зроблені попереджувальні написи "Відкривати, вимкнувши від мережі"; - ущільнення та пристосування, що забезпечують захист приміщень підстанцій, трансформаторних пунктів та інших електроустановок від проникнення пилу і горючих волокон, необхідно підтримувати справними. Двері тамбурів і приміщень з вибухонебезпечними зонами необхідно тримати замкненими; - запобігати і не допускати скупчення пилу та/або волокон на внутрішніх та/або зовнішніх поверхнях електрообладнання й електропроводок; - очищати приміщення, електрообладнання, електропроводки від пилу та/або волокон пиловідсмоктувальною установкою з іскробезпечним наконечником на кінці шланга; - в електроустановках напругою до 1 кВ з ізольованою нейтраллю – не рідше ніж один раз на місяць перевіряти звукову сигналізацію пристрою контролю ізоляції і цілісність пробивного запобіжника, про що робиться запис в оперативному журналі. Стан пробивних запобіжників перевіряється також у разі підозри у їх спрацьовуванні; - у мережах постійного струму – не рідше ніж один раз на місяць перевіряти, із записом в оперативному журналі, звукову сигналізацію пристрою контролю ізоляції мережі; - заміну плавких вставок проводити після виходу їх з ладу. Інформацію про заміну плавких вставок записувати в оперативний журнал чи експлуатаційний паспорт. Експлуатувати плавкі вставки з витоком наповнювача, тріщинами й іншими дефектами корпуса забороняється; - регулярно, у терміни, установлені виробничою інструкцією, змащувати поверхні тертя і замінювати мастило в пилонепроникних з'єднаннях типу "метал до металу"; - еластичні ущільнювачі, призначені для захисту електрообладнання від проникнення пилу, волокон, бризок води або технологічних розчинів, тримати справними; Максимальне значення температури зовнішніх поверхонь електрообладнання, установленого на виробництвах, небезпечних щодо запалення або вибуху пилу та/чи волокон, повинно бути на 75° C нижче температури тління чи самозапалювання для осілого пилу і не більше 2/3 значення температури самозапалювання пилу, що міститься у повітрі.У разі, якщо за рахунок вжитих заходів неможливо забезпечити на електрообладнанні шар пилу менше 5 мм, електрообладнання повинне бути перевірене на реальне нагрівання його зовнішньої поверхні відповідно до пункту 4.6.9 НПАОП 40.1-1.32. Такі випробування проводять спеціально вповноважені випробувальні організації; - після кожного від’єднання, приєднання або переміщення електрообладнання перед його увімкненням проводити в мережах з ізольованою нейтраллю вимірювання опору заземлювального пристрою, а при живленні від мережі напругою до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю, крім того, вимірювати опір петлі "фаза-нуль" з наступною перевіркою кратності струму однофазного короткого замикання до струму уставки захисних пристроїв (автоматичий вимикач, вставка запобіжника); - контролювати і не допускати роботу електрообладнання при зменшенні нижче встановленого рівня масла (вид вибухозахисту "Масляне заповнення оболонки"), висоти шару кварцового піску (вид вибухозахисту "Кварцове заповнення оболонки"), тиску в оболонці з видом вибухозахисту "Заповнення або продування оболонки захисним газом з надлишковим тиском"; - зупиняти роботу установки при виявленні пошкодження зовнішньої оболонки електрообладнання, кабелю або труб електропроводок; - електроустановку, що автоматично вимкнулась, забороняється вмикати без з'ясування і усунення причин її вимкнення. | Доповнення зроблено для здійснення контролю за проведеною роботою Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.4.2.2 | 7.4.2.2. Температура вибухозахищеного електрообладнання не повинна перевищувати значень, наведених у табл. 7.2—7.4. Таблиця 7.2 ДЛЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, ВИГОТОВЛЕНОГО ЗГІДНО З ВИМОГАМИ ПРАВИЛ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИБУХОЗАХИЩЕНОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ (ДАЛІ — ПВВЕ) Температура, °С Температурний клас 360 240 140 100 А Б Г Д Таблиця 7.3 ДЛЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, ВИГОТОВЛЕНОГО ЗГІДНО З ДЕРЖАВНИМИ СТАНДАРТАМИ Температура, °С Температурний клас 450 300 200 135 100 85 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Таблиця 7.4 ДЛЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, ВИГОТОВЛЕНОГО ЗГІДНО З ВИМОГАМИ ПРАВИЛ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИБУХОЗАХИЩЕНОГО І РУДНИЧНОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ (ПВВРЕ) Температура, °С Група вибухонебезпечних сумішей 450 300 200 135 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 | 7.4.2.2. Температура вибухозахищеного електрообладнання не повинна перевищувати значень, наведених у табл. 7.2—7.4. Таблиця 7.2 ДЛЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, ВИГОТОВЛЕНОГО ЗГІДНО З ВИМОГАМИ ПРАВИЛ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИБУХОЗАХИЩЕНОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ (ДАЛІ — ПВВЕ) Температура, °С Температурний клас 360 240 140 100 А Б Г Д Таблиця 7.3 ДЛЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, ВИГОТОВЛЕНОГО ЗГІДНО З ДЕРЖАВНИМИ СТАНДАРТАМИ Температура, °С Температурний клас 450 300 200 135 100 85 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Таблиця 7.4 ДЛЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, ВИГОТОВЛЕНОГО ЗГІДНО З ВИМОГАМИ ПРАВИЛ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИБУХОЗАХИЩЕНОГО І РУДНИЧНОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ (ПВВРЕ) Температура, °С Група вибухонебезпечних сумішей 450 300 200 135 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.4.2.3 Розділ 7 пункт 7.4.2.3 продовження | 7.4.2.3. Терміни очищення від пилу та/або волокон обумовлюються в експлуатаційних інструкціях. Очищення необхідно проводити не рідше ніж: - два рази на рік - у приміщеннях підстанцій, трансформаторних пунктів та інших електроустановок; - один раз на місяць - на виробництвах, де існує небезпека вибуху пилу та/або волокон; - один раз на місяць - на електричних машинах з нормальним іскрінням (машини постійного струму, колекторні та ін.), на внутрішніх та/або зовнішніх нагрітих поверхнях електрообладнання й електропроводок; - один раз на два місяці - на електрообладнанні, установленому на механізмах, що піддаються трясінню, вібрації тощо; - чотири рази на місяць - у приміщеннях зі значними виробничими виділеннями пилу чи волокон на освітлювальній арматурі (скляні ковпаки, рефлектори, металеві частини тощо) і на лампах всіх видів; - два рази на місяць - у приміщеннях з незначними виробничими виділеннями пилу чи волокон і два рази на рік - у зовнішніх установках; - один раз на рік - для іншого електрообладнання. Якщо шар осілого пилу (волокон) на зовнішніх поверхнях оболонок електрообладнання більший ніж 5 мм, поверхні очищаються достроково. | 7.4.2.3. Терміни очищення від пилу та/або волокон обумовлюються в експлуатаційних інструкціях. Очищення необхідно проводити не рідше ніж: - два рази на рік – у приміщеннях підстанцій, трансформаторних пунктів та інших електроустановок; - один раз на місяць – на виробництвах, де існує небезпека вибуху пилу та/або волокон; - один раз на місяць – на електричних машинах з нормальним іскрінням (машини постійного струму, колекторні тощо), на внутрішніх та/або зовнішніх нагрітих поверхнях електрообладнання й електропроводок; - один раз на два місяці – на електрооблад-нанні, установленому на механізмах, що піддаються трясінню, вібрації тощо; - чотири рази на місяць – у приміщеннях зі значними виробничими виділеннями пилу чи волокон на освітлювальній арматурі (скляні ковпаки, рефлектори, металеві частини тощо) і на лампах всіх видів; - два рази на місяць – у приміщеннях з незначними виробничими виділеннями пилу чи волокон і два рази на рік - у зовнішніх установках; - один раз на рік – для іншого електрооблад-нання. Якщо шар осілого пилу (волокон) на зовнішніх поверхнях оболонок електрообладнання більший ніж 5 мм, поверхні очищаються достроково. При виконанні робіт згідно з цим пунктом, необхідно проводити запис в оперативному журналі. | Посилення контролю |
|  | Розділ 7 пункт 7.4.2.4 | 7.4.2.4. При будь-яких пошкодженнях або несправностях електрообладнання експлуатація його зупиняється, і виконуються у необхідних обсягах ремонт, випробування, налагодження. | 7.4.2.4. У разі будь-яких пошкоджень або несправностей електрообладнання експлуатація його зупиняється, і виконуються у необхідних обсягах ремонт, випробування, налагодження. | Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.4.2.5 | 7.4.2.5. Ремонт і профілактичні випробування вибухозахищеного електрообладнання проводяться в терміни, установлені Правилами, інструкціями заводів-виробників та іншими нормативними документами. На проведення ремонтних, випробувальних та налагоджувальних робіт споживач, а також пусконалагоджувальна організація відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 N 1631 "Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами" повинні одержати дозвіл Держгірпромнагляду. | 7.4.2.5. Ремонт і профілактичні випробування вибухозахищеного електрообладнання проводяться в терміни, установлені цими Правилами, інструкціями підприємств-виробників та іншими НД. На проведення ремонтних, випробувальних та налагоджувальних робіт споживач, а також пусконалагоджувальна організація, відповідно до Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, повинні одержати дозвіл Держгірпромнагляду, що видається після одержання висновку ДВСЦ ВЕ щодо результатів перевірки: ремонтної бази, ремонтної документації, випробувань головних зразків відремонтованого вибухозахищеного електрообладнання. | Підвищення рівня проведення робіт у вибухонебезпечних зонах Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.4.2.6 Розділ 7 пункт 7.4.2.6 продовження | 7.4.2.6. Відповідальність за якість робіт несуть керівники та спеціалісти, під керівництвом і контролем яких здійснюється ремонт, випробування, налагодження електрообладнання. Після ремонту, випробування, налагодження елементи вибухозахисту електрообладнання повинні відповідати вимогам інструкцій заводів-виробників та державним стандартам на вибухозахищене електрообладнання та ремонтній документації, узгодженій з ДВСЦ ВЕ. | 7.4.2.6. Відповідальність за якість робіт несуть керівники та спеціалісти, під керівництвом і контролем яких здійснюється ремонт, випробування, налагодження електрообладнання. Після ремонту, випробування, налагодження елементи вибухозахисту електрообладнання повинні відповідати вимогам інструкцій підприємств-виробників та державним стандартам на вибухозахищене електрообладнання та ремонтній документації, узгодженій з ДВСЦ ВЕ. | Заміна терміну |
|  | Розділ 7 пункт 7.4.2.7 | 7.4.2.7. Розкривати оболонку електрообладнання, виконувати його ремонт або ремонт електропроводок необхідно на устаткуванні, відімкнутому від джерела живлення. | 7.4.2.7. Розкривати оболонку електрообладнання, виконувати його ремонт або ремонт електропроводок необхідно на устаткуванні, відімкнутому від джерела живлення. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.4.2.8 Розділ 7 пункт 7.4.2.8 продовження | 7.4.2.8. На вибухозахищеному електрообладнанні оперативному персоналу в порядку поточної експлуатації з дотриманням вимог цих Правил дозволяється виконувати такі роботи: - усунення протікання масла або його заміна; - заміна мастила і заміна підшипників на аналогічні; - ревізія струмопровідних частин, контактних з'єднань; - заміна контакторів, реле, розчіплювачів на однотипні; - заміна контактних кілець та колекторів; - розбирання та збирання електрообладнання, очищення та змащування вибухозахищених поверхонь, ремонт зовнішніх елементів оболонки, не пов'язаних з її вибухобезпечністю; - заміна ущільнювальних прокладок та еластичних кілець, що ущільнюють кабелі або проводи; - заміна перегорілих ламп та пошкоджених ковпаків у світильниках при висоті їх установлення до 2,5 м; - заміна запобіжників сухих гальванічних елементів та акумуляторних батарей ідентичними. Під час ремонту іскробезпечних систем та електрообладнання проводяться тільки роботи, які регламентовані відповідними інструкціями; - ремонт вентиляторів електродвигунів та його кожуха; - заміна обмоток електричних машин, крім електричних машин з видом вибухозахисту "е", з дотриманням параметрів обмотки і марки або типу матеріалу, що застосовуються для ремонту електричних машинах; - заміна пошкоджених ізоляторів ідентичними; - ремонт оболонок з видом вибухозахисту "р" та встановленого в них електрообладнання, а також систем забезпечення захисним газом і систем захисту та блокувань; - установлення відсутніх болтів, гвинтів та гайок індентичними за розмірами та матеріалом. Класифікація ремонту та місце його проведення визначається технічним керівником споживача, при умові, що цей ремонт не буде впливати на вибухозахищеність електрообладнання, оболонка якого заповнена або продувається газом під надлишковим тиском. | 7.4.2.8. На вибухозахищеному електрообладнанні оперативним працівникам в порядку поточної експлуатації з дотриманням вимог цих Правил дозволяється виконувати такі роботи: - усунення протікання масла або його заміну; - заміну мастила і заміна підшипників на аналогічні; - ревізію струмопровідних частин, контактних з'єднань; - заміну контакторів, реле, розчіплювачів на однотипні; - заміну контактних кілець та колекторів; - розбирання та збирання електрообладнання, очищення та змащування вибухозахищених поверхонь, ремонт зовнішніх елементів оболонки, не пов'язаних з її вибухобезпечністю; - заміну ущільнювальних прокладок та еластичних кілець, що ущільнюють кабелі або проводи, на аналогічні заводського виготовлення; - заміну перегорілих ламп та пошкоджених ковпаків у світильниках при висоті їх установлення до 2,5 м; - заміну запобіжників сухих гальванічних елементів та АБ ідентичними. Під час ремонту іскробезпечних систем та електрообладнання проводяться тільки роботи, які регламентовані відповідними інструкціями: - ремонт вентиляторів електродвигунів та його кожуха; - заміна обмоток електричних машин, крім електричних машин з видом вибухозахисту "е", з дотриманням параметрів обмотки і марки або типу матеріалу, що застосовуються для ремонту електричних машин; - заміна пошкоджених ізоляторів ідентич-ними; - ремонт оболонок з видом вибухозахисту "р" та встановленого в них електрообладнання, а також систем забезпечення захисним газом і систем захисту та блокувань; - установлення відсутніх болтів, гвинтів та гайок ідентичними за розмірами та матеріалом. Класифікація ремонту та місце його проведення визначається керівником споживача, за умови, що цей ремонт не буде впливати на вибухозахищеність електрообладнання, оболонка якого заповнена або продувається газом під надлишковим тиском. | Неправильне виконання ущільнення кабеля може призвести до виникнення аварійної ситуації Заміна терміну Введення скорочення |
|  | Розділ 7 пункт 7.4.2.9 | 7.4.2.9. Розбирання і збирання електрообладнання виконується у послідовності, визначеній заводом-виробником в інструкціях з монтажу й експлуатації. Живильні кабелі, від’єднані на час виведення електрообладнання в ремонт, необхідно захищати від механічних пошкоджень. Під час розбирання вибухонепроникних оболонок електрообладнання не допускається утворення іскри або застосування відкритого вогню. | 7.4.2.9. Розбирання і збирання електрообладнання виконується у послідовності, визначеній підприємством-виробником в інструкціях з монтажу й експлуатації. Живильні кабелі, від’єднані на час виведення електрообладнання в ремонт, необхідно захищати від механічних пошкоджень. Під час розбирання вибухонепроникних оболонок електрообладнання не допускається утворення іскри або застосування відкритого вогню. | Заміна терміну |
|  | Розділ 7 пункт 7.4.2.10 | 7.4.2.10. Після закінчення ремонту вибухозахищеного електрообладнання необхідно виміряти параметри вибухозахисту, зазначені в інструкціях заводів-виробників або ремонтній документації, погодженій з ДВСЦ ВЕ, а обсяг виконаної роботи і результати вимірів записати у паспорт (карту) електрообладнання. Після ремонту трубних електропроводок труби випробовуються на щільність з’єднань. | 7.4.2.10. Після закінчення ремонту вибухозахищеного електрообладнання необхідно виміряти параметри вибухозахисту, зазначені в інструкціях підприємств-виробників або ремонтній документації, погодженій з ДВСЦ ВЕ, а обсяг виконаної роботи і результати вимірів записати у паспорт (карту) електрообладнання. Після ремонту трубних електропроводок труби випробуються на щільність з’єднань. | Заміна терміну Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.4.2.11 | 7.4.2.11. Періодичність профілактичних випробувань вибухозахищеного електрообладнання встановлює особа, відповідальна за електрогосподарство, з урахуванням інструкцій заводів-виробників, виробничих умов і повинна проводитись не рідше ніж зазначено в цих Правилах. | 7.4.2.11. Періодичність профілактичних випробувань вибухозахищеного електрообладнання встановлює особа, відповідальна за електрогосподарство, з урахуванням інструкцій підприємств-виробників, виробничих умов і повинна проводитись не рідше ніж зазначено в цих Правилах. | Заміна терміну |
|  | Розділ 7 пункт 7.4.2.12 | 7.4.2.12. Профілактичні випробування здійснюються відповідно до вимог норм цих Правил, ПБЕЕ та інструкцій заводів-виробників. | 7.4.2.12. Профілактичні випробування здійснюються відповідно до вимог норм цих Правил, ПБЕЕС та інструкцій підприємств-виробників. | Заміна скорочення НД Заміна терміну |
|  | Розділ 7 пункт 7.4.2.13 | 7.4.2.13. Електричні випробування у вибухонебезпечних зонах необхідно проводити вибухозахищеними приладами, які призначені для використання у відповідних вибухонебезпечних середовищах. Дозволяється проводити випробування безпосередньо у вибухонебезпечних зонах приладами загального призначення за умови, що вибухонебезпечні суміші під час проведення випробувань відсутні або вміст горючих газів (парів ЛЗР) у вибухонебезпечній зоні знаходиться в межах встановлених норм і виключена можливість утворення вибухонебезпечних сумішей під час проведення випробувань. | 7.4.2.13. Електричні вимірювання і випробування у вибухонебезпечних зонах необхідно проводити вибухозахищеними приладами, які призначені для використання у відповідних вибухонебез-печних середовищах. Дозволяється проводити вимірювання і випробування безпосередньо у вибухонебезпечних зонах приладами загального призначення за умови, що вибухонебезпечні суміші під час проведення вимірювань і випробувань відсутні або вміст горючих газів (парів ЛЗР) у вибухонебезпечній зоні знаходиться в межах встановлених норм і унеможливлено утворення вибухонебезпечних сумішей під час проведення вимірювань і випробувань. | Виправлена помилка. Було пропущене слово «вимірювання» Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.4.2.14 | 7.4.2.14 Електромагнітні розчіплювачі автоматичних вимикачів і теплові розчіплювачі (реле) магнітних пускачів та автоматичних вимикачів, пристрою захисного вимкнення необхідно піддавати профілактичним випробуванням на спрацьовування після проведення ремонтів і між ремонтами в терміни, установлені додатком 1, а також у разі неправильної їхньої дії чи відмов. | 7.4.2.14 Електромагнітні розчіплювачі автоматичних вимикачів і теплові розчіплювачі (реле) магнітних пускачів та автоматичних вимикачів, пристрою захисного вимикання необхідно піддавати профілактичним випробуванням на спрацьовування після проведення ремонтів і між ремонтами в терміни, установлені додатком А, а також у разі неправильної їхньої дії чи відмов. | Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.4.2.15 | 7.4.2.15. Плавкі вставки запобіжників під час ремонту перевіряються на їхню відповідність номінальним параметрам обладнання, що захищається. Результати перевірки плавких вставок фіксуються в оперативному журналі чи експлуатаційному паспорті. | 7.4.2.15. Плавкі вставки запобіжників під час ремонту перевіряються на їхню відповідність номінальним параметрам обладнання, що захищається. Результати перевірки плавких вставок фіксуються в оперативному журналі чи експлуатаційному паспорті. | Без змін |
|  | Розділ 7 пункт 7.4.2.16 | 7.4.2.16. Перевірку спрацювання блокувань електрообладнання з видом вибухозахисту "Заповнення або продування оболонки під надлишковим тиском" проводять один раз на шість місяців. | 7.4.2.16. Перевірку спрацьовування блокувань електрообладнання з видом вибухозахисту "Заповнення або продування оболонки під надлишковим тиском" проводять один раз на 6 місяців. Результати перевірки записуються в журнал дефектів або в оперативний журнал. | Загальний порядок обліку факту проведення роботи. Наявність цього обліку сприятиме виявленню можливого пошкодження обладнання |
|  | Розділ 7 пункт 7.4.2.17 | 7.4.2.17. Перевірку спрацювання газосигналізаторів, що діють на вимкнення електрообладнання, проводять один раз на рік. | 7.4.2.17. Перевірку спрацьовування газосигналізатор-рів, що діють на вимкнення електрообладнання, проводять один раз на рік, про що робиться запис в оперативному журналі або в експлуатаційному паспорті цієї електроустановки. | Загальний порядок обліку факту проведення роботи. Наявність цього обліку сприятиме виявленню можливого пошкодження обладнання |
| 2 | Розділ 7 пункт 7.4.2.18 | 7.4.2.18. В електроустановках напругою до 1000 В з глухозаземленою нейтраллю вимірювання повного опору петлі "фаза-нуль" електричних приймачів електроустановки і перевірку кратності струму короткого замикання проводять під час ремонтів і міжремонтних випробувань, але не рідше ніж один раз на два роки. Позапланову перевірку необхідно виконувати в разі відмови пристроїв захисту електроустановок. | 7.4.2.18. В електроустановках напругою до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю вимірювання повного опору петлі "фаза-нуль" електричних приймачів електроустановки і перевірку кратності струму короткого замикання проводять під час ремонтів і міжремонтних випробувань, але не рідше ніж один раз на 2 роки. Позапланову перевірку необхідно виконувати в разі відмови пристроїв захисту електроустановок. Результати перевірки записуються в журнал дефектів або в експлуатаційний паспорт цієї електроустановки. | Загальний порядок обліку факту проведення роботи. Наявність цього обліку сприятиме виявленню можливого пошкодження обладнання Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.4.2.19 | 7.4.2.19. Заміни окремих частин електрообладнання, що можуть вплинути на його вибухозахищеність, проводять тільки заводськими деталями за наявності рішення ДВСЦ ВЕ. | 7.4.2.19. Заміни окремих частин електрообладнання, що можуть вплинути на його вибухозахищеність, проводять тільки деталями підприємства-виробника за наявності рішення ДВСЦ ВЕ. | Редакційна правка Заміна терміну |
|  | Розділ 7 пункт 7.4.3. Назва | 7.4.3. Порядок і обсяг огляду та перевірки | 7.4.3. Обсяг огляду та перевірки | Більш точне найменування розділу |
| 2 | Розділ 7 пункт 7.4.3.1 | 7.4.3.1. Особа, відповідальна за електрогосподарство, або інша відповідальна особа, призначена наказом керівника споживача, у терміни, визначені виробничими інструкціями, але не рідше ніж один раз у три місяці, зобов’язана проводити зовнішній огляд усього електрообладнання й електропроводок у вибухонебезпечних зонах. Під час огляду та перевірки електрообладнання всіх типів вибухозахисту необхідно керуватись додатком 5. Результати огляду заносяться в оперативний або спеціальний журнал. | 7.4.3.1. Особа, відповідальна за електрогосподарство, або інша відповідальна особа, призначена наказом керівника споживача, у терміни, визначені виробничими інструкціями, але не рідше ніж один раз у 3 місяці, зобов’язана проводити зовнішній огляд усього електрообладнання й електропроводок у вибухонебезпечних зонах. Під час огляду та перевірки електрообладнання всіх типів вибухозахисту необхідно керуватись додатком Д цих Правил. Результати огляду заносяться в оперативний або спеціальний журнал. | Редакційна правка |
|  | Розділ 7 пункт 7.4.3.2 | 7.4.3.2. Позачергові огляди електроустановки проводяться після їх автоматичного вимкнення пристроями захисту. | 7.4.3.2. Позачергові огляди електроустановки проводяться після їх автоматичного вимкнення пристроями захисту. | Без змін |
| 2 | Розділ 7 пункт 7.4.3.3 | 7.4.3.3. Огляд, перевірку і випробування заземлювального пристрою проводять з вибірковим розкриттям підземної частини: перший - після восьми років експлуатації, а наступний - через кожні два роки. | 7.4.3.3. Огляд і вимірювання опору заземлювального пристрою проводять з вибірковим розкриттям підземної частини: перші — після 8 років експлуатації, а наступні — через кожні 2 роки. | Правка тексту |
|  | Розділ 7 пункт 7.4.3.4 | 7.4.3.4. У споживача, де існує небезпека вибуху пилу або волокон, концентрація наявних у повітрі пилу або волокон при повністю технологічному обладнанні, що все працює, вимірюється не рідше ніж один раз на місяць. | 7.4.3.4. У споживача, де існує небезпека вибуху пилу або волокон, концентрація наявних у повітрі пилу або волокон (при роботі технологічного обладнання на повну потужність) вимірюється не рідше ніж один раз на місяць. | Внесення уточнення |
| 2 | Розділ 7 пункт 7.4.3.5 Розділ 7 пункт 7.4.3.5 продовження | 7.4.3.5. Під час огляду необхідно вимірювати ширину вибухонепроникної щілини в доступних для проведення контролю місцях для електрообладнання з видом вибухозахисту "вибухонепроникна оболонка" на: - електрообладнанні, розташованому на механізмах, що вібрують, - періодичність встановлюється особою, відповідальною за електрогосподарство; - електрообладнанні, що перебуває у плановому ремонті; - електрообладнанні, вибухонепроникні оболонки якого розбирались. Ширина щілини повинна бути не більшою від указаної в інструкціях заводів-виробників, а за відсутності цих інструкцій ширина щілини повинна відповідати даним, наведеним у додатку 4. Під час внутрішнього огляду одночасно з перевіркою корпусу електрообладнання необхідно перевірити внутрішні порожнини оболонок, злити накопичений конденсат, затягнути деталі, що послабились, з'єднувальні і контактні зажими струмовідних частин, замінити пошкоджені або зношені прокладки, почистити вибухозахисні поверхні від застарілого консистентного мастила і нанести нове протикорозійне мастило на ці поверхні. Після збирання обладнання необхідно перевірити затягування всіх болтів та інших рознімних з'єднань. Під час збирання вибухонепроникних оболонок усі з'єднання повинні бути ретельно почищені і змащені тонким шаром відповідного мастила. Глухі різьбові отвори повинні бути вільними від мастила. | 7.4.3.5. Під час огляду необхідно вимірювати ширину вибухонепроникної щілини в доступних для проведення контролю місцях для електрообладнання з видом вибухозахисту "вибухонепроникна оболонка" на: - електрообладнанні, розташованому на механізмах, що вібрують (періодичність встановлюється особою, відповідальною за електрогосподарство); - електрообладнанні, що перебуває у плановому ремонті; - електрообладнанні, вибухонепроникні оболонки якого розбирались. Ширина щілини повинна бути не більшою від указаної в інструкціях підприємств-виробників, а за відсутності цих інструкцій ширина щілини повинна відповідати даним, наведеним у додатку Г цих Правил. Під час внутрішнього огляду одночасно з оглядом корпусу електрообладнання необхідно перевірити внутрішні порожнини оболонок, злити накопичений конденсат, затягнути деталі, що послабились, з'єднувальні і контактні затискачі струмовідних частин, замінити пошкоджені або зношені прокладки, почистити вибухозахисні поверхні від застарілого консистентного мастила і нанести нове протикорозійне мастило на ці поверхні. Після збирання обладнання необхідно перевірити затягування всіх болтів та інших роз’ємних з'єднань, з наступним вимірюванням щупами ширини вибухонепроникних щілин (зазорів), керуючись при цьому інструкціями з експлуатації підприємств-виробників, а також таблицями Г.1, Г.2 та Г.3 цих Правил. Результати вимірювання записуються до паспорту обладнання. Під час збирання вибухонепроникних оболонок усі з'єднання повинні бути ретельно почищені і змащені тонким шаром відповідного мастила. Глухі різьбові отвори повинні бути вільними від мастила. | Зміни внесені відповідно до вимог додатка 4 та інструкцій підприємств-виробників |
| 2 | Розділ 7 пункт 7.4.3.6. | 7.4.3.6. Для електрообладнання з видом вибухозахисту «масляне заповнення оболонки» гранична температура верхнього шару мінерального масла відповідно до ГОСТ 22782.1-77 повинна бути не більша, ніж наведена в табл. 7.5: Таблиця 7.5 Гранична температура верхнього шару синтетичної рідини повинна бути не вища від значення, наведеного в технічних умовах на цю рідину. | 7.4.3.6. Для електрообладнання з видом вибухозахисту «масляне заповнення оболонки» граничні значення температури верхнього шару мінерального масла відповідно до ДСТУ ІЕС 60079-6 повинні бути не більшими за наведені в табл. 7.5: Таблиця 7.5 – без змін Граничне значення температури верхнього шару синтетичної рідини повинно бути не вище від значення, наведеного в технічних умовах на цю рідину. | Введений в дію новий документ ДСТУ ІЕС 60079-6:2009 |
| ЗМІНИ, ЩО ВІДБУЛИСЯ ПО ВСЬОМУ ТЕКСТУ НД |
|  | По всьому тексту | ПУЭ | ПУЕ |  |
|  | По всьому тексту | ПБЕЕ | ПБЕЕС |  |
|  | По всьому тексту | ДНАОП 1.1.10-1.04-01 | НПАОП 0.00-1.30 | Змінено державний реєстраційний номер НД. (Повні реквізити нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади або інших нормативних документів загальнодержавного значення зазначаються одноразово у розділі 2. Далі по тексту зазначається лише шифр цих НД без року видання). |
|  | По всьому тексту | ДНАОП 0.00-4.12-05 | НПАОП 0.00-4.12 | Змінено державний реєстраційний номер НД |
|  | По всьому тексту | ДНАОП 1.1.10-1.07-01 | НПАОП 40.1-1.07 | Змінено державний реєстраційний номер НД |
|  | По всьому тексту | ДНАОП 0.00-1.21-98 | НПАОП 40.1-1.21 | Змінено державний реєстраційний номер НД |
|  | По всьому тексту | ДНАОП 0.00-1.32-01 | НПАОП 40.1-1.32 | Змінено державний реєстраційний номер НД |
|  | По всьому тексту | ГОСТ 22782.6-81 | ДСТУ 7114 | Змінено державний реєстраційний номер НД |
|  | По всьому тексту | ГОСТ 22782.1-77 | ДСТУ ІЕС 60079-6 | Змінено державний реєстраційний номер НД |
|  | По всьому тексту | РД 34.46.302-89 | СОУ-Н ЕЕ 46.302 | Змінено державний реєстраційний номер НД |
|  | По всьому тексту | ГКД 34.35.511.2002 | ГКД 34.35.511 | Змінено державний реєстраційний номер НД |
|  | По всьому тексту | ГКД 34.20.302-2002 | СОУ-Н ЕЕ 20.302 | Змінено державний реєстраційний номер НД |
|  | По всьому тексту* | «напруга» | «значення напруги» | Заміна терміну *- у всіх відмінках та формах слів |
|  | По всьому тексту* | «струм» | «значення сили струму» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «опір» | «значення опору» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «тиск» | «значення тиску» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «потужність» | «значення потужності» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «величина струму» | «значення сили струму» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «величина опору» | «значення опору» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «діюче значення напруги» | «середньоквадратичне значення напруги» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «діюче значення сили струму» | «середньоквадратичне значення сили струму» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «навантаження» | «навантага» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «номінальна потужність» | «номінальне значення потужності» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «номінальне навантаження» | «номінальна навантага» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «номінальний струм» | «номінальна сила струму» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту | «година» | «год» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту | «МВА» | «МВ·А» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту | «кВАр» | «кВ·Ар» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «струм 5 А» | «сила струму 5 А» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту | «вище 1 кВ», «вище ніж 1 кВ», «вище 1000 В», «вище ніж 1000 В» | «понад 1 кВ» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту | «нижче 1 кВ», «нижче ніж 1 кВ», «нижче 1000 В», «нижче ніж 1000 В» | «до 1 кВ» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «КЛ на напругу» | «КЛ напругою» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «ПЛ на напругу» | «ПЛ напругою» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «трансформатор напругою» | «трансформатор на напругу» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «електрообладнання напругою» | «електрообладнання на напругу» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «вимикачі напругою» | «вимикачі на напругу» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «роз’єднувачі напругою» | «роз’єднувачі на напругу» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «конденсатори напругою» | «конденсатори на напругу» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «короткозамикачі напругою» | «короткозамикачі на напругу» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «ввімкнення» | «увімкнення» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «ввімкнено», «ввімкнуто» | «увімкнено» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «ввімкнути» | «увімкнути» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «ввімкнений» | «ввімкнений» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «вимкнутий» | «вимкнений» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «вимкнуто» | «вимкнено» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «випробний трансформатор» | «випробувальний трансформатор» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «випробувальна апаратура» | «випробна апаратура» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «випробувальна напруга» | «випробна напруга» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «випробувальне обладнання» | «випробне обладнання» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «випробувальна установка» | «випробна установка» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «випробовування» | «випробування» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «випробовування постійною напругою» | «випробування випрямленою напругою» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «гілка» | «вітка» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «діагностування технічного стану» | «технічне опосвідчення» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «діагностування» | «опосвідчення» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «дільник напруги» | «подільник напруги» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «завод - виробник» | «підприємство-виробник» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «заводські дані» | «паспортні дані» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «заводські інструкції» | «інструкції підприємства-виробника» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «зажим» | «затискач» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «мегомметр» | «мегаомметр» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «оперативно – ремонтні працівники» | «оперативно-виробничі працівники» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «персонал» | «працівники» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «підігрів» | «підігрівання» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «приймання» | «прийняття» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «приймання в експлуатацію» | «прийняття в експлуатацію» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «роботодавець» | «керівник споживача» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «рознім» | «роз’єм» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «рознімний» | «роз’ємний» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «розширювач» | «розширник» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «спрацювання» | «спрацьовування» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «технічне діагностування» | «технічне опосвідчення» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «технологія робіт» | «технічна експлуатація електроустановок» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «уводи» | «вводи» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «указівка» | «вказівка» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «уключати» | «включати» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «уключений» | «включений» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «умонтований» | «вмонтований» | Заміна терміну |
|  | По всьому тексту* | «утрати» | «втрати» | Заміна терміну |